## Start
Ad-Cool
Kurzinformation
|  |  | Projekt: | Energieeffizienz in Krankenhäusern - Effizienzpotentiale einer adiabaten Kühlung in bestehenden RLT-Anlagen
|  |  | Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
|  |  | Projektträger: | Forschungszentrum Jülich
|  |  | Förderkennzeichen: | 03ET1370A
Das Ad-Cool dient zur Bestandsanalyse von Lüftungsanlagen inklusive einer adiabaten Kühlung sowie zur Planung von Lüftungsanlagen mit einer adiabaten Kühlung. Das Werkzeug soll bei bestehenden Anlagen das noch zur Verfügung stehende Potential erfassen. Außerdem dient das Tool zur ersten Auslegung von Anlagen mit einer adiabaten Kühlung.
Bei Bestandsanlagen gehen Sie zu "Bestandsanalyse".
Für die Auslegung von einer neuen Lüftungsanlage mit adiabater Kühlung gehen Sie zu "Eingabe".
Für weitere Informationen lesen Sie den Leitfaden.

## Eingabe
Auslegungswerkzeug adiabate Kühlung
Aktuell ist der Außenluftzustand der Klimaregion 4 Potsdam hinterlegt. Falls Sie die standortbezogenen Klimadaten des DWD hinterlegen möchten, kopieren Sie diese bitte in das Arbeitsblatt "Daten_Außenluft". Die Anleitung dazu befindet sich im Leitfaden.
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung: | 60
Zulufttemperatur in den Raum: | 23 | °C
Volumenstrom: | 5000 | m³/h
Weicht der Abluftzustand von dem folgenden Beispiel ab, dann Eingabe:
Zustand Abluft Raum: | z.B. bei 22 °C / 50 % -> 8.3 g/kg
x_Abluft Raum: | 8.3 | gW/kgLuft
Zustand Fortluft (abgeschätzt): | z.B. bei 16.5 °C / 87 % -> 10.3 g/kg
x Fortluft: | 10.3 | gW/kgLuft
Preis Trinkwasser: | 3 | €/m³
Preis Strom: | 0.3 | €/kWh
Ergebnis
Vergleich: Alleiniger Betrieb der Kompressionskältemaschine
Kältebedarf gesamt: | 587.0875 | kWh | Kältebedarf gesamt: | 587.0875 | kWh
Davon über adiabate Kühlung: | 511.9498 | kWh | Davon über adiabate Kühlung: | 0 | kWh
Davon über weitere Kältemaschine: | 75.1377 | kWh | Davon über weitere Kältemaschine: | 587.0875 | kWh
Wasserbedarf: | 1582.56 | kg/a | Wasserbedarf: | 0 | kg/a
Trinkwasserkosten: | 4.7477 | €/a | Trinkwasserkosten: | 0 | €/a
Stromkosten: | 22.5413 | €/a | Stromkosten (bei einem EER von 3): | 58.7088 | €/a

## Daten_Außenluft
TRY04 | Nordostdeutsches | Tiefland | (Klimaregion | 4)
Station: | Potsdam | WMO-Nummer: | 10379
Lage: | 52ｰ23'N | <- | B. | 13ｰ04'O | Meter | ・er | NN
Zeitpunkt | der | Erstellung: | November | 2010
Art | des | TRY | : | mittleres
Bezugszeitraum | : | 1988-2007
Stadteffekt | : | -----
Henkorrektur | : | -----
Datenbasis | : | Beobachtungsdaten | Zeitraum | 1988-2007
Format: | (i2,2x,i4,2x,i2,2x,i2,2x,i2,2x,i1,2x,i3,2x,f6.1,2x,f6.1,2x,f7.1,2x,f6.1,2x,i3,2x,i2,2x,i4,2x,i4,1x,i1,2x,i4,2x,i5,2x,i1)
Reihenfolge | der | Parameter:
RG | TRY-Region | {1..15}
IS | Standortinformation | {1,2}
MM | Monat | {1..12}
DD | Tag | {1..28,30,31}
HH | Stunde | (MEZ) | {1..24}
N | Bedeckungsgrad | [Achtel] | {0..8;9}
WR | Windrichtung | in | 10 | m | [ｰ] | {0;10..360;999}
WG | Windgeschwindigkeit | in | 10 | m | [m/s]
t | Lufttemperatur | in | 2m | He
p | Luftdruck | in | Stationshe | [hPa]
x | Wasserdampfgehalt, | Mischungsverh舁tnis | [g/kg]
RF | Relative | Feuchte | in | 2 | Grund | [%] | {1..100}
W | Wetterereignis | der | aktuellen | Stunde
B | Direkte | Sonnenbestrahlungsst舐ke | (horiz. | Ebene) | positiv
D | Difuse | Sonnenbetrahlungsst舐ke | (horiz. | Ebene) | positiv
RG | IS | MM | DD | HH | t | p | x | RF | W | x | D | IK | A | E | IL
***
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.6 | 1005.3 |  | 93 | 70 | 2.2 | 0 | 9 | 251 | -285 | 9 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3.9 | 1011.4 |  | 89 | 70 | 2.3 | 0 | 9 | 275 | -291 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4.6 | 1016 |  | 90 | 22 | 2.5 | 0 | 9 | 281 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3.9 | 1016.2 |  | 95 | 22 | 2.7 | 0 | 9 | 281 | -297 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3.3 | 1016.5 |  | 97 | 10 | 2.8 | 0 | 9 | 283 | -299 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2.9 | 1016.7 |  | 98 | 49 | 3 | 0 | 9 | 286 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 7 | -2 | 1017.4 |  | 99 | 28 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 8 | -1.5 | 1017.8 |  | 99 | 70 | 3.3 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 9 | -1.2 | 1018.3 |  | 99 | 22 | 3.4 | 11 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 10 | -0.6 | 1018.5 |  | 98 | 2 | 3.5 | 44 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.1 | 1018.5 |  | 93 | -1 | 3.5 | 69 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 1018.5 |  | 89 | -1 | 3.4 | 92 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.4 | 1017.9 |  | 92 | 3 | 3.5 | 42 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.9 | 1017 |  | 93 | -1 | 3.7 | 33 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.2 | 1016.4 |  | 93 | -1 | 3.8 | 25 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 1015.7 |  | 91 | -1 | 3.8 | 6 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1.7 | 1015.1 |  | 87 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1.8 | 1014.4 |  | 85 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.6 | 1013.7 |  | 86 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.8 | 1013.3 |  | 86 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.8 | 1012.7 |  | 87 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1.7 | 1011.7 |  | 87 | 21 | 3.7 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1.9 | 1010.6 |  | 87 | 68 | 3.8 | 0 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.7 | 1010 |  | 92 | 51 | 3.9 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1009.2 |  | 90 | 50 | 3.9 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.6 | 1008.6 |  | 87 | 20 | 4 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 1008.4 |  | 88 | 60 | 4 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.3 | 1007.9 |  | 92 | 60 | 4.1 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.3 | 1008 |  | 93 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1009.2 |  | 97 | 61 | 4.2 | 0 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.6 | 1009.9 |  | 99 | 21 | 4.2 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.8 | 1010.8 |  | 99 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 254 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.5 | 1012.1 |  | 99 | -1 | 4.1 | 22 | 9 | 244 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.8 | 1013.4 |  | 88 | -1 | 3.7 | 50 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1014.5 |  | 70 | -1 | 3 | 78 | 9 | 256 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.4 | 1015.6 |  | 67 | -1 | 2.8 | 67 | 9 | 243 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1016.6 |  | 66 | -1 | 2.6 | 83 | 9 | 240 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.5 | 1017.6 |  | 63 | -1 | 2.4 | 78 | 9 | 242 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | -0.3 | 1018.8 |  | 66 | -1 | 2.4 | 58 | 9 | 252 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | -1.7 | 1020.2 |  | 68 | -1 | 2.2 | 17 | 9 | 227 | -302 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | -1.9 | 1021.4 |  | 69 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 226 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | -2.6 | 1022.1 |  | 74 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 221 | -298 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | -3.8 | 1023.2 |  | 80 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 20 | -4.4 | 1024 |  | 85 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 21 | -4.6 | 1024.5 |  | 86 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | -4.6 | 1025 |  | 86 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | -5 | 1025.3 |  | 87 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 215 | -288 | 9
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | -5.6 | 1025.9 |  | 89 | 22 | 2.2 | 0 | 9 | 206 | -285 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5.8 | 1026.3 |  | 93 | 1 | 2.2 | 0 | 9 | 205 | -284 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6.4 | 1026.9 |  | 93 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6.5 | 1027.3 |  | 95 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7.2 | 1027.8 |  | 96 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 199 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -7.5 | 1027.8 |  | 96 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7.7 | 1028.1 |  | 95 | -1 | 2 | 0 | 9 | 196 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 7 | -7.5 | 1028.2 |  | 96 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -7.7 | 1028.6 |  | 94 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 9 | -7.3 | 1029.4 |  | 93 | -1 | 2 | 17 | 9 | 199 | -277 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 10 | -6.4 | 1029.8 |  | 95 | -1 | 2.2 | 39 | 9 | 203 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 11 | -5.2 | 1029.6 |  | 94 | -1 | 2.4 | 50 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 12 | -4.1 | 1029.2 |  | 81 | -1 | 2.2 | 61 | 9 | 214 | -291 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 13 | -3 | 1029.2 |  | 71 | -1 | 2.1 | 114 | 9 | 225 | -297 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 14 | -3.6 | 1028.9 |  | 70 | -1 | 2 | 56 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 15 | -3.9 | 1029.2 |  | 71 | -1 | 2 | 61 | 9 | 214 | -292 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 16 | -4.8 | 1029.6 |  | 72 | -1 | 1.9 | 28 | 9 | 211 | -288 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 17 | -5.9 | 1029.8 |  | 77 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 205 | -283 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 18 | -7.4 | 1029.6 |  | 83 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 198 | -277 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 19 | -7.9 | 1029.6 |  | 82 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 196 | -275 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 20 | -8.5 | 1029.9 |  | 82 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 193 | -272 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 21 | -9 | 1029.6 |  | 84 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 191 | -270 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 22 | -9.6 | 1029.5 |  | 85 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 188 | -268 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 23 | -10 | 1029 |  | 83 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 186 | -266 | 9
4 | 1 | 1 | 3 | 24 | -10.6 | 1028.8 |  | 80 | -1 | 1.3 | 0 | 9 | 184 | -263 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -11 | 1028.5 |  | 84 | -1 | 1.3 | 0 | 9 | 182 | -262 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -11.3 | 1028.7 |  | 83 | -1 | 1.3 | 0 | 9 | 181 | -261 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | -11.6 | 1028.1 |  | 82 | -1 | 1.3 | 0 | 9 | 180 | -259 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 4 | -12 | 1027.8 |  | 82 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 178 | -258 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 5 | -12.2 | 1027.5 |  | 84 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 177 | -257 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 6 | -12.5 | 1027 |  | 84 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 176 | -256 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 7 | -12.6 | 1027.1 |  | 85 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 176 | -255 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -12.9 | 1027.2 |  | 87 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 174 | -254 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 9 | -13.4 | 1027.3 |  | 87 | -1 | 1.2 | 14 | 9 | 172 | -252 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 10 | -12.3 | 1027.4 |  | 84 | -1 | 1.2 | 33 | 9 | 177 | -257 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 11 | -10.6 | 1026.8 |  | 78 | -1 | 1.3 | 42 | 9 | 184 | -264 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 12 | -7.9 | 1026.8 |  | 72 | -1 | 1.5 | 47 | 9 | 201 | -275 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 13 | -3.7 | 1026.7 |  | 52 | -1 | 1.5 | 47 | 9 | 220 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 14 | -4.6 | 1026.1 |  | 59 | -1 | 1.6 | 42 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 15 | -5.3 | 1026 |  | 62 | -1 | 1.5 | 33 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 16 | -6.2 | 1026.1 |  | 67 | -1 | 1.6 | 17 | 9 | 205 | -282 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 17 | -6.7 | 1026.2 |  | 68 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 211 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 18 | -6.8 | 1026.1 |  | 71 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 205 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 19 | -6.9 | 1026.2 |  | 74 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 205 | -279 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 20 | -7.2 | 1026.2 |  | 76 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 200 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 21 | -8 | 1026.3 |  | 76 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 197 | -274 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 22 | -9.2 | 1025.7 |  | 81 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 190 | -269 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 23 | -9.8 | 1026 |  | 83 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 187 | -267 | 9
4 | 1 | 1 | 4 | 24 | -9.9 | 1025.6 |  | 85 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 187 | -266 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 1 | -10.8 | 1028.2 |  | 87 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 183 | -263 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 2 | -10 | 1025.4 |  | 81 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 186 | -266 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 3 | -10.5 | 1025.4 |  | 81 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 185 | -264 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 4 | -10.7 | 1025.2 |  | 82 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 183 | -263 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 5 | -10.8 | 1024.9 |  | 83 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 183 | -263 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 6 | -11.6 | 1025.1 |  | 86 | -1 | 1.3 | 0 | 9 | 180 | -259 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 7 | -11.3 | 1024.9 |  | 87 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 181 | -261 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 8 | -12 | 1024.9 |  | 83 | -1 | 1.2 | 0 | 9 | 178 | -258 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 9 | -11.9 | 1025.2 |  | 84 | -1 | 1.3 | 17 | 9 | 181 | -258 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 10 | -10.9 | 1025.3 |  | 82 | -1 | 1.3 | 39 | 9 | 187 | -263 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 11 | -9.3 | 1025.1 |  | 76 | -1 | 1.4 | 44 | 9 | 194 | -269 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 12 | -5.1 | 1024.5 |  | 62 | -1 | 1.6 | 47 | 9 | 212 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 13 | -1.3 | 1024.5 |  | 51 | -1 | 1.7 | 56 | 9 | 233 | -304 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 14 | -3 | 1024.2 |  | 58 | -1 | 1.7 | 47 | 9 | 222 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 15 | -2.8 | 1024 |  | 58 | -1 | 1.8 | 36 | 9 | 223 | -297 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 16 | -3.5 | 1024.1 |  | 63 | -1 | 1.8 | 19 | 9 | 229 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 17 | -4.9 | 1024.2 |  | 73 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 217 | -288 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 18 | -6.1 | 1024 |  | 76 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 212 | -283 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 19 | -6.3 | 1023.2 |  | 75 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 203 | -282 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 20 | -7.1 | 1023.1 |  | 78 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 199 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 21 | -7.2 | 1023.1 |  | 80 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 199 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 22 | -7.1 | 1023.1 |  | 78 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 199 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 23 | -7.2 | 1023 |  | 80 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 199 | -278 | 9
4 | 1 | 1 | 5 | 24 | -6.5 | 1022.8 |  | 76 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 1 | -6.8 | 1022.5 |  | 80 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 221 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 2 | -5.1 | 1022.3 |  | 74 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 3 | -4 | 1022.2 |  | 78 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 262 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 4 | -3.4 | 1021.3 |  | 83 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 265 | -298 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 5 | -2.7 | 1020.6 |  | 89 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 268 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 6 | -1.8 | 1020.6 |  | 96 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1.6 | 1020.2 |  | 96 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 8 | -0.8 | 1019.7 |  | 98 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 9 | -0.4 | 1019.5 |  | 96 | 56 | 3.5 | 3 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1019.2 |  | 96 | 24 | 3.6 | 19 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1.1 | 1018.4 |  | 88 | -1 | 3.6 | 42 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1.6 | 1017.3 |  | 88 | 20 | 3.7 | 22 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.6 | 1016.9 |  | 95 | 67 | 4 | 22 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.2 | 1016.2 |  | 99 | 56 | 4 | 17 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.2 | 1016.1 |  | 99 | 24 | 4 | 8 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.3 | 1015.6 |  | 99 | 47 | 4 | 3 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1.2 | 1016 |  | 99 | 51 | 4 | 0 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1.5 | 1016 |  | 99 | 51 | 4.1 | 0 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1.5 | 1016.1 |  | 99 | 51 | 4.1 | 0 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1.6 | 1016.3 |  | 99 | 51 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1.8 | 1016 |  | 99 | 51 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2.1 | 1016.2 |  | 99 | 20 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 2.1 | 1016.4 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2.1 | 1016.5 |  | 99 | 20 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.3 | 1016.7 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2.3 | 1016.6 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2.3 | 1017.1 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.1 | 1017.2 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.1 | 1017.5 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2.1 | 1017.8 |  | 99 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.8 | 1018.5 |  | 99 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.6 | 1018.6 |  | 99 | 47 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1.3 | 1019.1 |  | 99 | 45 | 4 | 6 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1.2 | 1019.8 |  | 99 | 45 | 4 | 19 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1.3 | 1019.9 |  | 99 | 45 | 4 | 33 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1.2 | 1020.2 |  | 99 | 28 | 4 | 33 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1.1 | 1020.2 |  | 99 | 10 | 4 | 36 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.2 | 1020.7 |  | 99 | 10 | 4 | 31 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1.3 | 1020.7 |  | 99 | 10 | 4 | 25 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.1 | 1021 |  | 99 | 10 | 4 | 8 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0.9 | 1020.9 |  | 99 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0.7 | 1021.2 |  | 99 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0.8 | 1021.4 |  | 99 | 47 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 20 | 0.6 | 1021.4 |  | 99 | 47 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0.4 | 1021.6 |  | 99 | 47 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0.3 | 1021.6 |  | 98 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 0.2 | 1021.5 |  | 99 | 47 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 7 | 24 | 0.1 | 1021.2 |  | 99 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.1 | 1021.1 |  | 99 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.1 | 1021.3 |  | 99 | 43 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1021.4 |  | 99 | 47 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1021.5 |  | 99 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 5 | -0.2 | 1021.7 |  | 99 | 45 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 6 | -0.5 | 1021.7 |  | 99 | 28 | 3.5 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 7 | -0.7 | 1021.8 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 8 | -0.8 | 1022.3 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 9 | -0.8 | 1022.7 |  | 99 | 10 | 3.5 | 6 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 10 | -0.6 | 1023.3 |  | 99 | 10 | 3.5 | 19 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 11 | -0.4 | 1023.5 |  | 98 | -1 | 3.5 | 33 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 12 | -0.1 | 1023.5 |  | 99 | -1 | 3.7 | 67 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1023.5 |  | 99 | -1 | 3.7 | 42 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0.3 | 1023.3 |  | 97 | -1 | 3.7 | 53 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0.2 | 1023.7 |  | 99 | -1 | 3.7 | 28 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0.1 | 1024.3 |  | 99 | 10 | 3.7 | 8 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 1024.4 |  | 99 | 20 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 18 | -0.1 | 1024.5 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 19 | -0.1 | 1024.8 |  | 99 | 50 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 20 | -0.2 | 1024.9 |  | 99 | 51 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 21 | -0.4 | 1024.9 |  | 98 | 51 | 3.5 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 22 | -0.6 | 1025 |  | 99 | 20 | 3.5 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 23 | -1 | 1025.1 |  | 99 | 51 | 3.4 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 8 | 24 | -1 | 1025.2 |  | 99 | 56 | 3.4 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 1 | -1.1 | 1025.1 |  | 98 | 47 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 2 | -1.1 | 1025.4 |  | 98 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 3 | -1.1 | 1025.3 |  | 98 | 47 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 4 | -1.3 | 1025.6 |  | 99 | 49 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 5 | -1.2 | 1025.3 |  | 99 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 6 | -1.1 | 1025.1 |  | 98 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 7 | -0.9 | 1025.3 |  | 99 | 56 | 3.4 | 0 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 8 | -0.8 | 1025.5 |  | 99 | 56 | 3.5 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 9 | -0.8 | 1025.9 |  | 99 | 56 | 3.5 | 6 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 10 | -0.7 | 1026.4 |  | 99 | 24 | 3.5 | 17 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 11 | -0.6 | 1026.5 |  | 99 | 24 | 3.5 | 28 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 12 | -0.5 | 1026.2 |  | 99 | 10 | 3.5 | 39 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 13 | -0.5 | 1025.6 |  | 99 | 10 | 3.5 | 42 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 14 | -0.6 | 1025.7 |  | 99 | 10 | 3.5 | 28 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 15 | -0.8 | 1025.6 |  | 99 | 56 | 3.5 | 17 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 16 | -1 | 1025.8 |  | 99 | 56 | 3.4 | 6 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 17 | -0.9 | 1025.9 |  | 99 | 24 | 3.4 | 0 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 18 | -1.1 | 1025.8 |  | 98 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 19 | -1.3 | 1025.7 |  | 99 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 20 | -1.4 | 1026 |  | 99 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 21 | -1.3 | 1025.9 |  | 99 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 22 | -1.4 | 1025.7 |  | 99 | 47 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 23 | -1.4 | 1025.6 |  | 99 | 47 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 9 | 24 | -1.7 | 1025.7 |  | 99 | 28 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 1 | -1.9 | 1025.7 |  | 99 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 2 | -1.9 | 1025.7 |  | 99 | 56 | 3.2 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 3 | -1.7 | 1025.4 |  | 99 | 56 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 4 | -1.5 | 1025.4 |  | 99 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 5 | -1.3 | 1025.1 |  | 99 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 6 | -1.2 | 1024.9 |  | 99 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 7 | -1.1 | 1024.9 |  | 98 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 1024.9 |  | 99 | 56 | 3.4 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 9 | -0.8 | 1025.3 |  | 99 | 56 | 3.5 | 6 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 10 | -0.9 | 1025.2 |  | 99 | 56 | 3.4 | 17 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 11 | -0.9 | 1025.4 |  | 99 | 56 | 3.4 | 22 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 12 | -0.9 | 1024.8 |  | 99 | 56 | 3.4 | 25 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 13 | -0.9 | 1024.8 |  | 98 | 24 | 3.4 | 22 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 14 | -0.9 | 1024.5 |  | 97 | 56 | 3.4 | 17 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 15 | -0.9 | 1024.4 |  | 97 | 24 | 3.4 | 11 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 16 | -1 | 1024 |  | 98 | 24 | 3.4 | 6 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 17 | -1.1 | 1024 |  | 97 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 18 | -1.2 | 1023.8 |  | 98 | 24 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 19 | -1.3 | 1023.8 |  | 99 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 20 | -1.4 | 1023.7 |  | 98 | 56 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 21 | -1.6 | 1023.3 |  | 96 | 24 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 22 | -1.8 | 1023.2 |  | 99 | 56 | 3.2 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 23 | -2.1 | 1022.9 |  | 96 | 24 | 3.1 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 10 | 24 | -2.1 | 1022.6 |  | 97 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 1 | -2 | 1022.2 |  | 99 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 2 | -2 | 1021.9 |  | 99 | 56 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 3 | -2.2 | 1021.6 |  | 99 | 24 | 3.1 | 0 | 9 | 289 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 4 | -2.6 | 1021.3 |  | 99 | 24 | 3.1 | 0 | 9 | 288 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 5 | -3.1 | 1021 |  | 99 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 285 | -300 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 6 | -3.7 | 1020.7 |  | 99 | 10 | 2.8 | 0 | 9 | 282 | -298 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 7 | -4.1 | 1020.4 |  | 98 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 280 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 8 | -4.8 | 1020.5 |  | 98 | 10 | 2.6 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 9 | -5.1 | 1020.6 |  | 96 | 10 | 2.4 | 17 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 10 | -6.1 | 1020.4 |  | 95 | 10 | 2.2 | 36 | 9 | 252 | -286 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 11 | -5.8 | 1020.6 |  | 97 | 10 | 2.3 | 50 | 9 | 253 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 12 | -5.1 | 1020.2 |  | 97 | 10 | 2.5 | 61 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 13 | -4.6 | 1019.7 |  | 97 | 48 | 2.6 | 72 | 9 | 278 | -294 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 14 | -4.5 | 1019.3 |  | 96 | 49 | 2.6 | 58 | 9 | 279 | -294 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4.3 | 1019 |  | 98 | 28 | 2.7 | 39 | 9 | 280 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 16 | -4.1 | 1018.5 |  | 97 | 10 | 2.7 | 17 | 9 | 280 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 17 | -4 | 1018.6 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 281 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 18 | -3.8 | 1018.1 |  | 97 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 263 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 19 | -3.8 | 1017.8 |  | 97 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 220 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 20 | -4.1 | 1017.4 |  | 97 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 215 | -291 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 21 | -3.3 | 1017 |  | 99 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 265 | -298 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 22 | -2.1 | 1017.4 |  | 98 | 68 | 3.1 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 23 | -1.1 | 1017.8 |  | 98 | 71 | 3.4 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 11 | 24 | -0.6 | 1017.8 |  | 99 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 1 | -0.1 | 1017.8 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0.1 | 1017.9 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1018.1 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1017.9 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0.1 | 1017.8 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0.1 | 1017.8 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0.1 | 1017.8 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0.1 | 1018 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0.3 | 1018.3 |  | 98 | 71 | 3.7 | 8 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0.2 | 1018.3 |  | 99 | 73 | 3.7 | 25 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0.5 | 1018.4 |  | 98 | 71 | 3.8 | 31 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.5 | 1018.4 |  | 98 | 71 | 3.8 | 39 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0.5 | 1018.3 |  | 98 | 71 | 3.8 | 22 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.4 | 1018.1 |  | 99 | 71 | 3.8 | 19 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0.6 | 1018.5 |  | 99 | 71 | 3.9 | 11 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 16 | 0.7 | 1018.8 |  | 99 | 22 | 3.9 | 3 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 17 | 0.8 | 1019.2 |  | 99 | 51 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0.6 | 1019.4 |  | 99 | 51 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0.6 | 1019.7 |  | 99 | 51 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0.6 | 1020 |  | 99 | 20 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 0.5 | 1020.4 |  | 98 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 22 | 0.4 | 1020.3 |  | 99 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 23 | 0.4 | 1020.4 |  | 99 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 12 | 24 | 0.3 | 1020.6 |  | 98 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0.3 | 1020.5 |  | 98 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0.3 | 1020.7 |  | 98 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.2 | 1020.9 |  | 99 | 46 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0.2 | 1020.8 |  | 99 | 46 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1020.7 |  | 99 | 28 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0.1 | 1020.8 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 7 | -0.1 | 1020.8 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 8 | -0.2 | 1021 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 9 | -0.5 | 1021.3 |  | 99 | 10 | 3.5 | 8 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 10 | -0.6 | 1021.4 |  | 99 | 10 | 3.5 | 33 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 11 | -0.3 | 1021.5 |  | 99 | 10 | 3.6 | 64 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1021.3 |  | 99 | 10 | 3.7 | 89 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0.4 | 1020.8 |  | 98 | 10 | 3.7 | 72 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0.4 | 1020.5 |  | 99 | 10 | 3.8 | 36 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.7 | 1020.3 |  | 97 | 10 | 3.8 | 44 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0.4 | 1020.1 |  | 99 | 10 | 3.8 | 8 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0.2 | 1020.2 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 0.1 | 1020.2 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 0 | 1020 |  | 98 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 20 | -0.2 | 1020 |  | 97 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 21 | -0.4 | 1020 |  | 96 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 22 | -0.5 | 1020 |  | 97 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 23 | -0.6 | 1019.8 |  | 98 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 13 | 24 | -0.8 | 1019.6 |  | 96 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 1 | -1.4 | 1019.6 |  | 94 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 259 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 2 | -2.3 | 1019.5 |  | 97 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 224 | -299 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 3 | -3.1 | 1018.8 |  | 98 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 4 | -3.7 | 1018.9 |  | 99 | 10 | 2.8 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 5 | -4.1 | 1018.9 |  | 97 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 213 | -291 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 6 | -4.3 | 1018.5 |  | 98 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 7 | -4.7 | 1018.4 |  | 96 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 8 | -5.2 | 1018.4 |  | 96 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 209 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 9 | -5.3 | 1018.9 |  | 95 | -1 | 2.4 | 25 | 9 | 209 | -286 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 10 | -4.6 | 1018.9 |  | 96 | -1 | 2.5 | 64 | 9 | 218 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 11 | -3.5 | 1018.7 |  | 93 | -1 | 2.7 | 142 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 12 | -2.6 | 1018.2 |  | 91 | -1 | 2.8 | 136 | 9 | 228 | -299 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 13 | -0.3 | 1017.5 |  | 81 | -1 | 3 | 106 | 9 | 234 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 14 | -1.1 | 1017.2 |  | 84 | -1 | 2.9 | 100 | 9 | 234 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1.9 | 1017 |  | 90 | -1 | 2.9 | 72 | 9 | 245 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2.2 | 1016.9 |  | 93 | -1 | 3 | 28 | 9 | 223 | -300 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3.1 | 1016.6 |  | 97 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 18 | -3.3 | 1016.5 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 19 | -3.3 | 1016.1 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 20 | -3.7 | 1015.9 |  | 96 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 21 | -4.2 | 1016 |  | 95 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 212 | -291 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 22 | -4.6 | 1015.3 |  | 96 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 23 | -4.7 | 1014.9 |  | 94 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 210 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 14 | 24 | -5.1 | 1014.5 |  | 94 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 208 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 1 | -4.9 | 1014.1 |  | 96 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 209 | -288 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 2 | -5 | 1013.7 |  | 93 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 209 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 3 | -5 | 1013.1 |  | 93 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 209 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 4 | -6 | 1012.7 |  | 94 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 204 | -283 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 5 | -6.3 | 1012.3 |  | 94 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 203 | -282 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 6 | -6.4 | 1011.6 |  | 94 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 7 | -6.6 | 1011.7 |  | 93 | 10 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 8 | -6.7 | 1011.4 |  | 94 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 9 | -6.5 | 1011.4 |  | 94 | -1 | 2.2 | 25 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 10 | -5.7 | 1011.7 |  | 93 | -1 | 2.3 | 50 | 9 | 205 | -284 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 11 | -4.5 | 1011.2 |  | 89 | -1 | 2.4 | 64 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 12 | -2.7 | 1010.7 |  | 82 | -1 | 2.5 | 67 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 13 | -0.9 | 1010 |  | 73 | -1 | 2.6 | 67 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 14 | -1.5 | 1009.6 |  | 76 | -1 | 2.6 | 61 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 15 | -1.6 | 1009 |  | 75 | -1 | 2.5 | 50 | 9 | 225 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 16 | -2 | 1008.7 |  | 78 | -1 | 2.5 | 25 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2.9 | 1008.4 |  | 81 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3.3 | 1008.2 |  | 85 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 19 | -3.7 | 1008 |  | 89 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 20 | -4.4 | 1008 |  | 93 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 21 | -4.8 | 1007.9 |  | 92 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 210 | -288 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 22 | -5.1 | 1007.5 |  | 92 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 208 | -287 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 23 | -5.6 | 1007.2 |  | 91 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 206 | -285 | 9
4 | 1 | 1 | 15 | 24 | -6.1 | 1007.2 |  | 93 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 204 | -282 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 1 | -6.6 | 1007 |  | 93 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 2 | -6.6 | 1006.9 |  | 91 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 3 | -6.9 | 1006.7 |  | 93 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 200 | -279 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 4 | -6.7 | 1006.7 |  | 90 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 5 | -7.3 | 1006.7 |  | 90 | -1 | 2 | 0 | 9 | 198 | -277 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 6 | -7.6 | 1007.1 |  | 93 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 7 | -7.6 | 1007.3 |  | 93 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 8 | -7.8 | 1007.6 |  | 92 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 196 | -275 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 9 | -7.7 | 1008.1 |  | 90 | -1 | 1.9 | 25 | 9 | 196 | -276 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 10 | -6.5 | 1008.7 |  | 89 | -1 | 2.1 | 50 | 9 | 202 | -281 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 11 | -5.2 | 1009 |  | 86 | -1 | 2.2 | 64 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 12 | -3.2 | 1009.2 |  | 79 | -1 | 2.3 | 72 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 13 | -0.6 | 1009.1 |  | 69 | -1 | 2.5 | 75 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 14 | -2 | 1009.3 |  | 87 | 10 | 2.8 | 81 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 15 | -1.9 | 1009.5 |  | 94 | 50 | 3.1 | 36 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 16 | -1.8 | 1009.9 |  | 97 | 56 | 3.2 | 11 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 17 | -2 | 1010.1 |  | 97 | 24 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 1010.3 |  | 99 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 19 | -2 | 1010.5 |  | 99 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 20 | -1.8 | 1010.7 |  | 99 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 21 | -1.7 | 1010.9 |  | 99 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 22 | -1.5 | 1011 |  | 99 | 77 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 23 | -1.4 | 1011.3 |  | 99 | 77 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 1 | 16 | 24 | -1.3 | 1011.4 |  | 99 | 71 | 3.4 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 1 | -1.1 | 1011.5 |  | 98 | 22 | 3.4 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 2 | -0.8 | 1011.7 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 3 | -0.6 | 1011.6 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 4 | -0.5 | 1011.5 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 5 | -0.4 | 1011.7 |  | 98 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 6 | -0.6 | 1011.7 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 7 | -0.6 | 1011.8 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 8 | -0.7 | 1011.7 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 9 | -1.2 | 1011.8 |  | 99 | 10 | 3.4 | 31 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 10 | -0.8 | 1012 |  | 99 | 10 | 3.5 | 111 | 9 | 240 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 11 | -0.3 | 1011.9 |  | 94 | 10 | 3.4 | 142 | 9 | 238 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1011.7 |  | 86 | -1 | 3.5 | 181 | 9 | 255 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2.4 | 1011.2 |  | 79 | -1 | 3.5 | 192 | 9 | 271 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1.7 | 1010.8 |  | 82 | -1 | 3.5 | 136 | 9 | 268 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1.3 | 1010.9 |  | 83 | -1 | 3.4 | 83 | 9 | 266 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1010.7 |  | 86 | -1 | 3.5 | 44 | 9 | 255 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 17 | -0.2 | 1010.5 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 237 | -309 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 1010.4 |  | 94 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 229 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 19 | -1 | 1010.1 |  | 92 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 20 | -1.5 | 1010.2 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 21 | -1.5 | 1010.3 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 227 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 22 | -2 | 1010.1 |  | 94 | -1 | 3 | 0 | 9 | 228 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 23 | -2 | 1009.8 |  | 93 | -1 | 3 | 0 | 9 | 232 | -301 | 9
4 | 1 | 1 | 17 | 24 | -2.2 | 1009.9 |  | 92 | -1 | 3 | 0 | 9 | 228 | -300 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 1 | -2.1 | 1009.6 |  | 91 | -1 | 3 | 0 | 9 | 255 | -303 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 2 | -1.8 | 1009.2 |  | 91 | -1 | 3 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 3 | -1.7 | 1009.1 |  | 91 | -1 | 3 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 4 | -1.5 | 1008.7 |  | 91 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 5 | -1.5 | 1008.5 |  | 91 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 6 | -1.4 | 1008.2 |  | 90 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 7 | -1.6 | 1007.9 |  | 90 | -1 | 3 | 0 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 8 | -1.5 | 1007.8 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 9 | -1.1 | 1007.6 |  | 89 | -1 | 3.1 | 31 | 9 | 260 | -307 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 10 | -0.3 | 1007.4 |  | 86 | -1 | 3.2 | 97 | 9 | 264 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0.9 | 1007.6 |  | 81 | -1 | 3.3 | 136 | 9 | 270 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 2 | 1007.3 |  | 78 | -1 | 3.4 | 147 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 2.7 | 1007 |  | 74 | -1 | 3.4 | 147 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 14 | 2.2 | 1006.8 |  | 80 | 71 | 3.5 | 53 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 1.1 | 1006.7 |  | 94 | 68 | 3.8 | 22 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 0.6 | 1006.7 |  | 99 | 68 | 3.9 | 6 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 17 | 0.4 | 1006.8 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0.5 | 1007 |  | 98 | 22 | 3.8 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 19 | 0.5 | 1007 |  | 98 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.7 | 1007 |  | 99 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 21 | 0.7 | 1006.9 |  | 98 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 22 | 0.7 | 1007.1 |  | 98 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 23 | 0.7 | 1007.1 |  | 96 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 18 | 24 | 0.7 | 1006.9 |  | 96 | 20 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0.7 | 1006.4 |  | 95 | 1 | 3.8 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0.6 | 1006.1 |  | 96 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0.4 | 1005.7 |  | 95 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1005.1 |  | 96 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 248 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0.1 | 1004.7 |  | 95 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 260 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 6 | -0.1 | 1004.2 |  | 94 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 287 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0.1 | 1003.4 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 255 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1002.9 |  | 94 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 255 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0.4 | 1002.5 |  | 92 | 10 | 3.6 | 17 | 9 | 289 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1.1 | 1001.8 |  | 89 | -1 | 3.7 | 75 | 9 | 273 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1.7 | 1001.2 |  | 88 | 70 | 3.8 | 61 | 9 | 263 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2.2 | 1000.6 |  | 88 | 22 | 3.9 | 42 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 2.3 | 1000.4 |  | 94 | 61 | 4.2 | 50 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 2.5 | 999.6 |  | 97 | 61 | 4.4 | 28 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 2.6 | 999.6 |  | 98 | 50 | 4.5 | 22 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 2.8 | 999.7 |  | 97 | 20 | 4.5 | 14 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 3 | 1000.1 |  | 95 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 2.7 | 1000.2 |  | 94 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 255 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 2.6 | 1000.4 |  | 96 | 3 | 4.4 | 0 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2.4 | 1000.6 |  | 95 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 249 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 21 | 2.4 | 1000.8 |  | 96 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 251 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 22 | 2.5 | 1000.8 |  | 93 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 23 | 2.6 | 1001.1 |  | 94 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 253 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 19 | 24 | 2.5 | 1001.6 |  | 93 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 251 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2.7 | 1001.7 |  | 93 | 51 | 4.3 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3.5 | 1002 |  | 89 | 20 | 4.3 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2.7 | 1002.1 |  | 94 | 21 | 4.3 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2.3 | 1002.1 |  | 94 | 1 | 4.2 | 0 | 9 | 247 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 2.9 | 1002.3 |  | 94 | 21 | 4.4 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2.8 | 1002.3 |  | 93 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2.9 | 1002.8 |  | 92 | 1 | 4.3 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 3.1 | 1003.3 |  | 91 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 3.4 | 1004 |  | 89 | -1 | 4.3 | 19 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3.2 | 1003.9 |  | 89 | -1 | 4.2 | 72 | 9 | 262 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 4.4 | 1003.5 |  | 83 | -1 | 4.3 | 117 | 9 | 269 | -332 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1003.4 |  | 80 | -1 | 4.3 | 139 | 9 | 292 | -336 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 5.6 | 1002.8 |  | 77 | -1 | 4.3 | 83 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 4.4 | 1002.2 |  | 87 | 61 | 4.5 | 42 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 4.1 | 1001.8 |  | 91 | 21 | 4.6 | 22 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4.2 | 1000.9 |  | 89 | 3 | 4.5 | 14 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 17 | 4.2 | 1000.2 |  | 88 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 4.1 | 999.4 |  | 94 | 58 | 4.8 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 19 | 4 | 998.2 |  | 97 | 61 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 4.3 | 996.8 |  | 98 | 61 | 5.1 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4.7 | 995.4 |  | 97 | 63 | 5.2 | 0 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 22 | 4.8 | 993.7 |  | 98 | 63 | 5.3 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 23 | 4.8 | 992.1 |  | 97 | 61 | 5.2 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 1 | 20 | 24 | 5 | 991.2 |  | 97 | 21 | 5.3 | 0 | 9 | 325 | -338 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5.2 | 990.9 |  | 95 | 21 | 5.2 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 2 | 6.3 | 990.5 |  | 91 | 21 | 5.5 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 3 | 6.4 | 991.1 |  | 97 | 63 | 5.8 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 6.3 | 991.7 |  | 97 | 21 | 5.8 | 0 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 6.3 | 992.3 |  | 97 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 6.3 | 993.2 |  | 93 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6.5 | 993.7 |  | 90 | 2 | 5.5 | 0 | 9 | 314 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 6.6 | 994.4 |  | 88 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 6.3 | 995.1 |  | 90 | -1 | 5.4 | 19 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 6.9 | 995.5 |  | 88 | -1 | 5.4 | 47 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 7.3 | 995.8 |  | 88 | -1 | 5.6 | 53 | 9 | 293 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 7.6 | 996.5 |  | 87 | -1 | 5.7 | 39 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 7.5 | 996.7 |  | 91 | 21 | 5.9 | 44 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7.4 | 996.4 |  | 97 | 60 | 6.2 | 19 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 7.2 | 996.3 |  | 99 | 58 | 6.3 | 14 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 7.9 | 996.4 |  | 99 | 53 | 6.6 | 6 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 8.9 | 996.5 |  | 99 | 20 | 7.1 | 0 | 9 | 345 | -358 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 18 | 9.4 | 996.7 |  | 99 | 20 | 7.3 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 19 | 9.2 | 996.9 |  | 99 | 21 | 7.2 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 20 | 9 | 997.2 |  | 98 | -1 | 7 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 21 | 8.7 | 997.3 |  | 97 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 22 | 8.4 | 997.7 |  | 97 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 23 | 7.8 | 997.6 |  | 96 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 1 | 21 | 24 | 7.6 | 997.3 |  | 95 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 7.5 | 997.4 |  | 95 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 7.5 | 997.1 |  | 93 | -1 | 6 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 7.2 | 996.7 |  | 92 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 7.1 | 996.4 |  | 92 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 6.9 | 996.1 |  | 91 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 6.9 | 995.6 |  | 90 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 6.4 | 995.2 |  | 91 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 4.9 | 994.8 |  | 95 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 | 994.4 |  | 96 | -1 | 4.9 | 22 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4.1 | 993.8 |  | 96 | -1 | 4.9 | 86 | 9 | 260 | -330 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 6.4 | 993.4 |  | 83 | -1 | 5 | 164 | 9 | 277 | -341 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 8.5 | 993.2 |  | 71 | -1 | 4.9 | 167 | 9 | 286 | -352 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 8.7 | 992.8 |  | 69 | -1 | 4.9 | 142 | 9 | 286 | -353 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8.3 | 992.7 |  | 72 | -1 | 4.9 | 136 | 9 | 285 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 8.6 | 992.4 |  | 70 | -1 | 4.9 | 69 | 9 | 313 | -354 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 8.5 | 992.7 |  | 73 | -1 | 5.1 | 17 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 8.4 | 992.9 |  | 73 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 8 | 993.2 |  | 74 | -1 | 5 | 0 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 7.6 | 993.5 |  | 76 | 21 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 20 | 7.4 | 993.5 |  | 77 | 60 | 4.9 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 21 | 6.9 | 994.2 |  | 79 | 21 | 4.9 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 22 | 6 | 994.7 |  | 83 | 1 | 4.9 | 0 | 9 | 270 | -339 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 23 | 5.7 | 995.1 |  | 85 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 1 | 22 | 24 | 6.1 | 995.1 |  | 80 | 25 | 4.7 | 0 | 9 | 278 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4.9 | 995.3 |  | 86 | 3 | 4.7 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 5.2 | 995.4 |  | 89 | 80 | 4.9 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 5.6 | 995.5 |  | 86 | 25 | 4.9 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 5.4 | 995.5 |  | 85 | 1 | 4.8 | 0 | 9 | 294 | -338 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 5.9 | 995.3 |  | 84 | 21 | 4.9 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6.1 | 995 |  | 84 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 6 | 995.1 |  | 83 | 2 | 4.9 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 6.1 | 995 |  | 82 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 274 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 5.7 | 994.9 |  | 82 | -1 | 4.7 | 44 | 9 | 268 | -338 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 6.2 | 994.8 |  | 79 | -1 | 4.7 | 100 | 9 | 275 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 995.2 |  | 76 | -1 | 4.8 | 133 | 9 | 282 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 7.6 | 995 |  | 73 | -1 | 4.7 | 153 | 9 | 285 | -348 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 8.7 | 994.3 |  | 67 | -1 | 4.7 | 161 | 9 | 288 | -353 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 8.1 | 993.9 |  | 71 | -1 | 4.8 | 122 | 9 | 283 | -350 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 7.8 | 993 |  | 71 | -1 | 4.7 | 94 | 9 | 286 | -349 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7.4 | 992.2 |  | 75 | -1 | 4.8 | 42 | 9 | 278 | -346 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6.5 | 992 |  | 78 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 283 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 18 | 6.1 | 990.9 |  | 80 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 301 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 19 | 5.6 | 990 |  | 81 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 287 | -339 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 20 | 6.1 | 989.1 |  | 78 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 301 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 6.6 | 988.7 |  | 72 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 22 | 6.5 | 988.2 |  | 73 | 21 | 4.4 | 0 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 23 | 6.6 | 987.5 |  | 73 | 21 | 4.5 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 1 | 23 | 24 | 6.5 | 987.1 |  | 76 | 61 | 4.6 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 6.3 | 986.5 |  | 76 | 61 | 4.6 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 6.5 | 986 |  | 76 | 21 | 4.6 | 0 | 9 | 290 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 6.7 | 985.6 |  | 78 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 291 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 4 | 6.5 | 985.4 |  | 88 | 61 | 5.4 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 6.7 | 985.4 |  | 87 | 21 | 5.4 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6.4 | 985 |  | 86 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 279 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 6.6 | 984.5 |  | 85 | 1 | 5.2 | 0 | 9 | 276 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 6.9 | 984.8 |  | 85 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 278 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 7.4 | 985.2 |  | 84 | -1 | 5.5 | 25 | 9 | 294 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 8.2 | 985.1 |  | 82 | -1 | 5.7 | 61 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 8.4 | 985.1 |  | 81 | -1 | 5.6 | 44 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 9.3 | 984.2 |  | 76 | -1 | 5.6 | 114 | 9 | 315 | -358 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 10.9 | 983.5 |  | 69 | -1 | 5.7 | 100 | 9 | 300 | -364 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10.9 | 983.3 |  | 70 | -1 | 5.7 | 67 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 11.1 | 983.2 |  | 68 | -1 | 5.7 | 39 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 10.9 | 983.2 |  | 68 | 80 | 5.6 | 17 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 17 | 10.8 | 983.5 |  | 69 | 25 | 5.6 | 0 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 10.4 | 983.7 |  | 70 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 322 | -363 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 10.3 | 983.8 |  | 71 | 1 | 5.6 | 0 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 9.5 | 983.6 |  | 77 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 308 | -358 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 21 | 10 | 983.8 |  | 74 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 310 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 9.7 | 983.5 |  | 74 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 319 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 23 | 9.5 | 983.6 |  | 77 | 60 | 5.7 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 24 | 24 | 7.3 | 985.3 |  | 85 | 61 | 5.5 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 1 | 6.8 | 987.4 |  | 81 | 21 | 5 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 5.6 | 989.1 |  | 76 | 60 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4.8 | 990.7 |  | 74 | 21 | 4 | 0 | 9 | 274 | -334 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3.2 | 992.3 |  | 82 | 25 | 3.9 | 0 | 9 | 262 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 994.5 |  | 81 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 269 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 996.3 |  | 80 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 251 | -322 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 2.3 | 997.4 |  | 80 | 1 | 3.6 | 0 | 9 | 247 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2.1 | 999.1 |  | 81 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2.3 | 1000.3 |  | 82 | -1 | 3.7 | 42 | 9 | 251 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 2.7 | 1001.8 |  | 79 | -1 | 3.6 | 64 | 9 | 249 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 3.5 | 1002.4 |  | 73 | -1 | 3.5 | 97 | 9 | 254 | -327 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 4.4 | 1003.4 |  | 67 | -1 | 3.5 | 111 | 9 | 277 | -332 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 4.3 | 1003.9 |  | 63 | -1 | 3.3 | 114 | 9 | 276 | -332 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 4.7 | 1004.3 |  | 60 | -1 | 3.2 | 114 | 9 | 264 | -333 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 4.8 | 1004.5 |  | 54 | -1 | 2.9 | 92 | 9 | 272 | -334 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 4.2 | 1004.8 |  | 58 | -1 | 3 | 31 | 9 | 276 | -331 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 3.3 | 1005.4 |  | 64 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 258 | -326 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 2.8 | 1005.3 |  | 63 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 254 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1.8 | 1005.4 |  | 69 | -1 | 3 | 0 | 9 | 252 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 0.8 | 1005.4 |  | 76 | -1 | 3 | 0 | 9 | 247 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 1.6 | 1004.9 |  | 76 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 251 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1.5 | 1004.6 |  | 79 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 23 | 1.5 | 1003.7 |  | 80 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 279 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1.7 | 1002.4 |  | 80 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1.9 | 1001.2 |  | 81 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2.1 | 999.7 |  | 87 | 61 | 3.9 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2.2 | 997.9 |  | 92 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3.2 | 996.3 |  | 94 | 21 | 4.5 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 3.9 | 995.2 |  | 97 | 61 | 4.9 | 0 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 4.9 | 994 |  | 96 | 21 | 5.2 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 5.9 | 993.4 |  | 92 | 60 | 5.3 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 7.1 | 993.3 |  | 87 | 21 | 5.5 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 8 | 993 |  | 84 | -1 | 5.6 | 14 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 8.7 | 993.4 |  | 83 | 61 | 5.9 | 44 | 9 | 344 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 9.3 | 994.8 |  | 80 | 21 | 5.8 | 53 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 10.6 | 995.4 |  | 73 | 21 | 5.8 | 144 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 10.9 | 996.1 |  | 67 | 3 | 5.4 | 89 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 10.9 | 996.4 |  | 68 | -1 | 5.5 | 78 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11.3 | 996.1 |  | 60 | -1 | 5 | 69 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10.5 | 995.8 |  | 64 | -1 | 5.1 | 25 | 9 | 312 | -363 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 10.2 | 994.8 |  | 65 | -1 | 5 | 3 | 9 | 302 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 10.1 | 993.6 |  | 70 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 308 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 10.3 | 992.8 |  | 68 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 305 | -362 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 10.6 | 992.2 |  | 65 | 60 | 5.2 | 0 | 9 | 323 | -365 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 21 | 9.1 | 991 |  | 80 | 63 | 5.8 | 0 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 22 | 8.8 | 989.9 |  | 84 | 21 | 6 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 23 | 10.2 | 988.9 |  | 74 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 1 | 26 | 24 | 10.5 | 988.5 |  | 74 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 354 | -366 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 10.8 | 988.4 |  | 73 | 2 | 6 | 0 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 2 | 10.1 | 987.5 |  | 79 | 61 | 6.2 | 0 | 9 | 352 | -364 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 3 | 9.5 | 986.4 |  | 87 | 63 | 6.5 | 0 | 9 | 348 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8.5 | 985.3 |  | 95 | 63 | 6.6 | 0 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 8.6 | 984.1 |  | 90 | 21 | 6.4 | 0 | 9 | 344 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 6 | 9.2 | 983 |  | 85 | 61 | 6.3 | 0 | 9 | 347 | -359 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 7 | 8.8 | 982.2 |  | 91 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 8.8 | 981.5 |  | 95 | 61 | 6.8 | 0 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 7 | 983.7 |  | 95 | 65 | 6 | 3 | 9 | 291 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 10 | 6.5 | 984.6 |  | 97 | 21 | 5.9 | 42 | 9 | 280 | -342 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 7.3 | 985.7 |  | 91 | -1 | 5.9 | 67 | 9 | 274 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 9 | 986.4 |  | 81 | -1 | 5.9 | 108 | 9 | 314 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 8.8 | 987.4 |  | 76 | 3 | 5.4 | 58 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 8.7 | 988.3 |  | 73 | -1 | 5.2 | 33 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 8.6 | 989.8 |  | 74 | -1 | 5.2 | 17 | 9 | 344 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 8.4 | 991.6 |  | 75 | -1 | 5.2 | 14 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 8.1 | 993.2 |  | 74 | -1 | 5 | 3 | 9 | 341 | -354 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 7.9 | 994.5 |  | 76 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 7.8 | 995.5 |  | 75 | -1 | 5 | 0 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7.5 | 996.9 |  | 74 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 21 | 7.7 | 997.6 |  | 78 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 22 | 7.5 | 998.5 |  | 81 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 23 | 7.3 | 999.1 |  | 82 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 1 | 27 | 24 | 6.8 | 999.3 |  | 85 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 284 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5.9 | 999.5 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 279 | -339 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 6.5 | 999.2 |  | 85 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 314 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 6.7 | 998.9 |  | 85 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 4 | 6.5 | 998.7 |  | 95 | 61 | 5.7 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 6.4 | 997.8 |  | 99 | 51 | 5.9 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 6 | 7.6 | 997.5 |  | 99 | 20 | 6.4 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 7 | 8.7 | 997.4 |  | 99 | 2 | 6.9 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 9.8 | 997.7 |  | 97 | 21 | 7.3 | 3 | 9 | 350 | -363 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 10.5 | 997.4 |  | 95 | -1 | 7.5 | 36 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 11.7 | 997.3 |  | 86 | 2 | 7.4 | 61 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 12.6 | 997.2 |  | 84 | -1 | 7.6 | 89 | 9 | 335 | -375 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 14.4 | 996.2 |  | 68 | -1 | 7 | 131 | 9 | 345 | -385 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 14.2 | 995.6 |  | 66 | 3 | 6.6 | 131 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 13.3 | 994.7 |  | 72 | -1 | 6.9 | 47 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 12.7 | 993.8 |  | 82 | 65 | 7.6 | 28 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 9 | 995.3 |  | 92 | 60 | 6.6 | 19 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 9.7 | 995.4 |  | 77 | 21 | 5.8 | 6 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10.1 | 996.3 |  | 71 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 320 | -362 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 19 | 8.9 | 997.9 |  | 75 | 29 | 5.3 | 0 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 9.3 | 998.9 |  | 66 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 304 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 9.2 | 1000.1 |  | 65 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 22 | 9 | 1000.7 |  | 64 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 23 | 9.7 | 1000.4 |  | 64 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 28 | 24 | 10.1 | 1000.2 |  | 62 | 25 | 4.7 | 0 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 1 | 10.3 | 999.9 |  | 61 | 3 | 4.7 | 0 | 9 | 296 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 10.3 | 1001.2 |  | 63 | 25 | 4.9 | 0 | 9 | 321 | -363 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 3 | 10.6 | 1001.8 |  | 66 | 60 | 5.2 | 0 | 9 | 337 | -365 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 4 | 9.8 | 1002.7 |  | 73 | 60 | 5.5 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 5 | 9.7 | 1003.5 |  | 74 | 21 | 5.5 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 9.7 | 1003.8 |  | 75 | 21 | 5.6 | 0 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 9.7 | 1004 |  | 74 | 3 | 5.5 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 8 | 9.8 | 1004.3 |  | 70 | -1 | 5.3 | 3 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 9.4 | 1005 |  | 71 | -1 | 5.2 | 22 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 10 | 9.2 | 1005.2 |  | 72 | -1 | 5.2 | 42 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 11 | 9.5 | 1005 |  | 71 | -1 | 5.2 | 108 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 10.9 | 1005.2 |  | 63 | -1 | 5.1 | 100 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 11.3 | 1005.3 |  | 62 | -1 | 5.2 | 119 | 9 | 300 | -366 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 10.6 | 1005 |  | 63 | -1 | 5 | 86 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 9.6 | 1006 |  | 66 | -1 | 4.8 | 78 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 9.1 | 1006.6 |  | 65 | -1 | 4.6 | 47 | 9 | 289 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 8.8 | 1007.1 |  | 68 | -1 | 4.7 | 6 | 9 | 313 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 18 | 8.5 | 1007.9 |  | 69 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 7.5 | 1007.8 |  | 73 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 278 | -347 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 20 | 6.9 | 1007.8 |  | 79 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 275 | -341 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 21 | 6.5 | 1007.6 |  | 80 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 22 | 6.3 | 1007.4 |  | 79 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 23 | 5.2 | 1007.4 |  | 81 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 1 | 29 | 24 | 4 | 1007.5 |  | 86 | 21 | 5.1 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2.4 | 1007.9 |  | 99 | 47 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1.1 | 1008.2 |  | 98 | 47 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0.2 | 1008.5 |  | 98 | 45 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0.2 | 1008.6 |  | 99 | 45 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 5 | 0.1 | 1008.8 |  | 99 | 47 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0.2 | 1009 |  | 99 | 70 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 7 | 0 | 1009.4 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 1009.8 |  | 99 | 71 | 3.7 | 3 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 0.1 | 1010.1 |  | 99 | 71 | 3.8 | 31 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 0.4 | 1010.3 |  | 99 | 71 | 3.8 | 53 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 0.6 | 1010.5 |  | 99 | 51 | 3.9 | 44 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 0.6 | 1010.5 |  | 99 | 20 | 3.9 | 56 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 1 | 1010.4 |  | 99 | 10 | 4 | 69 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 1.1 | 1010.3 |  | 99 | 50 | 4 | 53 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 1.2 | 1010.4 |  | 99 | 20 | 4.1 | 44 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 1.1 | 1010.6 |  | 99 | 20 | 4 | 28 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 0.8 | 1010.8 |  | 99 | 10 | 4 | 6 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 0.5 | 1010.9 |  | 100 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 268 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 0.1 | 1011 |  | 99 | 46 | 3.8 | 0 | 9 | 234 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 20 | -0.5 | 1011.1 |  | 99 | 42 | 3.6 | 0 | 9 | 263 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 21 | -0.7 | 1011.3 |  | 99 | 46 | 3.5 | 0 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 22 | -0.3 | 1011.1 |  | 99 | 46 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 23 | -0.2 | 1011.1 |  | 99 | 70 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 30 | 24 | 0 | 1011.2 |  | 99 | 46 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0.1 | 1011 |  | 99 | 28 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 2 | 0 | 1010.7 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 3 | 0.1 | 1010.6 |  | 99 | 22 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 4 | 0 | 1010.6 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 5 | -0.5 | 1010.6 |  | 99 | 46 | 3.6 | 0 | 9 | 263 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 6 | -0.6 | 1011 |  | 99 | 46 | 3.6 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 7 | -0.8 | 1010.9 |  | 99 | 46 | 3.5 | 0 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 8 | -0.9 | 1011.1 |  | 99 | 44 | 3.5 | 3 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 9 | -0.7 | 1011.5 |  | 99 | 44 | 3.5 | 25 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 10 | -0.5 | 1011.6 |  | 99 | 28 | 3.6 | 72 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 11 | -0.2 | 1011.8 |  | 99 | 10 | 3.6 | 133 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 12 | 0.2 | 1011.7 |  | 99 | 10 | 3.8 | 172 | 9 | 237 | -311 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 13 | 1.3 | 1011.5 |  | 94 | 3 | 3.9 | 125 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 1.9 | 1011.2 |  | 87 | -1 | 3.7 | 136 | 9 | 275 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 2.3 | 1011.1 |  | 76 | -1 | 3.4 | 103 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 2.2 | 1011.5 |  | 80 | -1 | 3.5 | 22 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 17 | 1.7 | 1011.8 |  | 85 | -1 | 3.6 | 6 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 0.8 | 1012 |  | 88 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 0.7 | 1012.1 |  | 90 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 0.6 | 1012.2 |  | 92 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 0.6 | 1012.4 |  | 94 | 70 | 3.7 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 22 | 0.5 | 1012.5 |  | 94 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 23 | 0.4 | 1012.4 |  | 95 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 1 | 31 | 24 | 0.1 | 1012.5 |  | 96 | 22 | 3.6 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1012.6 |  | 97 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0.1 | 1012.4 |  | 99 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -0.1 | 1012.3 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -0.2 | 1012.1 |  | 100 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -0.3 | 1012.1 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -0.4 | 1012.1 |  | 100 | 47 | 3.6 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -0.5 | 1012 |  | 99 | 47 | 3.6 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | -0.4 | 1012 |  | 100 | 47 | 3.6 | 3 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | -0.4 | 1012 |  | 100 | 45 | 3.6 | 25 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | -0.2 | 1012 |  | 99 | 70 | 3.6 | 42 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.3 | 1011.9 |  | 98 | 22 | 3.8 | 78 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.3 | 1011.6 |  | 98 | 10 | 3.8 | 69 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.3 | 1011 |  | 97 | 10 | 3.7 | 64 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.6 | 1010.2 |  | 100 | 10 | 3.9 | 47 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.3 | 1009.7 |  | 96 | 71 | 3.7 | 64 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0.2 | 1009.1 |  | 98 | 73 | 3.7 | 17 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1008.8 |  | 99 | 71 | 3.7 | 3 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 18 | -0.1 | 1008.7 |  | 99 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 19 | -0.2 | 1008.8 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 265 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 20 | -0.6 | 1008.9 |  | 99 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 21 | -0.9 | 1008.9 |  | 100 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 249 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 22 | -2 | 1008.5 |  | 94 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 235 | -302 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 23 | -2.7 | 1008.2 |  | 96 | -1 | 3 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 2 | 1 | 24 | -2.8 | 1008.1 |  | 96 | 70 | 3 | 0 | 9 | 252 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2.7 | 1007.8 |  | 95 | 70 | 2.9 | 0 | 9 | 268 | -301 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2.3 | 1007.5 |  | 100 | 22 | 3.2 | 0 | 9 | 289 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1007.3 |  | 98 | 70 | 3.2 | 0 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1.6 | 1007.2 |  | 96 | 70 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1.6 | 1007.3 |  | 94 | 70 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 6 | -1.7 | 1007.5 |  | 93 | 85 | 3.1 | 0 | 9 | 273 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 7 | -2 | 1007.8 |  | 94 | 85 | 3.1 | 0 | 9 | 256 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 8 | -2.1 | 1008.1 |  | 94 | 70 | 3 | 14 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 9 | -2 | 1008.3 |  | 95 | 85 | 3.1 | 47 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 10 | -2.4 | 1008.4 |  | 91 | 26 | 2.9 | 117 | 9 | 254 | -301 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 11 | -1.7 | 1008.7 |  | 86 | -1 | 2.8 | 183 | 9 | 257 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 12 | -1.3 | 1008.7 |  | 84 | -1 | 2.9 | 172 | 9 | 259 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 13 | -1.2 | 1008.2 |  | 78 | 1 | 2.7 | 164 | 9 | 248 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 14 | -1 | 1007.6 |  | 74 | -1 | 2.6 | 128 | 9 | 240 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 15 | -0.9 | 1007.2 |  | 74 | -1 | 2.6 | 136 | 9 | 241 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 16 | -1.5 | 1007 |  | 80 | -1 | 2.7 | 31 | 9 | 233 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 17 | -2.7 | 1006.6 |  | 82 | -1 | 2.5 | 6 | 9 | 241 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 18 | -2.9 | 1006.4 |  | 86 | 22 | 2.6 | 0 | 9 | 267 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 19 | -3.1 | 1006.1 |  | 89 | 70 | 2.7 | 0 | 9 | 266 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 20 | -3.5 | 1005.7 |  | 92 | 71 | 2.7 | 0 | 9 | 249 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 21 | -3.5 | 1005.3 |  | 91 | 71 | 2.7 | 0 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 22 | -3.9 | 1004.7 |  | 91 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 262 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 23 | -4 | 1004.2 |  | 93 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 262 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 2 | 24 | -4.3 | 1003.7 |  | 91 | 22 | 2.5 | 0 | 9 | 260 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4.9 | 1003.4 |  | 86 | 2 | 2.3 | 0 | 9 | 258 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5.4 | 1002.9 |  | 84 | 70 | 2.1 | 0 | 9 | 255 | -289 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6.3 | 1002.5 |  | 86 | 70 | 2 | 0 | 9 | 224 | -283 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7.6 | 1002.3 |  | 91 | 22 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 5 | -8.4 | 1002.2 |  | 94 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 194 | -273 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8.4 | 1001.8 |  | 95 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 205 | -273 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8.5 | 1001.7 |  | 91 | 1 | 1.8 | 0 | 9 | 193 | -272 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 8 | -8.8 | 1001.7 |  | 93 | -1 | 1.8 | 8 | 9 | 194 | -271 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 9 | -8.6 | 1001.5 |  | 90 | -1 | 1.8 | 44 | 9 | 195 | -272 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7.6 | 1001.2 |  | 87 | -1 | 1.9 | 106 | 9 | 200 | -276 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 11 | -6 | 1001 |  | 82 | -1 | 2 | 178 | 9 | 212 | -283 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 12 | -5 | 1000.9 |  | 79 | -1 | 2.1 | 219 | 9 | 216 | -288 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 13 | -4 | 1000.2 |  | 78 | -1 | 2.2 | 211 | 9 | 235 | -293 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 14 | -4.6 | 999.5 |  | 82 | -1 | 2.2 | 144 | 9 | 232 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 15 | -4.3 | 998.9 |  | 81 | -1 | 2.2 | 50 | 9 | 260 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 16 | -4.2 | 998.7 |  | 81 | -1 | 2.3 | 28 | 9 | 261 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 17 | -4.2 | 998.3 |  | 83 | -1 | 2.3 | 6 | 9 | 261 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 18 | -4.2 | 997.9 |  | 86 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 261 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 19 | -4.1 | 997.4 |  | 83 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 261 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 20 | -4.2 | 997 |  | 85 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 261 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 21 | -4.1 | 996.5 |  | 85 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 261 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 22 | -4.1 | 995.7 |  | 83 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 280 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 23 | -4.2 | 994.8 |  | 86 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 280 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 3 | 24 | -4.4 | 994.7 |  | 89 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 260 | -293 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 1 | -4.6 | 994.3 |  | 95 | 73 | 2.6 | 0 | 9 | 259 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | -4.8 | 994.1 |  | 94 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 258 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 3 | -4.9 | 993.6 |  | 94 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 4 | -4.9 | 993.4 |  | 93 | 70 | 2.5 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4.7 | 993.9 |  | 90 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 278 | -293 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4.8 | 994.1 |  | 92 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4.9 | 994.4 |  | 93 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 258 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 8 | -5.1 | 995.2 |  | 92 | 71 | 2.4 | 6 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5.1 | 995.8 |  | 92 | 71 | 2.4 | 33 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 10 | -4.9 | 996.6 |  | 91 | 71 | 2.4 | 89 | 9 | 258 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 11 | -4.6 | 996.9 |  | 89 | 71 | 2.4 | 119 | 9 | 278 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 12 | -4.4 | 996.8 |  | 83 | 70 | 2.3 | 114 | 9 | 279 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 13 | -4.3 | 997.1 |  | 83 | 70 | 2.3 | 103 | 9 | 280 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 14 | -3.9 | 996.7 |  | 82 | 71 | 2.3 | 100 | 9 | 281 | -297 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 15 | -3.9 | 996.6 |  | 84 | 71 | 2.4 | 67 | 9 | 262 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 16 | -4.1 | 996.6 |  | 89 | 71 | 2.5 | 42 | 9 | 261 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 17 | -4.3 | 996.8 |  | 91 | 71 | 2.5 | 8 | 9 | 260 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 18 | -4.4 | 996.9 |  | 91 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 279 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 19 | -4.7 | 996.8 |  | 91 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 259 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 20 | -5 | 996.3 |  | 91 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 257 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 21 | -5 | 995.6 |  | 91 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 257 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 22 | -5.3 | 994.4 |  | 91 | 71 | 2.4 | 0 | 9 | 256 | -289 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 23 | -5.6 | 993.2 |  | 90 | 71 | 2.3 | 0 | 9 | 274 | -289 | 9
4 | 1 | 2 | 4 | 24 | -5.9 | 992.5 |  | 91 | 71 | 2.2 | 0 | 9 | 253 | -287 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 1 | -6 | 990.9 |  | 90 | 71 | 2.2 | 0 | 9 | 253 | -286 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 2 | -6.1 | 990 |  | 93 | 68 | 2.3 | 0 | 9 | 252 | -286 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 3 | -6.1 | 988.6 |  | 94 | 68 | 2.3 | 0 | 9 | 252 | -286 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 4 | -5.5 | 987.5 |  | 97 | 68 | 2.5 | 0 | 9 | 255 | -288 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 5 | -4.8 | 986.5 |  | 97 | 66 | 2.6 | 0 | 9 | 258 | -292 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -4 | 985.5 |  | 98 | 66 | 2.8 | 0 | 9 | 262 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 7 | -3.5 | 984.8 |  | 96 | 66 | 2.9 | 0 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3.4 | 983.9 |  | 100 | 24 | 3 | 6 | 9 | 284 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 9 | -3 | 983.3 |  | 97 | 10 | 3 | 14 | 9 | 286 | -301 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | -2.1 | 982.7 |  | 98 | 66 | 3.2 | 53 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 11 | -0.5 | 982.2 |  | 99 | 66 | 3.7 | 133 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.9 | 982.2 |  | 98 | 24 | 4.3 | 158 | 9 | 264 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3.7 | 982.2 |  | 100 | 3 | 5 | 122 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4.5 | 982.5 |  | 95 | 61 | 5.1 | 81 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4.6 | 982.8 |  | 100 | 61 | 5.4 | 53 | 9 | 323 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4.7 | 983.7 |  | 100 | 21 | 5.4 | 44 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4.5 | 984.8 |  | 94 | -1 | 5 | 8 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 5 | 986 |  | 95 | 61 | 5.2 | 0 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4.2 | 986.9 |  | 96 | 21 | 5 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4.2 | 987.4 |  | 96 | -1 | 5 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 21 | 4.5 | 987.5 |  | 100 | 61 | 5.3 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 22 | 4.3 | 987.6 |  | 99 | 21 | 5.2 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 4.5 | 987.8 |  | 100 | 61 | 5.3 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 5 | 24 | 4.9 | 987.6 |  | 98 | 61 | 5.3 | 0 | 9 | 324 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5.3 | 986.9 |  | 96 | 58 | 5.4 | 0 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5.6 | 987.1 |  | 100 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6.2 | 988.1 |  | 97 | 21 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6.1 | 988.7 |  | 94 | 1 | 5.6 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6.1 | 989.7 |  | 100 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5.3 | 990.5 |  | 97 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 266 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5.3 | 991 |  | 97 | 1 | 5.4 | 0 | 9 | 263 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 991.8 |  | 97 | -1 | 5.7 | 8 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6.9 | 992.5 |  | 98 | -1 | 6.1 | 36 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7.9 | 993.1 |  | 95 | 61 | 6.3 | 81 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8.5 | 993.1 |  | 93 | 60 | 6.5 | 106 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9.2 | 992.9 |  | 88 | 21 | 6.4 | 169 | 9 | 296 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 10.7 | 992.9 |  | 81 | 3 | 6.5 | 164 | 9 | 313 | -364 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11.2 | 993 |  | 78 | 60 | 6.5 | 78 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 993.1 |  | 81 | 60 | 6.6 | 69 | 9 | 339 | -368 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 993 |  | 79 | 21 | 6.5 | 50 | 9 | 308 | -365 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 11.4 | 992.8 |  | 77 | 21 | 6.5 | 8 | 9 | 309 | -367 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 10.8 | 993.2 |  | 77 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 10.7 | 993.2 |  | 77 | 2 | 6.2 | 0 | 9 | 324 | -365 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 20 | 10.7 | 993.8 |  | 78 | 60 | 6.3 | 0 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 21 | 10.7 | 993.5 |  | 78 | 60 | 6.3 | 0 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 11.1 | 993.9 |  | 76 | 61 | 6.3 | 0 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 23 | 10.1 | 993.8 |  | 85 | 61 | 6.6 | 0 | 9 | 352 | -364 | 9
4 | 1 | 2 | 6 | 24 | 9.8 | 994 |  | 86 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 350 | -363 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9.4 | 994.4 |  | 90 | 61 | 6.7 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9.1 | 994.7 |  | 94 | 60 | 6.8 | 0 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9.3 | 994.8 |  | 94 | 60 | 6.9 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9.4 | 995 |  | 96 | 61 | 7.1 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9.1 | 994.6 |  | 97 | 60 | 7 | 0 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8.8 | 994.8 |  | 100 | 61 | 7.1 | 0 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8.5 | 994.9 |  | 100 | 61 | 6.9 | 0 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8.4 | 994.5 |  | 97 | 60 | 6.7 | 3 | 9 | 301 | -352 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8.5 | 994.4 |  | 100 | 61 | 6.9 | 17 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8.1 | 994.3 |  | 96 | 21 | 6.5 | 39 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8.3 | 994.4 |  | 91 | 21 | 6.2 | 42 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8.2 | 994.9 |  | 96 | 60 | 6.5 | 33 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8.6 | 995.3 |  | 92 | 21 | 6.4 | 42 | 9 | 344 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8.7 | 995.2 |  | 93 | 21 | 6.5 | 97 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9.6 | 994.6 |  | 91 | -1 | 6.8 | 122 | 9 | 293 | -358 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10.4 | 994.7 |  | 85 | 2 | 6.7 | 61 | 9 | 303 | -362 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 9.4 | 995.1 |  | 90 | -1 | 6.7 | 8 | 9 | 289 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8.1 | 994.7 |  | 95 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 284 | -350 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8.3 | 994.7 |  | 94 | 3 | 6.4 | 0 | 9 | 285 | -351 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8.2 | 994.4 |  | 93 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 288 | -351 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 21 | 8.3 | 994.1 |  | 92 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 294 | -352 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 9.1 | 994.3 |  | 90 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 305 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 23 | 9 | 993.3 |  | 91 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 9.1 | 993.3 |  | 88 | 21 | 6.4 | 0 | 9 | 315 | -357 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9.3 | 992.9 |  | 85 | 1 | 6.2 | 0 | 9 | 329 | -359 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7.8 | 992.4 |  | 91 | -1 | 6 | 0 | 9 | 295 | -349 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7.1 | 991.1 |  | 91 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 287 | -345 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6.7 | 990.5 |  | 90 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 317 | -346 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6.4 | 989.4 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 316 | -344 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6.6 | 989.2 |  | 85 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 317 | -345 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7.4 | 988.4 |  | 80 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 321 | -349 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8.4 | 988.2 |  | 74 | -1 | 5.2 | 8 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8.5 | 988.7 |  | 71 | -1 | 5 | 42 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 988.9 |  | 68 | -1 | 5.3 | 92 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10.6 | 989.3 |  | 65 | -1 | 5.2 | 111 | 9 | 335 | -365 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11.6 | 989.4 |  | 60 | -1 | 5.2 | 161 | 9 | 340 | -371 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12.7 | 989.5 |  | 55 | -1 | 5 | 156 | 9 | 345 | -376 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 12.9 | 989.3 |  | 55 | -1 | 5.2 | 125 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 12.5 | 988.9 |  | 58 | -1 | 5.3 | 72 | 9 | 317 | -373 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 12.3 | 988.7 |  | 61 | -1 | 5.4 | 53 | 9 | 343 | -374 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 11.6 | 988.7 |  | 62 | -1 | 5.3 | 11 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 11.1 | 989.2 |  | 64 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 326 | -367 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 10 | 989.3 |  | 73 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 320 | -361 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 20 | 9.7 | 989.6 |  | 73 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 319 | -360 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 9.2 | 989.8 |  | 74 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 289 | -356 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 22 | 8.7 | 989.9 |  | 76 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 303 | -354 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 7.4 | 990.4 |  | 77 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 283 | -351 | 9
4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 5.8 | 991 |  | 79 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3.8 | 992 |  | 95 | 83 | 4.1 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2.2 | 993 |  | 95 | 61 | 4.2 | 0 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 994.3 |  | 99 | 95 | 3.9 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0.8 | 995.3 |  | 100 | 29 | 4 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0.8 | 996 |  | 96 | 22 | 3.8 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0.6 | 997.7 |  | 94 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0.9 | 998.5 |  | 87 | 2 | 3.5 | 0 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 999.7 |  | 82 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0.8 | 1001.4 |  | 81 | 70 | 3.3 | 36 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1.2 | 1003 |  | 78 | 22 | 3.2 | 125 | 9 | 272 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1.4 | 1004.5 |  | 78 | -1 | 3.3 | 119 | 9 | 261 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2.7 | 1005.6 |  | 66 | -1 | 3 | 136 | 9 | 250 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3.3 | 1005.9 |  | 58 | 3 | 2.8 | 111 | 9 | 262 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.3 | 1006.5 |  | 84 | 87 | 3.5 | 58 | 9 | 272 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1006.8 |  | 73 | 27 | 3.2 | 56 | 9 | 256 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1007.5 |  | 66 | 27 | 2.9 | 44 | 9 | 249 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 1.7 | 1008.5 |  | 65 | -1 | 2.8 | 8 | 9 | 244 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1010 |  | 65 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 241 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 0.7 | 1011.2 |  | 62 | 1 | 2.5 | 0 | 9 | 238 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 20 | -0.3 | 1012.3 |  | 71 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 21 | -1.1 | 1013.2 |  | 79 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 22 | -0.9 | 1014.2 |  | 83 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 23 | -0.9 | 1014.7 |  | 88 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 9 | 24 | -1.2 | 1015.1 |  | 90 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 1 | -1.5 | 1015.6 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 2 | -1.8 | 1016 |  | 94 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 224 | -302 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 3 | -1.6 | 1016.1 |  | 94 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 4 | -2.1 | 1015.6 |  | 100 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 226 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 5 | -1.7 | 1015.8 |  | 98 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 237 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 6 | -1.8 | 1015.6 |  | 99 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 236 | -302 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 7 | -0.7 | 1015.4 |  | 98 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 244 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 8 | -0.2 | 1015.2 |  | 100 | 71 | 3.7 | 8 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.3 | 1014.8 |  | 96 | 70 | 3.7 | 50 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0.7 | 1014.8 |  | 95 | 22 | 3.7 | 61 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1.2 | 1014.7 |  | 95 | -1 | 3.9 | 78 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1.9 | 1014.3 |  | 92 | -1 | 3.9 | 103 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2.2 | 1013.4 |  | 94 | 58 | 4.1 | 86 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0.4 | 1012.7 |  | 99 | 71 | 3.8 | 39 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.1 | 1011.8 |  | 99 | 51 | 4 | 28 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1.7 | 1010.7 |  | 99 | 21 | 4.2 | 19 | 9 | 264 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 1.6 | 1009.6 |  | 95 | -1 | 4 | 3 | 9 | 258 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 0.6 | 1008.7 |  | 100 | 71 | 3.9 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 19 | 0.2 | 1007.4 |  | 99 | 73 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.1 | 1005.6 |  | 100 | 73 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 21 | 0.1 | 1004.2 |  | 100 | 73 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 0.1 | 1002.9 |  | 100 | 73 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 23 | 0.1 | 1001.5 |  | 100 | 73 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 10 | 24 | 0.2 | 1000.6 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0.2 | 999.8 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0.3 | 999.2 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0.3 | 999.1 |  | 99 | 51 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.3 | 999.2 |  | 99 | 68 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0.4 | 1000.1 |  | 99 | 68 | 3.9 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0.6 | 1001.1 |  | 99 | 23 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0.5 | 1002.5 |  | 100 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0.4 | 1004.2 |  | 99 | -1 | 3.9 | 6 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0.6 | 1006.1 |  | 100 | -1 | 3.9 | 42 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0.9 | 1007.4 |  | 91 | -1 | 3.7 | 117 | 9 | 250 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1.1 | 1008.6 |  | 87 | -1 | 3.6 | 144 | 9 | 259 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1.5 | 1009.8 |  | 81 | -1 | 3.4 | 131 | 9 | 253 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1.8 | 1010.6 |  | 81 | 85 | 3.5 | 136 | 9 | 275 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1.7 | 1011.4 |  | 75 | 85 | 3.2 | 128 | 9 | 274 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1.6 | 1012.1 |  | 72 | 85 | 3 | 133 | 9 | 274 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1.4 | 1012.9 |  | 70 | 85 | 2.9 | 44 | 9 | 273 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 1013.9 |  | 92 | 85 | 3.4 | 6 | 9 | 266 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 18 | -0.7 | 1015.3 |  | 86 | 26 | 3.1 | 0 | 9 | 235 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 19 | -1.2 | 1015.3 |  | 88 | 1 | 3 | 0 | 9 | 229 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 20 | -1.7 | 1016.7 |  | 89 | -1 | 3 | 0 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 21 | -1.8 | 1017.4 |  | 89 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 226 | -302 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 22 | -2.7 | 1017.8 |  | 88 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 23 | -3.4 | 1018.2 |  | 87 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 2 | 11 | 24 | -4.4 | 1018.4 |  | 87 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 1 | -5 | 1018.9 |  | 93 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 209 | -287 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 2 | -5.6 | 1019.1 |  | 94 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 206 | -285 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 3 | -5.9 | 1019.1 |  | 100 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 205 | -283 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 4 | -6.1 | 1019.1 |  | 98 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 204 | -283 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 5 | -6 | 1019.2 |  | 97 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 209 | -283 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 6 | -5.5 | 1019.4 |  | 98 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 234 | -287 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 7 | -5.2 | 1019.2 |  | 100 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 249 | -289 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 8 | -5 | 1019.8 |  | 96 | -1 | 2.5 | 25 | 9 | 219 | -288 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 9 | -4.5 | 1020.3 |  | 96 | -1 | 2.6 | 83 | 9 | 227 | -291 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 10 | -2.7 | 1020.4 |  | 88 | -1 | 2.7 | 125 | 9 | 235 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 11 | -1.7 | 1020.7 |  | 84 | -1 | 2.8 | 142 | 9 | 249 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 12 | -1 | 1020.7 |  | 75 | -1 | 2.6 | 183 | 9 | 243 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 13 | -0.7 | 1020.4 |  | 73 | -1 | 2.6 | 147 | 9 | 263 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 14 | -0.6 | 1020.1 |  | 74 | -1 | 2.7 | 111 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 15 | -0.7 | 1019.9 |  | 75 | -1 | 2.7 | 81 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 16 | -0.9 | 1020.2 |  | 77 | -1 | 2.7 | 36 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 17 | -1 | 1019.7 |  | 79 | -1 | 2.8 | 8 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 18 | -1.1 | 1019.7 |  | 78 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 19 | -1.1 | 1019.6 |  | 76 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 20 | -1.3 | 1019.7 |  | 82 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 21 | -1.4 | 1019.2 |  | 80 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 22 | -1.4 | 1018.5 |  | 84 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 23 | -1.2 | 1018.1 |  | 84 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 12 | 24 | -0.9 | 1017.7 |  | 86 | -1 | 3 | 0 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 1 | -0.5 | 1017.3 |  | 88 | 70 | 3.2 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 2 | -0.4 | 1016.7 |  | 90 | 22 | 3.3 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 3 | -0.2 | 1016.4 |  | 94 | 51 | 3.5 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 4 | -0.1 | 1016.9 |  | 99 | 51 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1016.6 |  | 99 | 56 | 3.7 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0.3 | 1016.1 |  | 99 | 44 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0.8 | 1016.1 |  | 99 | 42 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0.9 | 1016 |  | 99 | 28 | 3.9 | 3 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1.1 | 1016.3 |  | 99 | 10 | 4 | 19 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1.6 | 1016.2 |  | 100 | 51 | 4.2 | 56 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1016 |  | 100 | 51 | 4.3 | 69 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2.7 | 1015.6 |  | 99 | 20 | 4.5 | 72 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3.4 | 1015 |  | 99 | 51 | 4.7 | 67 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3.6 | 1014.5 |  | 99 | 20 | 4.8 | 36 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3.8 | 1014.2 |  | 99 | 51 | 4.9 | 25 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3.6 | 1013.9 |  | 99 | 20 | 4.8 | 14 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 4.2 | 1014 |  | 99 | -1 | 5 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 4 | 1014 |  | 99 | -1 | 5 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 4.3 | 1014.1 |  | 99 | 2 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 4.5 | 1014.1 |  | 100 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 4.4 | 1014 |  | 100 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 4.4 | 1014.3 |  | 96 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 3.4 | 1014.4 |  | 94 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 3.2 | 1014.3 |  | 94 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1014.6 |  | 94 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2.7 | 1014.7 |  | 95 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2.3 | 1014.2 |  | 98 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2.2 | 1013.8 |  | 100 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2.4 | 1013.5 |  | 99 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2.8 | 1013.4 |  | 98 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2.5 | 1013.1 |  | 100 | 10 | 4.5 | 0 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 2.9 | 1012.8 |  | 99 | -1 | 4.6 | 3 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3.4 | 1013.1 |  | 96 | 50 | 4.6 | 19 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3.4 | 1013 |  | 94 | 50 | 4.5 | 39 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1012.5 |  | 99 | 51 | 4.6 | 39 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2.8 | 1012.4 |  | 99 | 51 | 4.6 | 42 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 1011.8 |  | 99 | 20 | 4.6 | 83 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 4.1 | 1010.9 |  | 95 | -1 | 4.8 | 136 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 5.6 | 1010.4 |  | 87 | -1 | 4.9 | 133 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 16 | 6 | 1009.8 |  | 82 | -1 | 4.7 | 75 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 17 | 5.8 | 1009.7 |  | 86 | -1 | 4.9 | 17 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5.4 | 1009.6 |  | 91 | -1 | 5 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 19 | 4.9 | 1009.6 |  | 94 | -1 | 5 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 20 | 4.8 | 1009.6 |  | 95 | -1 | 5 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 21 | 4.8 | 1009.5 |  | 93 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 22 | 4.6 | 1009.6 |  | 92 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 323 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 23 | 4 | 1009.5 |  | 97 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 14 | 24 | 4.2 | 1009.4 |  | 93 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3.9 | 1009.3 |  | 96 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3.9 | 1009.1 |  | 95 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3.5 | 1009.1 |  | 86 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3.1 | 1008.9 |  | 87 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2.7 | 1009.2 |  | 87 | -1 | 4 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2.2 | 1009.5 |  | 81 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 265 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1.8 | 1009.7 |  | 83 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 275 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1.7 | 1009.9 |  | 83 | -1 | 3.5 | 19 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1.9 | 1010.5 |  | 83 | -1 | 3.6 | 69 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1.8 | 1011 |  | 85 | -1 | 3.6 | 97 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1.7 | 1011.4 |  | 85 | -1 | 3.6 | 103 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1.7 | 1011.5 |  | 83 | -1 | 3.5 | 136 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1.8 | 1011 |  | 85 | -1 | 3.6 | 125 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1.7 | 1011.1 |  | 85 | -1 | 3.6 | 78 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1.5 | 1011.5 |  | 85 | -1 | 3.6 | 53 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1.5 | 1010.9 |  | 85 | -1 | 3.5 | 36 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 17 | 1.1 | 1011.5 |  | 88 | -1 | 3.6 | 6 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0.7 | 1011.5 |  | 92 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0.6 | 1011.6 |  | 93 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0.5 | 1011.6 |  | 93 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 21 | 0.5 | 1011.3 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 22 | 0.7 | 1011.5 |  | 92 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 23 | 0.8 | 1011.5 |  | 94 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 270 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 15 | 24 | 0.7 | 1011.5 |  | 92 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 246 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1011.4 |  | 95 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 243 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 2 | -0.2 | 1011.7 |  | 100 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 249 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 3 | -0.7 | 1011.6 |  | 98 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 239 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 4 | -0.4 | 1012.1 |  | 100 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 270 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 5 | -0.6 | 1012.5 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 240 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 6 | -1.3 | 1012.8 |  | 100 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 232 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 7 | -1.2 | 1013.5 |  | 100 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 248 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 8 | -0.8 | 1014.2 |  | 99 | 10 | 3.5 | 17 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 9 | -0.7 | 1014.9 |  | 98 | 46 | 3.5 | 64 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 10 | -0.7 | 1015.7 |  | 98 | 44 | 3.5 | 83 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 11 | -0.1 | 1016.2 |  | 99 | 42 | 3.7 | 103 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1016.3 |  | 98 | 42 | 3.7 | 103 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 0.1 | 1016.3 |  | 99 | 44 | 3.7 | 92 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 0.2 | 1016.3 |  | 98 | 28 | 3.7 | 83 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0.5 | 1016.5 |  | 100 | 10 | 3.9 | 56 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0.4 | 1016.6 |  | 99 | 10 | 3.8 | 28 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0.5 | 1016.7 |  | 100 | 10 | 3.9 | 8 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0.6 | 1016.8 |  | 100 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 19 | 0.7 | 1016.6 |  | 100 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 20 | 1 | 1016.7 |  | 99 | 10 | 4 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 21 | 1.3 | 1016.8 |  | 98 | 10 | 4 | 0 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 22 | 1.6 | 1016.9 |  | 100 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 1.7 | 1016.5 |  | 100 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 16 | 24 | 1.6 | 1016.3 |  | 96 | 10 | 4 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1.5 | 1016 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1.6 | 1015.6 |  | 96 | 20 | 4 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1.8 | 1015.2 |  | 94 | -1 | 4 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1.8 | 1014.9 |  | 92 | 2 | 3.9 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1.8 | 1014.6 |  | 91 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1.7 | 1014.1 |  | 92 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1.6 | 1013.7 |  | 94 | 2 | 3.9 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1.8 | 1013.3 |  | 94 | -1 | 4 | 3 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1.7 | 1013.2 |  | 95 | 10 | 4 | 28 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2.2 | 1012.7 |  | 94 | 10 | 4.1 | 58 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 2.6 | 1012.4 |  | 90 | 10 | 4.1 | 67 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1012 |  | 88 | -1 | 4.1 | 92 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1011.2 |  | 81 | -1 | 4.1 | 131 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 4.2 | 1010.6 |  | 83 | 25 | 4.2 | 114 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 4.7 | 1009.6 |  | 78 | -1 | 4.1 | 83 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 4.2 | 1009.4 |  | 81 | 21 | 4.1 | 19 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 4.4 | 1008.9 |  | 83 | 21 | 4.3 | 3 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 18 | 4.4 | 1008.6 |  | 83 | 60 | 4.3 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4.4 | 1008.3 |  | 83 | 21 | 4.3 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 20 | 4.2 | 1008 |  | 86 | 51 | 4.4 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 21 | 3.8 | 1007.5 |  | 92 | 20 | 4.6 | 0 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 22 | 4 | 1007.2 |  | 90 | 20 | 4.5 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 23 | 4.3 | 1006.8 |  | 87 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 17 | 24 | 4.3 | 1006.4 |  | 80 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 1006.5 |  | 79 | 2 | 4 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3.4 | 1006.2 |  | 84 | -1 | 4 | 0 | 9 | 265 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2.4 | 1005.7 |  | 89 | -1 | 4 | 0 | 9 | 250 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2.2 | 1005.4 |  | 92 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 257 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2.1 | 1005.4 |  | 93 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 276 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1.4 | 1005.2 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 252 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 1.4 | 1005.2 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 307 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 1.5 | 1005.4 |  | 88 | -1 | 3.7 | 8 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 1.7 | 1006 |  | 88 | 60 | 3.8 | 31 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1.7 | 1006.3 |  | 95 | 23 | 4.1 | 97 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2.8 | 1006.6 |  | 86 | -1 | 4 | 114 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 2.9 | 1006.8 |  | 80 | 26 | 3.7 | 172 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3.9 | 1006.7 |  | 77 | 26 | 3.8 | 197 | 9 | 286 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4.4 | 1006.6 |  | 69 | -1 | 3.6 | 133 | 9 | 277 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 4.2 | 1006.5 |  | 62 | -1 | 3.1 | 78 | 9 | 267 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 4.9 | 1006.3 |  | 62 | -1 | 3.3 | 50 | 9 | 262 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 3.5 | 1006 |  | 72 | -1 | 3.5 | 25 | 9 | 259 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2.5 | 1006.2 |  | 77 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 259 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2.2 | 1006.5 |  | 78 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 253 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2.4 | 1007.1 |  | 77 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 254 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 21 | 2.1 | 1007.7 |  | 75 | 21 | 3.5 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 22 | 1.7 | 1008.4 |  | 78 | 1 | 3.3 | 0 | 9 | 247 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 23 | 1.3 | 1005.7 |  | 81 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 18 | 24 | 1 | 1001.7 |  | 83 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 270 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 996.4 |  | 96 | 10 | 4 | 0 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 992 |  | 95 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 988.7 |  | 94 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 988.7 |  | 95 | 68 | 4 | 0 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 988.8 |  | 96 | 23 | 3.9 | 0 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1.1 | 989 |  | 96 | 10 | 4 | 0 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 0.9 | 989 |  | 96 | 10 | 4 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1.1 | 989.5 |  | 96 | 68 | 4 | 17 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1.3 | 989.8 |  | 97 | 68 | 4.1 | 47 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1.9 | 990.1 |  | 96 | 60 | 4.2 | 103 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2.6 | 990.7 |  | 95 | 21 | 4.4 | 131 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 3.3 | 991.1 |  | 90 | 10 | 4.4 | 114 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3.7 | 991.4 |  | 89 | 51 | 4.5 | 53 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 3.8 | 991.9 |  | 92 | 51 | 4.6 | 53 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 15 | 3.6 | 992.3 |  | 93 | 61 | 4.6 | 28 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3.3 | 992.9 |  | 94 | 61 | 4.5 | 25 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2.6 | 993.3 |  | 94 | 58 | 4.4 | 8 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 2.3 | 993.8 |  | 95 | 60 | 4.3 | 0 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2.1 | 994.5 |  | 95 | 60 | 4.2 | 0 | 9 | 292 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1.7 | 995.3 |  | 96 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 21 | 1.3 | 996.2 |  | 96 | 63 | 4 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 22 | 1.3 | 996.8 |  | 96 | 68 | 4 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 23 | 1.3 | 997.4 |  | 96 | 68 | 4 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 19 | 24 | 1.4 | 998.2 |  | 97 | 68 | 4.1 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1.4 | 999 |  | 97 | 68 | 4.1 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1.5 | 999.9 |  | 96 | 68 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1.3 | 1000.5 |  | 96 | 68 | 4 | 0 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1.1 | 1001.3 |  | 95 | 68 | 3.9 | 0 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1002 |  | 96 | 23 | 3.9 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0.9 | 1003.1 |  | 96 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0.7 | 1004.2 |  | 94 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 0.5 | 1005.4 |  | 94 | 10 | 3.7 | 11 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0.4 | 1006.7 |  | 93 | 10 | 3.6 | 39 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0.5 | 1007.7 |  | 92 | 10 | 3.6 | 122 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1.2 | 1008.5 |  | 89 | 70 | 3.7 | 156 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1.1 | 1009.4 |  | 90 | 22 | 3.7 | 103 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 1.4 | 1010.1 |  | 88 | 70 | 3.7 | 103 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 1.5 | 1010.6 |  | 87 | 22 | 3.6 | 217 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 2.2 | 1010.7 |  | 80 | -1 | 3.5 | 203 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 2.5 | 1011 |  | 74 | 1 | 3.3 | 92 | 9 | 252 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 2.1 | 1011.4 |  | 78 | -1 | 3.4 | 36 | 9 | 251 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 1.2 | 1011.9 |  | 82 | 80 | 3.4 | 0 | 9 | 251 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 0.1 | 1012.5 |  | 88 | 25 | 3.3 | 0 | 9 | 236 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 20 | -0.1 | 1013.1 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 240 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 21 | 0.1 | 1013.7 |  | 94 | 70 | 3.6 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 22 | 0.1 | 1014 |  | 95 | 22 | 3.6 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 23 | -1 | 1014.5 |  | 95 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 261 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 20 | 24 | -0.9 | 1014.8 |  | 96 | 70 | 3.4 | 0 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 1 | -0.5 | 1015 |  | 96 | 70 | 3.5 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 2 | -0.6 | 1015.1 |  | 97 | 22 | 3.5 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 3 | -0.7 | 1015.2 |  | 96 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 4 | -1.1 | 1015.2 |  | 96 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 5 | -1.4 | 1015.2 |  | 96 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 6 | -2.1 | 1015.4 |  | 96 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 7 | -2.5 | 1015.5 |  | 97 | 10 | 3 | 0 | 9 | 253 | -301 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 8 | -2.9 | 1016 |  | 96 | 10 | 2.9 | 44 | 9 | 252 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 9 | -2.2 | 1016.2 |  | 97 | 10 | 3.1 | 64 | 9 | 224 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 10 | -1 | 1016.6 |  | 94 | -1 | 3.3 | 83 | 9 | 230 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0.9 | 1017 |  | 80 | -1 | 3.2 | 167 | 9 | 244 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 1.1 | 1016.9 |  | 76 | -1 | 3.1 | 186 | 9 | 251 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 2.1 | 1016.6 |  | 70 | -1 | 3 | 197 | 9 | 265 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 1.6 | 1016.3 |  | 71 | 15 | 3 | 136 | 9 | 262 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 2.1 | 1016.3 |  | 67 | 15 | 2.9 | 161 | 9 | 265 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 1.7 | 1016.3 |  | 70 | 26 | 3 | 111 | 9 | 263 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 1.2 | 1016.2 |  | 73 | 26 | 3 | 28 | 9 | 245 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 18 | -0.4 | 1016.2 |  | 80 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 234 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 19 | -1.1 | 1016.5 |  | 85 | 1 | 2.9 | 0 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 20 | -2.2 | 1016.4 |  | 90 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 228 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 21 | -2.2 | 1016.1 |  | 91 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 223 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1.9 | 1016 |  | 94 | -1 | 3 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 23 | -1.8 | 1015.8 |  | 94 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 257 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 21 | 24 | -1.9 | 1015.6 |  | 94 | -1 | 3 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 1 | -2.4 | 1015.3 |  | 92 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 223 | -299 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 2 | -3 | 1014.9 |  | 95 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 219 | -296 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 3 | -3.3 | 1014.6 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 265 | -298 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 4 | -2.9 | 1013.7 |  | 95 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 221 | -297 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 5 | -3.6 | 1013.2 |  | 94 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 243 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 6 | -3.8 | 1012.9 |  | 95 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 242 | -295 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 7 | -3.4 | 1012.5 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 265 | -298 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 8 | -2.9 | 1012.4 |  | 92 | -1 | 2.8 | 19 | 9 | 267 | -300 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 9 | -2.5 | 1012.2 |  | 92 | -1 | 2.9 | 47 | 9 | 288 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 10 | -1.8 | 1012.2 |  | 92 | -1 | 3 | 72 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 11 | -1.1 | 1011.7 |  | 88 | 77 | 3 | 117 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 12 | -0.3 | 1011.6 |  | 88 | 20 | 3.2 | 172 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 0.4 | 1011.3 |  | 88 | 10 | 3.4 | 117 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 0.9 | 1010.9 |  | 86 | 71 | 3.4 | 64 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 0.8 | 1010.5 |  | 90 | 71 | 3.6 | 42 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 0.7 | 1010.2 |  | 93 | 71 | 3.7 | 25 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 0.5 | 1010.1 |  | 95 | 73 | 3.7 | 8 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 0.2 | 1010 |  | 96 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 0.2 | 1010.4 |  | 96 | 28 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 20 | 0.2 | 1010.4 |  | 97 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 21 | 0.3 | 1010.5 |  | 96 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0.2 | 1010.8 |  | 97 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 23 | 0.1 | 1011 |  | 98 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 22 | 24 | 0 | 1011.3 |  | 97 | 71 | 3.6 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1011.5 |  | 98 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1011.2 |  | 98 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1011.2 |  | 98 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1011.2 |  | 98 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 0.1 | 1011.4 |  | 99 | 47 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0.1 | 1011.6 |  | 99 | 47 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0.2 | 1011.8 |  | 98 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0.4 | 1012.3 |  | 99 | 47 | 3.8 | 17 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 1 | 1012.6 |  | 99 | 45 | 4 | 89 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 1.2 | 1012.9 |  | 99 | 68 | 4 | 97 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 1.8 | 1013.2 |  | 99 | 42 | 4.2 | 169 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 2.6 | 1013.5 |  | 99 | 28 | 4.5 | 167 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 3.6 | 1013.5 |  | 95 | 2 | 4.6 | 164 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 4 | 1013.1 |  | 88 | -1 | 4.4 | 181 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 5 | 1013 |  | 81 | -1 | 4.4 | 194 | 9 | 292 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 5.9 | 1013 |  | 72 | -1 | 4.1 | 139 | 9 | 297 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 5 | 1013.2 |  | 75 | -1 | 4 | 42 | 9 | 280 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 4 | 1013.4 |  | 79 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 2.8 | 1013.7 |  | 87 | -1 | 4 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 2.2 | 1013.8 |  | 91 | -1 | 4 | 0 | 9 | 277 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 0.9 | 1013.9 |  | 92 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 244 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 22 | 0.1 | 1013.8 |  | 95 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 236 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0.3 | 1013.8 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 23 | 24 | 0.7 | 1013.5 |  | 93 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 269 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0.2 | 1013.2 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 2 | -0.4 | 1013 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 3 | -0.3 | 1012.3 |  | 96 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 4 | -1 | 1011.9 |  | 96 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 5 | -1.2 | 1011.4 |  | 96 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 6 | -1.9 | 1010.7 |  | 96 | 40 | 3.1 | 0 | 9 | 251 | -303 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 7 | -0.7 | 1010.2 |  | 96 | 40 | 3.4 | 0 | 9 | 235 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 8 | -0.7 | 1009.7 |  | 94 | 10 | 3.4 | 53 | 9 | 269 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 0.6 | 1009 |  | 94 | 10 | 3.7 | 86 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1.9 | 1008.4 |  | 90 | 21 | 3.9 | 78 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 2.7 | 1007.5 |  | 90 | 61 | 4.1 | 117 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 3.5 | 1006.7 |  | 94 | 21 | 4.6 | 128 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 4.3 | 1006.1 |  | 92 | 63 | 4.7 | 72 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 4.7 | 1005.2 |  | 95 | 61 | 5 | 50 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 5 | 1004.6 |  | 96 | 59 | 5.2 | 25 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 5.3 | 1004.6 |  | 97 | 51 | 5.3 | 17 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 5.7 | 1004.8 |  | 98 | 20 | 5.5 | 11 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6.2 | 1005.4 |  | 98 | 51 | 5.7 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 6.3 | 1006.3 |  | 97 | 20 | 5.7 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 5.6 | 1007 |  | 95 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 295 | -339 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 4.6 | 1007.4 |  | 90 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 266 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 4 | 1007.7 |  | 87 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 266 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 23 | 3.5 | 1008 |  | 94 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 288 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 24 | 24 | 3.7 | 1007.9 |  | 91 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 270 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 3.4 | 1007.4 |  | 91 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 302 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3.1 | 1006.9 |  | 91 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 301 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 2.7 | 1006.8 |  | 93 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2.8 | 1005.9 |  | 94 | 60 | 4.4 | 0 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 5 | 3.3 | 1005.5 |  | 89 | 63 | 4.3 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 2.6 | 1004.7 |  | 94 | 63 | 4.3 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 1.9 | 1004.2 |  | 95 | 59 | 4.1 | 0 | 9 | 291 | -322 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 8 | 1.3 | 1004 |  | 96 | 69 | 4 | 11 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 9 | 0.5 | 1004.3 |  | 96 | 69 | 3.8 | 42 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 0.5 | 1004.6 |  | 96 | 71 | 3.8 | 81 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 1.2 | 1005.1 |  | 97 | 23 | 4 | 117 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 2.5 | 1006.2 |  | 97 | -1 | 4.4 | 231 | 9 | 294 | -325 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 3.5 | 1007 |  | 94 | 3 | 4.5 | 89 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 3.8 | 1007.6 |  | 91 | 25 | 4.5 | 78 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 3.8 | 1008.7 |  | 89 | -1 | 4.4 | 31 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 3.8 | 1009.7 |  | 89 | 2 | 4.4 | 25 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 3.7 | 1010.3 |  | 89 | 25 | 4.3 | 53 | 9 | 285 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 1011 |  | 89 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 255 | -325 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 2.1 | 1011.8 |  | 92 | 1 | 4 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 2 | 1012.4 |  | 94 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 244 | -319 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 2.1 | 1013 |  | 94 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 22 | 2.1 | 1013.5 |  | 92 | -1 | 4 | 0 | 9 | 246 | -320 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 1.9 | 1013.9 |  | 92 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 275 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 25 | 24 | 2.6 | 1013.9 |  | 89 | -1 | 4 | 0 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2.8 | 1014.1 |  | 85 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 2 | 3 | 1014.6 |  | 85 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 3.1 | 1015.1 |  | 85 | -1 | 4 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 4 | 3.2 | 1015.2 |  | 85 | -1 | 4 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 5 | 3.3 | 1015.7 |  | 85 | -1 | 4 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 6 | 3.3 | 1016.1 |  | 85 | -1 | 4 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 2.7 | 1016.2 |  | 88 | -1 | 4 | 0 | 9 | 253 | -323 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2.3 | 1016.6 |  | 90 | -1 | 4 | 56 | 9 | 252 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 9 | 3.3 | 1017 |  | 89 | -1 | 4.2 | 119 | 9 | 254 | -326 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 10 | 4 | 1017.7 |  | 86 | -1 | 4.2 | 161 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 11 | 3.9 | 1018.1 |  | 86 | -1 | 4.2 | 231 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 5.9 | 1018.2 |  | 80 | -1 | 4.6 | 272 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 13 | 5.6 | 1018.1 |  | 81 | -1 | 4.5 | 231 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 6 | 1017.7 |  | 78 | -1 | 4.4 | 158 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 6.2 | 1017.9 |  | 78 | -1 | 4.5 | 61 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 6.4 | 1017.9 |  | 77 | -1 | 4.5 | 53 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 6.3 | 1017.8 |  | 79 | -1 | 4.6 | 22 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 5.7 | 1017.9 |  | 83 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 5.2 | 1018.1 |  | 85 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 4.8 | 1018.4 |  | 87 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 4.9 | 1018.4 |  | 87 | 21 | 4.6 | 0 | 9 | 324 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4.6 | 1018.5 |  | 86 | 1 | 4.5 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3.8 | 1018.7 |  | 88 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 285 | -330 | 9
4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2.3 | 1018.7 |  | 89 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 251 | -321 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1.1 | 1018.7 |  | 92 | 1 | 3.7 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 2 | 0.6 | 1018.8 |  | 93 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 3 | 0.7 | 1018.8 |  | 91 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 4 | 0.4 | 1018.4 |  | 90 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 235 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 5 | 0.5 | 1018.4 |  | 88 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 6 | 0.2 | 1018.1 |  | 90 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 234 | -311 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 7 | -0.1 | 1018.3 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 8 | -0.6 | 1018.3 |  | 94 | -1 | 3.3 | 39 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 0.6 | 1018.4 |  | 91 | -1 | 3.5 | 64 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 3.5 | 1018.2 |  | 77 | -1 | 3.7 | 75 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 11 | 4.9 | 1018.1 |  | 71 | -1 | 3.8 | 78 | 9 | 260 | -333 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 12 | 6.8 | 1017.6 |  | 63 | -1 | 3.8 | 78 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 8.5 | 1017.3 |  | 56 | -1 | 3.8 | 83 | 9 | 282 | -352 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 9.4 | 1016.6 |  | 54 | -1 | 3.9 | 147 | 9 | 291 | -357 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 9.7 | 1015.1 |  | 52 | -1 | 3.8 | 103 | 9 | 293 | -358 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 9.6 | 1014.5 |  | 55 | -1 | 4.1 | 83 | 9 | 292 | -358 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 9.1 | 1014.3 |  | 62 | -1 | 4.4 | 42 | 9 | 290 | -355 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 7.7 | 1013 |  | 68 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 282 | -348 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 6.3 | 1012.6 |  | 74 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 275 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 20 | 5.7 | 1011.9 |  | 77 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 269 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6.2 | 1011.3 |  | 74 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5.9 | 1010.5 |  | 75 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 6.1 | 1009.9 |  | 73 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 2 | 27 | 24 | 5.9 | 1009.5 |  | 74 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 267 | -339 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 1 | 6 | 1008.6 |  | 73 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 300 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 2 | 5.9 | 1007.5 |  | 74 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 300 | -341 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 5.8 | 1006.7 |  | 74 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 269 | -338 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5.4 | 1006 |  | 76 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 5 | 5.7 | 1005.2 |  | 74 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 266 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 5.2 | 1004.6 |  | 75 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 263 | -335 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 5.6 | 1003.9 |  | 74 | -1 | 4.2 | 6 | 9 | 269 | -337 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 5.9 | 1003.4 |  | 73 | -1 | 4.2 | 53 | 9 | 275 | -339 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 9 | 6.9 | 1002.8 |  | 69 | -1 | 4.2 | 114 | 9 | 280 | -344 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 10 | 8 | 1002.4 |  | 66 | -1 | 4.4 | 89 | 9 | 282 | -349 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 11 | 12 | 1001.3 |  | 54 | -1 | 4.7 | 83 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 14.6 | 1000.8 |  | 49 | -1 | 5 | 89 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15.8 | 1000 |  | 46 | -1 | 5.1 | 103 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 14 | 17 | 999.2 |  | 45 | -1 | 5.5 | 111 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 17.6 | 998.5 |  | 45 | -1 | 5.6 | 114 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 16.9 | 998 |  | 47 | -1 | 5.6 | 92 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 15.7 | 998.1 |  | 51 | -1 | 5.7 | 47 | 9 | 332 | -390 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 15.2 | 998.2 |  | 51 | -1 | 5.5 | 6 | 9 | 333 | -388 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 14.7 | 998.7 |  | 54 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 331 | -385 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 11.2 | 1000.1 |  | 80 | 63 | 6.6 | 0 | 9 | 357 | -370 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 9.3 | 1001 |  | 93 | 63 | 6.1 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 7.7 | 1002 |  | 95 | 60 | 6 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 6.1 | 1001.5 |  | 95 | 21 | 5.8 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4.9 | 1000.5 |  | 89 | 60 | 5.4 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 999 |  | 83 | 3 | 3.5 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.4 | 997.8 |  | 80 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.4 | 996.9 |  | 80 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 997.1 |  | 81 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 253 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.5 | 997.1 |  | 85 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -0.6 | 997.3 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -0.5 | 997.6 |  | 86 | -1 | 3.2 | 6 | 9 | 232 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 8 | -1.2 | 998.2 |  | 88 | -1 | 3.1 | 58 | 9 | 235 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0.4 | 998.5 |  | 82 | -1 | 3.2 | 94 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2.3 | 998.7 |  | 75 | -1 | 3.4 | 158 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2.2 | 999.3 |  | 84 | 26 | 3.7 | 167 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 999.2 |  | 80 | 25 | 3.8 | 203 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3.5 | 999.1 |  | 72 | 1 | 3.5 | 208 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4.7 | 998.7 |  | 68 | 25 | 3.6 | 256 | 9 | 270 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5.3 | 998 |  | 60 | -1 | 3.3 | 142 | 9 | 278 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4.4 | 997.8 |  | 66 | 26 | 3.5 | 58 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3.8 | 997.5 |  | 72 | 70 | 3.6 | 28 | 9 | 265 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3.3 | 998.4 |  | 75 | 68 | 3.6 | 3 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 999.1 |  | 90 | 68 | 4 | 0 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 999.9 |  | 90 | 23 | 3.9 | 0 | 9 | 276 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1.9 | 1000.9 |  | 85 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 264 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1.5 | 1002 |  | 84 | 1 | 3.5 | 0 | 9 | 247 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0.7 | 1002.5 |  | 86 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 243 | -314 | 9
4 | 1 | 3 | 1 | 24 | -0.1 | 1003 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0.9 | 1003.5 |  | 93 | 1 | 3.3 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1.7 | 1003.8 |  | 95 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1003.6 |  | 97 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 256 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -1.3 | 1002.8 |  | 98 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 232 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | -1.8 | 1002.1 |  | 97 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1.1 | 1001.6 |  | 96 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -0.5 | 1000.2 |  | 96 | 10 | 3.5 | 6 | 9 | 252 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.2 | 999.8 |  | 96 | 10 | 3.7 | 28 | 9 | 267 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 998.6 |  | 95 | 22 | 3.9 | 92 | 9 | 259 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2.1 | 997.8 |  | 92 | 61 | 4.1 | 36 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1.9 | 997.3 |  | 95 | 68 | 4.2 | 50 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3.6 | 997.1 |  | 96 | 60 | 4.7 | 153 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5.8 | 996.4 |  | 89 | 81 | 5.1 | 111 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4.3 | 996.7 |  | 93 | 80 | 4.8 | 86 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5.4 | 996.9 |  | 86 | 25 | 4.8 | 150 | 9 | 283 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6.6 | 997.1 |  | 80 | 2 | 4.9 | 83 | 9 | 278 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6.6 | 997.6 |  | 77 | -1 | 4.7 | 25 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6.1 | 997.7 |  | 82 | -1 | 4.8 | 6 | 9 | 279 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5.7 | 998.4 |  | 81 | 2 | 4.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 5.3 | 999 |  | 84 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 270 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5.8 | 999.6 |  | 82 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 6.7 | 999.9 |  | 81 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 6.2 | 1000.6 |  | 83 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 280 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6.3 | 1001 |  | 80 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6.4 | 1001.2 |  | 80 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6.8 | 1001.2 |  | 80 | 60 | 4.9 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 1000.9 |  | 86 | 61 | 5.2 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6.2 | 1000.5 |  | 91 | 58 | 5.3 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5.7 | 1000.2 |  | 96 | 51 | 5.5 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5.8 | 999.8 |  | 95 | 51 | 5.4 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5.9 | 999.2 |  | 93 | 58 | 5.4 | 3 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 999 |  | 94 | 58 | 5.5 | 22 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6.2 | 998.5 |  | 95 | 58 | 5.6 | 50 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6.4 | 998.1 |  | 95 | 58 | 5.7 | 67 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7.2 | 997.6 |  | 94 | 58 | 5.9 | 178 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | 996.7 |  | 90 | 51 | 6 | 136 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 8.1 | 995.7 |  | 87 | 61 | 5.8 | 136 | 9 | 341 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8.9 | 994.8 |  | 81 | 21 | 5.8 | 92 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 993.9 |  | 88 | 63 | 5.9 | 36 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 7.2 | 993.1 |  | 94 | 63 | 6 | 28 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7.1 | 991.5 |  | 95 | 61 | 6 | 14 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 7.2 | 990.9 |  | 95 | 63 | 6.1 | 3 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 19 | 7.7 | 989.9 |  | 95 | 61 | 6.2 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8.2 | 989.3 |  | 94 | 61 | 6.4 | 0 | 9 | 342 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 8.9 | 988.9 |  | 92 | 21 | 6.6 | 0 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 9.9 | 988 |  | 86 | 2 | 6.6 | 0 | 9 | 350 | -363 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 23 | 10.8 | 987.7 |  | 81 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 11.6 | 987.5 |  | 76 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10.3 | 988.5 |  | 90 | 51 | 7.1 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10.4 | 989.2 |  | 95 | 58 | 7.5 | 0 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10.4 | 989.5 |  | 97 | 58 | 7.7 | 0 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11.1 | 989.8 |  | 95 | 21 | 7.9 | 0 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10.9 | 989.9 |  | 96 | 21 | 7.9 | 0 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10.5 | 989.8 |  | 94 | 58 | 7.5 | 0 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 989.3 |  | 86 | 21 | 7.1 | 6 | 9 | 302 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10.8 | 988.7 |  | 80 | -1 | 6.5 | 33 | 9 | 301 | -364 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11.4 | 987.9 |  | 74 | -1 | 6.3 | 50 | 9 | 309 | -367 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12.6 | 986.2 |  | 65 | -1 | 6 | 72 | 9 | 345 | -376 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 985.8 |  | 56 | 21 | 5.7 | 189 | 9 | 324 | -381 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15.7 | 985 |  | 53 | -1 | 6 | 272 | 9 | 337 | -391 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17.2 | 984.3 |  | 47 | 3 | 5.8 | 244 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 17.1 | 984 |  | 47 | -1 | 5.8 | 161 | 9 | 352 | -399 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17.7 | 983.3 |  | 48 | -1 | 6.2 | 147 | 9 | 356 | -402 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16.6 | 982.8 |  | 52 | -1 | 6.2 | 108 | 9 | 338 | -395 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 15.7 | 982.3 |  | 59 | 21 | 6.7 | 25 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 18 | 14.7 | 982.4 |  | 67 | 21 | 7.1 | 3 | 9 | 376 | -388 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15.4 | 982.2 |  | 58 | 1 | 6.4 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 14.4 | 982.6 |  | 65 | 61 | 6.7 | 0 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 21 | 10.2 | 983.9 |  | 93 | 63 | 7.3 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 22 | 9.3 | 984.5 |  | 95 | 61 | 7 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 8.7 | 986.2 |  | 96 | 61 | 6.8 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 6.8 | 987.4 |  | 92 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6.1 | 987.9 |  | 85 | 1 | 5 | 0 | 9 | 298 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5.3 | 988.5 |  | 82 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4.1 | 988.8 |  | 86 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 280 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3.8 | 988.6 |  | 89 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 290 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.1 | 988.6 |  | 90 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 251 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2.1 | 988.6 |  | 94 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 249 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.8 | 988.7 |  | 93 | -1 | 4.1 | 11 | 9 | 255 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 988.6 |  | 91 | -1 | 4.2 | 53 | 9 | 260 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4.9 | 988.4 |  | 82 | -1 | 4.5 | 61 | 9 | 273 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4.6 | 988.4 |  | 91 | 80 | 4.8 | 78 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5.6 | 987.9 |  | 88 | 25 | 5 | 128 | 9 | 269 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5.4 | 988.1 |  | 91 | 80 | 5.1 | 97 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5.4 | 989.4 |  | 88 | 81 | 4.9 | 122 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6.4 | 990.9 |  | 82 | 27 | 5 | 181 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6.7 | 992 |  | 79 | 25 | 4.8 | 114 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5.3 | 993 |  | 78 | 3 | 4.4 | 147 | 9 | 274 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 994.2 |  | 75 | -1 | 4.4 | 56 | 9 | 277 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 5.3 | 995.5 |  | 76 | -1 | 4.3 | 17 | 9 | 267 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 996.9 |  | 73 | 1 | 4 | 0 | 9 | 262 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4.5 | 998.8 |  | 60 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 258 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3.9 | 1000.2 |  | 62 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 22 | 3.4 | 1002.1 |  | 66 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 253 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 3.1 | 1003.5 |  | 69 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.9 | 1004.2 |  | 79 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 249 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1.4 | 1004.7 |  | 81 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 243 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0.9 | 1004.5 |  | 82 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 244 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0.2 | 1003.8 |  | 87 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.9 | 1002.6 |  | 88 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 1001.5 |  | 93 | 68 | 3.9 | 0 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2.1 | 1000.6 |  | 92 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2.2 | 1000.6 |  | 95 | 61 | 4.2 | 6 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2.2 | 1001 |  | 96 | 61 | 4.3 | 50 | 9 | 277 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2.2 | 1001.6 |  | 92 | 21 | 4.1 | 136 | 9 | 252 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3.7 | 1002.3 |  | 83 | 1 | 4.1 | 183 | 9 | 265 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4.8 | 1002.8 |  | 76 | -1 | 4 | 242 | 9 | 267 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4.8 | 1003 |  | 77 | -1 | 4.1 | 250 | 9 | 279 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4.9 | 1003 |  | 69 | 3 | 3.7 | 247 | 9 | 280 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5.8 | 1002.2 |  | 62 | -1 | 3.5 | 222 | 9 | 284 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5.4 | 1001.8 |  | 56 | -1 | 3.1 | 150 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5.4 | 1001.1 |  | 57 | -1 | 3.2 | 64 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4.2 | 1001 |  | 69 | 61 | 3.6 | 28 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2.9 | 1000.9 |  | 83 | 61 | 3.9 | 3 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2.1 | 1001 |  | 92 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 292 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 1.8 | 1000.7 |  | 96 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1.6 | 1000 |  | 96 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1.6 | 999.6 |  | 97 | 10 | 4.1 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 23 | 1.6 | 999.1 |  | 97 | 60 | 4.1 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 6 | 24 | 1.5 | 998 |  | 96 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1.5 | 997.2 |  | 96 | 10 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | 996.4 |  | 96 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.6 | 995.3 |  | 97 | 63 | 4.2 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1.7 | 994 |  | 96 | 63 | 4.2 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1.8 | 992.9 |  | 98 | 63 | 4.3 | 0 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 992 |  | 98 | 63 | 4.3 | 0 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2.6 | 991.2 |  | 99 | 63 | 4.6 | 3 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4.7 | 990.7 |  | 98 | 61 | 5.2 | 22 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7.6 | 990.5 |  | 99 | 61 | 6.5 | 42 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 990 |  | 98 | 61 | 6.6 | 72 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8.4 | 989.5 |  | 96 | 61 | 6.6 | 114 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8.8 | 989 |  | 96 | 63 | 6.8 | 131 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9.2 | 988.4 |  | 95 | 60 | 7 | 97 | 9 | 347 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 9.4 | 987.7 |  | 95 | 80 | 7 | 83 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9.1 | 987.6 |  | 94 | 25 | 6.8 | 56 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 9.3 | 987.4 |  | 94 | 21 | 6.9 | 81 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 10.3 | 987.1 |  | 82 | -1 | 6.5 | 50 | 9 | 303 | -362 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 9.8 | 987.3 |  | 84 | -1 | 6.4 | 3 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 19 | 9.5 | 987.2 |  | 82 | 2 | 6.1 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 8.8 | 987.8 |  | 90 | 81 | 6.4 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 21 | 7.2 | 987.6 |  | 92 | 25 | 5.9 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 6.7 | 987.5 |  | 95 | 1 | 5.8 | 0 | 9 | 289 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 23 | 7.1 | 987.4 |  | 92 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 7 | 24 | 7.1 | 987 |  | 92 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6.3 | 986.8 |  | 93 | 3 | 5.6 | 0 | 9 | 273 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7.4 | 987 |  | 90 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7.2 | 986.9 |  | 90 | 80 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6.4 | 986.9 |  | 95 | 25 | 5.7 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6.5 | 986.6 |  | 97 | 25 | 5.9 | 0 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6.4 | 986.6 |  | 96 | 80 | 5.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6.3 | 986.5 |  | 96 | 25 | 5.8 | 3 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6.4 | 986.7 |  | 96 | 21 | 5.8 | 36 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6.5 | 987 |  | 93 | -1 | 5.7 | 44 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6.9 | 987.2 |  | 95 | 80 | 5.9 | 133 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7.2 | 987 |  | 93 | 25 | 5.9 | 156 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 8.7 | 987 |  | 84 | -1 | 5.9 | 164 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5.5 | 987.7 |  | 92 | 80 | 5.2 | 42 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 3.6 | 988.6 |  | 94 | 61 | 4.7 | 67 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 3.5 | 989.3 |  | 94 | 63 | 4.6 | 142 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 3.4 | 989.9 |  | 91 | 21 | 4.5 | 97 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 3.1 | 990.7 |  | 89 | 80 | 4.2 | 11 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2.1 | 991.8 |  | 90 | 25 | 4 | 0 | 9 | 292 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1.3 | 993.6 |  | 86 | 1 | 3.6 | 0 | 9 | 260 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 20 | 0.8 | 994.4 |  | 85 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 0.5 | 995.6 |  | 78 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 22 | 0 | 996.7 |  | 76 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 235 | -310 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 23 | -1 | 997.6 |  | 81 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 8 | 24 | -1.5 | 998.5 |  | 81 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 1 | -1.7 | 999.4 |  | 81 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 2 | -2 | 1000.2 |  | 83 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 3 | -2.4 | 1001 |  | 84 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 221 | -299 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 4 | -2.6 | 1001.5 |  | 84 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 5 | -3.1 | 1002.3 |  | 87 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 6 | -3.2 | 1003 |  | 88 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 7 | -3.4 | 1003.7 |  | 91 | -1 | 2.7 | 11 | 9 | 217 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 8 | -3.1 | 1004.7 |  | 89 | -1 | 2.7 | 39 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 9 | -1.7 | 1005.3 |  | 84 | -1 | 2.8 | 53 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0.5 | 1006.2 |  | 74 | -1 | 2.9 | 64 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1.4 | 1007.2 |  | 72 | -1 | 3 | 131 | 9 | 246 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2.5 | 1008.2 |  | 63 | -1 | 2.8 | 128 | 9 | 252 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1008.8 |  | 58 | -1 | 2.7 | 164 | 9 | 255 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3.7 | 1009.2 |  | 56 | 14 | 2.7 | 164 | 9 | 264 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 3.3 | 1012.2 |  | 58 | 0 | 2.8 | 122 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 3.3 | 1009.9 |  | 58 | 14 | 2.8 | 97 | 9 | 256 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1.2 | 1010.7 |  | 79 | 26 | 3.2 | 61 | 9 | 251 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0.6 | 1011.1 |  | 80 | 26 | 3.1 | 11 | 9 | 238 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 19 | -0.7 | 1011.6 |  | 83 | 1 | 2.9 | 0 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 20 | -1.3 | 1011.9 |  | 85 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 247 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 21 | -1.2 | 1012.3 |  | 85 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 232 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 22 | -1.5 | 1012.8 |  | 88 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 237 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 23 | -1.7 | 1012.7 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 231 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 9 | 24 | -1.2 | 1013.1 |  | 82 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 233 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 1 | -2.3 | 1013.2 |  | 87 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 231 | -300 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 2 | -1.7 | 1013.2 |  | 91 | 85 | 3 | 0 | 9 | 233 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 3 | -2 | 1013.2 |  | 92 | 26 | 3 | 0 | 9 | 227 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 4 | -1.8 | 1013.2 |  | 91 | 2 | 3 | 0 | 9 | 228 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 5 | -1.1 | 1013.7 |  | 88 | -1 | 3 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 6 | -1.3 | 1014.1 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 232 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 7 | -1.1 | 1014.8 |  | 90 | 3 | 3.1 | 14 | 9 | 234 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 8 | -1.1 | 1015.6 |  | 90 | -1 | 3.1 | 47 | 9 | 228 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 9 | -0.3 | 1016.1 |  | 84 | -1 | 3.1 | 67 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1.5 | 1016.7 |  | 75 | -1 | 3.1 | 89 | 9 | 243 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2.5 | 1017 |  | 64 | -1 | 2.9 | 153 | 9 | 252 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2.9 | 1017.2 |  | 55 | -1 | 2.5 | 156 | 9 | 254 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4.3 | 1017 |  | 50 | -1 | 2.6 | 153 | 9 | 262 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3.2 | 1016.5 |  | 50 | -1 | 2.4 | 131 | 9 | 256 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4.5 | 1015.9 |  | 39 | 14 | 2 | 78 | 9 | 263 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4.9 | 1015.6 |  | 40 | 14 | 2.1 | 89 | 9 | 265 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | 1015.6 |  | 40 | 14 | 2 | 42 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 2.5 | 1015.5 |  | 45 | -1 | 2 | 14 | 9 | 248 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 19 | 0.6 | 1015.4 |  | 56 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 20 | -0.3 | 1015.1 |  | 60 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 234 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 21 | -0.4 | 1015 |  | 59 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 237 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 22 | -0.9 | 1014.6 |  | 61 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 231 | -306 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 23 | -1.8 | 1014 |  | 71 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 226 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 10 | 24 | -2.1 | 1013.6 |  | 71 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 225 | -300 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 1 | -2.8 | 1013.1 |  | 77 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 221 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 2 | -2.5 | 1012.2 |  | 75 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 231 | -299 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 3 | -3.2 | 1011.1 |  | 79 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 218 | -295 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 4 | -3.7 | 1010.3 |  | 82 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 5 | -3.9 | 1009.6 |  | 83 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 217 | -292 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 6 | -4.2 | 1009.1 |  | 85 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 225 | -292 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 7 | -3.8 | 1008.8 |  | 83 | -1 | 2.4 | 19 | 9 | 222 | -293 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 8 | -3.2 | 1008.5 |  | 79 | -1 | 2.4 | 72 | 9 | 225 | -296 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 9 | -1.8 | 1008 |  | 75 | -1 | 2.5 | 94 | 9 | 231 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1.1 | 1008 |  | 58 | -1 | 2.4 | 94 | 9 | 242 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2.8 | 1007.8 |  | 49 | -1 | 2.3 | 178 | 9 | 264 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3.7 | 1007.3 |  | 48 | -1 | 2.4 | 250 | 9 | 272 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 4.2 | 1006.6 |  | 43 | -1 | 2.2 | 242 | 9 | 266 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3.9 | 1005.9 |  | 47 | -1 | 2.3 | 175 | 9 | 273 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4.7 | 1005.1 |  | 43 | -1 | 2.3 | 92 | 9 | 261 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4.6 | 1004.6 |  | 43 | -1 | 2.2 | 81 | 9 | 260 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 17 | 3.5 | 1004.4 |  | 42 | -1 | 2 | 61 | 9 | 255 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2.3 | 1004.4 |  | 43 | -1 | 1.9 | 19 | 9 | 249 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 0.7 | 1004.5 |  | 44 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 243 | -314 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 20 | -0.2 | 1004.4 |  | 46 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 238 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 21 | -0.5 | 1004.6 |  | 52 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 241 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 22 | -1 | 1004.7 |  | 55 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 234 | -306 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 23 | -1.7 | 1004.7 |  | 63 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 231 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 11 | 24 | -2.5 | 1004.5 |  | 70 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 221 | -298 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 1 | -2.9 | 1004.4 |  | 71 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 2 | -3.4 | 1004.3 |  | 75 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 217 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 3 | -3.4 | 1004.1 |  | 74 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 217 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 4 | -3.5 | 1003.6 |  | 73 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 222 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 5 | -3.7 | 1003.6 |  | 75 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 227 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 6 | -4 | 1003.4 |  | 77 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 216 | -292 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 7 | -3.8 | 1003.9 |  | 74 | -1 | 2.1 | 14 | 9 | 226 | -293 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 8 | -3.6 | 1004 |  | 73 | -1 | 2.1 | 61 | 9 | 227 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 9 | -2.3 | 1004.1 |  | 67 | -1 | 2.1 | 167 | 9 | 229 | -300 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 10 | -0.8 | 1004.3 |  | 59 | -1 | 2.1 | 206 | 9 | 244 | -307 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1004.4 |  | 57 | -1 | 2.2 | 200 | 9 | 247 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1004.4 |  | 54 | -1 | 2.2 | 150 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1004.6 |  | 60 | 70 | 2.5 | 244 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1.4 | 1004.1 |  | 66 | 70 | 2.8 | 150 | 9 | 307 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 1.3 | 1003.8 |  | 70 | 70 | 2.9 | 92 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0.8 | 1004.1 |  | 78 | 22 | 3.1 | 47 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 0.7 | 1004.4 |  | 79 | 22 | 3.1 | 28 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 18 | 0.5 | 1004.8 |  | 83 | 71 | 3.3 | 8 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 19 | -0.4 | 1005.8 |  | 90 | 22 | 3.3 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 20 | -0.8 | 1006.4 |  | 92 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 21 | -0.8 | 1007.1 |  | 92 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 22 | -0.5 | 1007.7 |  | 91 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 23 | -0.5 | 1008.1 |  | 85 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 236 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 12 | 24 | -0.5 | 1008.3 |  | 80 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 1 | -0.5 | 1008.8 |  | 77 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 2 | -1 | 1008.7 |  | 77 | 22 | 2.7 | 0 | 9 | 261 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 3 | -0.8 | 1009.1 |  | 77 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 262 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 4 | -1 | 1009 |  | 78 | 1 | 2.7 | 0 | 9 | 261 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 5 | -1.6 | 1009.8 |  | 80 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 258 | -305 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 6 | -2.4 | 1009.8 |  | 84 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 222 | -299 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 7 | -3.2 | 1010.2 |  | 87 | 2 | 2.6 | 17 | 9 | 218 | -295 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 8 | -2.9 | 1010.7 |  | 85 | -1 | 2.6 | 69 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 9 | -0.9 | 1011 |  | 75 | -1 | 2.7 | 175 | 9 | 235 | -306 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1010.7 |  | 71 | -1 | 2.9 | 233 | 9 | 244 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 3.4 | 1010.3 |  | 64 | -1 | 3.1 | 286 | 9 | 257 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 4.5 | 1009.7 |  | 64 | -1 | 3.3 | 303 | 9 | 270 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5.1 | 1009.2 |  | 61 | -1 | 3.3 | 272 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5.9 | 1008.4 |  | 52 | -1 | 3 | 294 | 9 | 286 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 5.9 | 1007.9 |  | 54 | -1 | 3.1 | 175 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 4.9 | 1006.7 |  | 57 | 71 | 3 | 64 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 4.1 | 1005.6 |  | 66 | 60 | 3.4 | 22 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 3.2 | 1004.9 |  | 82 | 61 | 3.9 | 3 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2.3 | 1003.9 |  | 92 | 61 | 4.1 | 0 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 2.6 | 1003.5 |  | 95 | 58 | 4.3 | 0 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 3 | 1003 |  | 95 | 58 | 4.5 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 3.4 | 1002.2 |  | 96 | 60 | 4.6 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 4.2 | 1001.5 |  | 95 | 21 | 4.9 | 0 | 9 | 287 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 4.5 | 1001.2 |  | 94 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5.1 | 1000.9 |  | 89 | 2 | 4.8 | 0 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5.4 | 1000.9 |  | 86 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5.4 | 1001 |  | 83 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5.1 | 1001 |  | 81 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 307 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4.8 | 1002 |  | 81 | 25 | 4.3 | 0 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4.5 | 1002.4 |  | 78 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4.2 | 1003 |  | 77 | 80 | 4 | 6 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2.4 | 1003.9 |  | 90 | 27 | 4.1 | 61 | 9 | 278 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3.3 | 1004.2 |  | 87 | 25 | 4.2 | 136 | 9 | 271 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3.8 | 1004.9 |  | 85 | 80 | 4.2 | 203 | 9 | 285 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 4.7 | 1005.1 |  | 77 | 25 | 4.1 | 219 | 9 | 262 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 5.6 | 1005.5 |  | 66 | 25 | 3.7 | 269 | 9 | 275 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5.8 | 1005.8 |  | 66 | 2 | 3.7 | 225 | 9 | 276 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 6.5 | 1005.9 |  | 59 | -1 | 3.5 | 186 | 9 | 288 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 5.9 | 1006 |  | 59 | -1 | 3.4 | 158 | 9 | 276 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 6.1 | 1006.2 |  | 52 | -1 | 3 | 144 | 9 | 278 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 6.2 | 1006.6 |  | 54 | -1 | 3.1 | 89 | 9 | 275 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 18 | 5.6 | 1007.5 |  | 57 | -1 | 3.2 | 19 | 9 | 269 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 19 | 5 | 1008.4 |  | 59 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 310 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 20 | 4.5 | 1008.8 |  | 61 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 293 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 3.8 | 1009.4 |  | 61 | -1 | 3 | 0 | 9 | 269 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3.1 | 1009.6 |  | 66 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 282 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 23 | 2.3 | 1009.9 |  | 72 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 247 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 14 | 24 | 1.3 | 1010.2 |  | 77 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0.8 | 1010.6 |  | 81 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 254 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1.4 | 1010.9 |  | 84 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 255 | -317 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1.8 | 1011 |  | 85 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1.5 | 1010.7 |  | 87 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1.6 | 1010.5 |  | 89 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1.2 | 1010.5 |  | 91 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1.5 | 1010.1 |  | 91 | 23 | 3.8 | 17 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1.7 | 1009.8 |  | 92 | 23 | 3.9 | 67 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3.2 | 1009.8 |  | 85 | 68 | 4 | 69 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2.8 | 1010.1 |  | 90 | 53 | 4.1 | 81 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 2.6 | 1009.8 |  | 94 | 51 | 4.3 | 131 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2.7 | 1009.7 |  | 93 | 51 | 4.3 | 106 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 3 | 1009.7 |  | 94 | 51 | 4.4 | 106 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 3.3 | 1009.9 |  | 92 | 51 | 4.4 | 144 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 4.1 | 1010.2 |  | 88 | 20 | 4.4 | 81 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 4.3 | 1010.7 |  | 89 | 50 | 4.5 | 50 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 17 | 3.9 | 1011.2 |  | 89 | 50 | 4.4 | 17 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3.6 | 1011.4 |  | 90 | 20 | 4.4 | 8 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 19 | 3.4 | 1011.9 |  | 92 | 2 | 4.4 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 20 | 3.3 | 1012.4 |  | 92 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 21 | 3.1 | 1012.5 |  | 92 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 255 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 22 | 1.7 | 1012.6 |  | 95 | -1 | 4 | 0 | 9 | 242 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 23 | 1.6 | 1012.6 |  | 97 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 258 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 1.7 | 1012.5 |  | 97 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 280 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1.8 | 1012.8 |  | 98 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 280 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1.8 | 1012.8 |  | 99 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 265 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1.8 | 1012.7 |  | 99 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1.8 | 1012.3 |  | 99 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1.9 | 1012.4 |  | 98 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2.1 | 1012.7 |  | 98 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2.1 | 1012.9 |  | 98 | 10 | 4.3 | 14 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2.7 | 1013.1 |  | 98 | -1 | 4.5 | 64 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 3.6 | 1013.4 |  | 98 | -1 | 4.7 | 114 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 4.5 | 1012.9 |  | 95 | -1 | 4.9 | 100 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5.3 | 1015 |  | 95 | 51 | 5.2 | 67 | 9 | 271 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 5.7 | 1014.4 |  | 97 | 28 | 5.5 | 72 | 9 | 273 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6.2 | 1014.2 |  | 97 | 51 | 5.6 | 89 | 9 | 276 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 6.8 | 1013.4 |  | 97 | 51 | 5.9 | 69 | 9 | 279 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 7.2 | 1012.9 |  | 97 | 60 | 6.1 | 42 | 9 | 281 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 7.4 | 1012.6 |  | 98 | 53 | 6.2 | 31 | 9 | 283 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 7.6 | 1012.6 |  | 98 | 51 | 6.3 | 22 | 9 | 284 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 18 | 8 | 1012.8 |  | 98 | 51 | 6.5 | 3 | 9 | 286 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 19 | 8.2 | 1013 |  | 99 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 287 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 20 | 8.3 | 1013.1 |  | 98 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 288 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 21 | 8.2 | 1013.4 |  | 99 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 287 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 22 | 8.2 | 1013.2 |  | 99 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 287 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 23 | 8.1 | 1013.1 |  | 99 | 51 | 6.5 | 0 | 9 | 287 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 16 | 24 | 8 | 1013 |  | 98 | 58 | 6.4 | 0 | 9 | 286 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 7.8 | 1012.7 |  | 99 | 59 | 6.4 | 0 | 9 | 285 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 7.7 | 1012.6 |  | 98 | 63 | 6.3 | 0 | 9 | 284 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7.6 | 1012.4 |  | 98 | 59 | 6.3 | 0 | 9 | 284 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 7.3 | 1011.9 |  | 98 | 58 | 6.2 | 0 | 9 | 282 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7.3 | 1011.5 |  | 98 | 51 | 6.2 | 0 | 9 | 282 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7.4 | 1011.3 |  | 99 | 59 | 6.2 | 0 | 9 | 283 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 7.4 | 1011.6 |  | 99 | 63 | 6.2 | 3 | 9 | 283 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 7.5 | 1011.8 |  | 99 | 61 | 6.3 | 19 | 9 | 283 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7.7 | 1012 |  | 99 | 61 | 6.4 | 33 | 9 | 284 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7.8 | 1012.3 |  | 99 | 60 | 6.4 | 31 | 9 | 285 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 7.9 | 1012.7 |  | 97 | 21 | 6.3 | 56 | 9 | 285 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 8 | 1013.1 |  | 97 | 51 | 6.4 | 56 | 9 | 286 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 8.4 | 1011 |  | 95 | 51 | 6.4 | 69 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 8.6 | 1011.1 |  | 94 | 60 | 6.5 | 72 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 8.9 | 1011.6 |  | 90 | 21 | 6.3 | 42 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 8.7 | 1012.5 |  | 88 | 2 | 6.1 | 47 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 8.7 | 1013.1 |  | 88 | -1 | 6.1 | 31 | 9 | 344 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 8.7 | 1013.6 |  | 88 | -1 | 6.1 | 11 | 9 | 344 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 8.3 | 1014 |  | 91 | 1 | 6.1 | 0 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 20 | 8.2 | 1014.6 |  | 91 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 21 | 8 | 1015 |  | 91 | 21 | 6 | 0 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 22 | 7.7 | 1014.8 |  | 93 | 21 | 6 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 23 | 7.8 | 1015.2 |  | 92 | -1 | 6 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 17 | 24 | 7.5 | 1015.3 |  | 94 | -1 | 6 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 1 | 7.5 | 1015.2 |  | 94 | 2 | 6 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7.5 | 1015.2 |  | 93 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 3 | 7.4 | 1015.2 |  | 86 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 6.6 | 1015.1 |  | 87 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 6.4 | 1014.7 |  | 85 | -1 | 5 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6.4 | 1014.9 |  | 84 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6.4 | 1015 |  | 85 | -1 | 5 | 8 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6.9 | 1015 |  | 86 | -1 | 5.3 | 33 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 7.8 | 1015.1 |  | 85 | -1 | 5.5 | 67 | 9 | 322 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8.5 | 1015.1 |  | 82 | -1 | 5.6 | 56 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 8.9 | 1015.1 |  | 83 | 60 | 5.8 | 92 | 9 | 345 | -358 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 9.6 | 1015 |  | 81 | 21 | 5.9 | 261 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 11.1 | 1014.6 |  | 74 | 3 | 6 | 181 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 10.8 | 1014.4 |  | 71 | 80 | 5.6 | 94 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 9.1 | 1014.3 |  | 81 | 80 | 5.7 | 89 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 9.4 | 1014.2 |  | 86 | 25 | 6.2 | 119 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 9.5 | 1014.5 |  | 79 | 80 | 5.7 | 19 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 7.7 | 1014.6 |  | 86 | 25 | 5.5 | 8 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 19 | 7.1 | 1015 |  | 87 | 2 | 5.4 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 20 | 6.6 | 1015.4 |  | 86 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 272 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 21 | 5.9 | 1015.8 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 22 | 5.2 | 1016.2 |  | 77 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 23 | 4.2 | 1016.4 |  | 82 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 18 | 24 | 3.2 | 1016.4 |  | 85 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2.3 | 1016.1 |  | 83 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1.5 | 1015.7 |  | 85 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1.1 | 1015.2 |  | 90 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1.1 | 1014.9 |  | 91 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 237 | -312 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1.6 | 1014.9 |  | 100 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 6 | 1.8 | 1014.4 |  | 99 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2.4 | 1014.4 |  | 96 | 10 | 4.3 | 8 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 3 | 1014.3 |  | 90 | 10 | 4.2 | 22 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 3.5 | 1014.3 |  | 88 | -1 | 4.2 | 42 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 3.8 | 1014.1 |  | 85 | -1 | 4.2 | 64 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1014 |  | 82 | -1 | 4.1 | 78 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4.3 | 1013.6 |  | 81 | -1 | 4.1 | 89 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 4.4 | 1013.3 |  | 80 | -1 | 4.1 | 100 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 4.9 | 1012.7 |  | 77 | -1 | 4.1 | 100 | 9 | 324 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4.5 | 1012.8 |  | 78 | -1 | 4 | 56 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4.7 | 1012.1 |  | 79 | -1 | 4.2 | 53 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 4.7 | 1011.9 |  | 79 | -1 | 4.1 | 33 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 4.6 | 1012 |  | 80 | -1 | 4.2 | 11 | 9 | 323 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4.4 | 1012.2 |  | 80 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 4.3 | 1012.1 |  | 78 | -1 | 4 | 0 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 21 | 4.1 | 1011.9 |  | 79 | -1 | 4 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 22 | 4 | 1011.8 |  | 77 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 23 | 3.9 | 1012.1 |  | 78 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 19 | 24 | 3.7 | 1012.2 |  | 80 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 3.5 | 1012.2 |  | 82 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 3.1 | 1012.1 |  | 82 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2.9 | 1011.6 |  | 82 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2.7 | 1011.5 |  | 84 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2.5 | 1011.4 |  | 83 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2.2 | 1011.5 |  | 83 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2.1 | 1011.8 |  | 82 | -1 | 3.6 | 8 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 2.1 | 1012.2 |  | 86 | 51 | 3.8 | 31 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 1.9 | 1012.7 |  | 90 | 51 | 3.9 | 44 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 2.2 | 1013.1 |  | 89 | 20 | 3.9 | 75 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 2.1 | 1013.3 |  | 87 | -1 | 3.8 | 69 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 2.5 | 1013.7 |  | 83 | -1 | 3.7 | 83 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 13 | 3.1 | 1013.8 |  | 79 | 2 | 3.7 | 108 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 3.5 | 1014 |  | 78 | -1 | 3.8 | 103 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 3.4 | 1014.2 |  | 78 | -1 | 3.7 | 69 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 3.6 | 1014.2 |  | 79 | -1 | 3.8 | 61 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3.6 | 1014.2 |  | 79 | -1 | 3.9 | 28 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 3.5 | 1014.6 |  | 82 | -1 | 4 | 8 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 2.1 | 1015.2 |  | 88 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 1.2 | 1015.8 |  | 94 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 241 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1.7 | 1016.3 |  | 85 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 22 | 0.5 | 1017 |  | 71 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 239 | -312 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -0.5 | 1017.5 |  | 72 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 233 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 20 | 24 | -1.4 | 1017.8 |  | 68 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 229 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 1 | -1.9 | 1018.2 |  | 65 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 231 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 2 | -2.4 | 1018.3 |  | 67 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 228 | -299 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 3 | -3 | 1018.7 |  | 69 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 226 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 4 | -3.5 | 1019 |  | 69 | -1 | 2 | 0 | 9 | 217 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 5 | -4.1 | 1019.7 |  | 70 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 213 | -291 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 6 | -4.6 | 1019.9 |  | 72 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 7 | -4.8 | 1020.5 |  | 72 | -1 | 1.9 | 25 | 9 | 210 | -288 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 8 | -3.7 | 1020.8 |  | 66 | -1 | 1.9 | 50 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 9 | -1.9 | 1021 |  | 59 | -1 | 1.9 | 69 | 9 | 224 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 10 | -0.6 | 1021.2 |  | 53 | -1 | 1.9 | 111 | 9 | 237 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 0.4 | 1021.4 |  | 46 | -1 | 1.8 | 172 | 9 | 253 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1021.4 |  | 41 | -1 | 1.8 | 144 | 9 | 254 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 2.9 | 1021 |  | 36 | -1 | 1.7 | 94 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 4.1 | 1020.7 |  | 37 | -1 | 1.8 | 75 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 4.3 | 1020.2 |  | 35 | -1 | 1.8 | 69 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 4.1 | 1020.2 |  | 36 | -1 | 1.8 | 64 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 3.7 | 1019.9 |  | 39 | -1 | 1.9 | 50 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 2.2 | 1020.1 |  | 44 | -1 | 1.9 | 28 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 0.3 | 1020.2 |  | 50 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 20 | -1.2 | 1020.5 |  | 56 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 21 | -2 | 1020.5 |  | 59 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 22 | -2 | 1020.8 |  | 59 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2.9 | 1020.8 |  | 62 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3.5 | 1021 |  | 64 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 1 | -3.8 | 1021 |  | 63 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 214 | -293 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 2 | -4.3 | 1020.6 |  | 64 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 3 | -4.9 | 1020.3 |  | 68 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 209 | -288 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 4 | -5.1 | 1020.2 |  | 67 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 208 | -287 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 5 | -5.2 | 1020.3 |  | 68 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 6 | -5.5 | 1020.2 |  | 69 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 208 | -285 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 7 | -5.1 | 1020.3 |  | 67 | -1 | 1.7 | 31 | 9 | 210 | -287 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 8 | -3.1 | 1020.7 |  | 59 | -1 | 1.8 | 56 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 9 | -0.1 | 1021.1 |  | 46 | -1 | 1.7 | 67 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2 | 1021.1 |  | 37 | -1 | 1.6 | 72 | 9 | 244 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 3.7 | 1021.3 |  | 30 | -1 | 1.5 | 83 | 9 | 255 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 5.5 | 1021.1 |  | 29 | -1 | 1.6 | 86 | 9 | 265 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 6.6 | 1020.9 |  | 28 | -1 | 1.7 | 114 | 9 | 277 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 7.9 | 1020.3 |  | 21 | -1 | 1.4 | 86 | 9 | 279 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 8.7 | 1019.7 |  | 19 | -1 | 1.3 | 69 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 8.6 | 1019.3 |  | 17 | -1 | 1.2 | 64 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 8.2 | 1018.9 |  | 19 | -1 | 1.3 | 53 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 6 | 1018.9 |  | 25 | -1 | 1.5 | 31 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3.8 | 1018.6 |  | 31 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 256 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2.8 | 1018.4 |  | 32 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 249 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1.9 | 1018.5 |  | 37 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 1.8 | 1018.2 |  | 34 | -1 | 1.4 | 0 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0.7 | 1017.9 |  | 38 | -1 | 1.5 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 22 | 24 | 0 | 1017.8 |  | 42 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 1 | -0.2 | 1017.7 |  | 43 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 2 | -1.2 | 1017.7 |  | 48 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 3 | -1.6 | 1017.6 |  | 52 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 225 | -303 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 4 | -2 | 1017.7 |  | 56 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 5 | -2.3 | 1017.8 |  | 57 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 222 | -299 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 6 | -2.8 | 1017.9 |  | 61 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 7 | -1.8 | 1018 |  | 58 | -1 | 1.9 | 25 | 9 | 224 | -302 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 8 | 0.5 | 1018.3 |  | 47 | -1 | 1.8 | 47 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 3.8 | 1018.3 |  | 38 | -1 | 1.9 | 56 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 8.1 | 1018.3 |  | 27 | -1 | 1.8 | 61 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 11 | 10 | 1018.1 |  | 21 | -1 | 1.6 | 67 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11.7 | 1017.8 |  | 19 | -1 | 1.6 | 67 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 13 | 13.6 | 1017.2 |  | 19 | -1 | 1.8 | 69 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 14.2 | 1016.8 |  | 17 | -1 | 1.7 | 69 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 15.4 | 1016.4 |  | 15 | -1 | 1.7 | 69 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 16 | 15.2 | 1016 |  | 18 | -1 | 1.9 | 64 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 14.9 | 1015.8 |  | 18 | -1 | 1.9 | 50 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 12.6 | 1015.7 |  | 24 | -1 | 2.2 | 28 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 10.1 | 1015.9 |  | 28 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 8.7 | 1015.9 |  | 33 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 281 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 21 | 8 | 1016 |  | 34 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 277 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 22 | 7.1 | 1015.9 |  | 37 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 6.2 | 1015.5 |  | 38 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 23 | 24 | 5.9 | 1015.5 |  | 41 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4.9 | 1015.3 |  | 44 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4.6 | 1014.9 |  | 46 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 3 | 4.7 | 1014.4 |  | 46 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 4 | 3.4 | 1014.2 |  | 51 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2.5 | 1014 |  | 55 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 246 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 6 | 2.7 | 1013.9 |  | 55 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 7 | 2.6 | 1013.9 |  | 56 | -1 | 2.5 | 28 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 8 | 4.4 | 1014 |  | 50 | -1 | 2.6 | 47 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 8.8 | 1013.9 |  | 39 | -1 | 2.7 | 58 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 10 | 11.9 | 1013.9 |  | 30 | -1 | 2.5 | 67 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13.9 | 1013.5 |  | 24 | -1 | 2.3 | 75 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 12 | 16 | 1013 |  | 22 | -1 | 2.5 | 81 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 17.8 | 1012.6 |  | 18 | -1 | 2.2 | 86 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 18.3 | 1012.2 |  | 18 | -1 | 2.4 | 83 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 18.8 | 1011.5 |  | 16 | -1 | 2.2 | 78 | 9 | 348 | -407 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 16 | 18.3 | 1011.2 |  | 19 | -1 | 2.5 | 78 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 17.9 | 1010.9 |  | 20 | -1 | 2.5 | 67 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 15.4 | 1010.9 |  | 24 | -1 | 2.6 | 33 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 12.7 | 1011.1 |  | 31 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 306 | -374 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 11.1 | 1011.3 |  | 35 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 9.7 | 1011.3 |  | 42 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 287 | -358 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 8.5 | 1011.2 |  | 44 | -1 | 3 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 23 | 8.2 | 1011.1 |  | 46 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 278 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 8.6 | 1010.7 |  | 46 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 1 | 8.6 | 1010.3 |  | 49 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 2 | 9.1 | 1009.6 |  | 47 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 314 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 3 | 8.4 | 1009.1 |  | 51 | 60 | 3.5 | 0 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 8.2 | 1009 |  | 60 | 21 | 4 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 7.3 | 1009.1 |  | 65 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 304 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 7.1 | 1009.2 |  | 67 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 6.4 | 1009.5 |  | 71 | 1 | 4.2 | 42 | 9 | 268 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 8 | 7.3 | 1009.7 |  | 72 | -1 | 4.5 | 114 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 9 | 9.9 | 1009.6 |  | 65 | -1 | 4.9 | 192 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 11 | 1009.6 |  | 62 | -1 | 5 | 269 | 9 | 325 | -367 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 11 | 13.4 | 1009.4 |  | 56 | -1 | 5.3 | 281 | 9 | 339 | -379 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 12 | 14.3 | 1009.2 |  | 52 | -1 | 5.3 | 250 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 14.5 | 1009.1 |  | 52 | -1 | 5.3 | 231 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 15.7 | 1008.7 |  | 49 | -1 | 5.4 | 231 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 15.4 | 1008.6 |  | 51 | -1 | 5.5 | 214 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 14.3 | 1008.7 |  | 57 | -1 | 5.7 | 161 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 12.5 | 1008.9 |  | 61 | 5 | 5.4 | 111 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 11.2 | 1009.2 |  | 67 | 5 | 5.5 | 42 | 9 | 298 | -366 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 9.6 | 1009.5 |  | 75 | 5 | 5.5 | 0 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 8.7 | 1009.7 |  | 79 | 5 | 5.4 | 0 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 21 | 7.3 | 1010.1 |  | 84 | 10 | 5.3 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 6.5 | 1010.2 |  | 86 | 10 | 5.1 | 0 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 5.7 | 1010.4 |  | 88 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 4.8 | 1010.4 |  | 91 | 10 | 4.8 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 1 | 4.4 | 1010.3 |  | 93 | 10 | 4.8 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 2 | 4 | 1010.4 |  | 95 | 10 | 4.8 | 0 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 3 | 3.5 | 1010.4 |  | 100 | 40 | 4.8 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 4 | 2.7 | 1010.6 |  | 99 | 40 | 4.5 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 5 | 2.2 | 1010.6 |  | 99 | 46 | 4.4 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 6 | 0.5 | 1010.7 |  | 100 | 46 | 3.9 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 7 | -0.1 | 1011.1 |  | 99 | 46 | 3.7 | 44 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 8 | 2 | 1011.7 |  | 99 | 47 | 4.3 | 103 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 9 | 2.4 | 1011.9 |  | 99 | 45 | 4.4 | 128 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 10 | 3.5 | 1012.2 |  | 100 | 43 | 4.8 | 150 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 11 | 4.2 | 1012.3 |  | 99 | 45 | 5 | 153 | 9 | 321 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 12 | 4.9 | 1012.3 |  | 99 | 42 | 5.3 | 175 | 9 | 324 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 5.7 | 1012.2 |  | 93 | 28 | 5.2 | 281 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 14 | 8.3 | 1011.6 |  | 79 | 10 | 5.3 | 347 | 9 | 299 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 10.2 | 1011.2 |  | 70 | 5 | 5.3 | 261 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 16 | 11.5 | 1010.7 |  | 66 | 5 | 5.5 | 192 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 17 | 11.8 | 1010.4 |  | 66 | 5 | 5.6 | 119 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 10.7 | 1010.3 |  | 71 | 5 | 5.6 | 47 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 8.6 | 1010.3 |  | 81 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 7.4 | 1010.4 |  | 86 | 10 | 5.5 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 21 | 6.8 | 1010.3 |  | 89 | 10 | 5.4 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 6.3 | 1010.3 |  | 89 | 10 | 5.3 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 6.2 | 1010 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 26 | 24 | 5.7 | 1009.7 |  | 89 | -1 | 5 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 1 | 5.1 | 1009.5 |  | 91 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 2 | 4.8 | 1009.3 |  | 91 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 3 | 4.2 | 1008.9 |  | 91 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 4 | 3.7 | 1008.5 |  | 94 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 5 | 3.6 | 1008.1 |  | 94 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 6 | 3.4 | 1007.9 |  | 94 | 10 | 4.5 | 0 | 9 | 272 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 7 | 4.3 | 1008 |  | 89 | 10 | 4.5 | 69 | 9 | 268 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 8 | 5.4 | 1007.8 |  | 84 | 10 | 4.6 | 125 | 9 | 270 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 9 | 6.6 | 1007.8 |  | 78 | 5 | 4.7 | 150 | 9 | 281 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 10 | 8.8 | 1007.9 |  | 69 | 5 | 4.8 | 239 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 11 | 11 | 1008 |  | 61 | 5 | 4.9 | 336 | 9 | 309 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 12 | 12.2 | 1007.6 |  | 55 | 5 | 4.8 | 303 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 13 | 11.6 | 1007.4 |  | 58 | 5 | 4.9 | 178 | 9 | 316 | -369 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 11.9 | 1006.7 |  | 58 | 21 | 5 | 167 | 9 | 312 | -370 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 15 | 11.9 | 1006.1 |  | 71 | 61 | 6.1 | 78 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 12.6 | 1005.4 |  | 62 | 21 | 5.6 | 142 | 9 | 335 | -375 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 14 | 1005.2 |  | 61 | -1 | 6 | 125 | 9 | 325 | -381 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 11.9 | 1005.3 |  | 70 | 5 | 6.1 | 56 | 9 | 303 | -369 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 9.4 | 1005.2 |  | 84 | 10 | 6.1 | 0 | 9 | 289 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 8.3 | 1005.1 |  | 91 | 10 | 6.2 | 0 | 9 | 284 | -351 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 8 | 1005.2 |  | 95 | 10 | 6.3 | 0 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 7.4 | 1005.1 |  | 97 | 10 | 6.2 | 0 | 9 | 287 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 7 | 1004.8 |  | 99 | 10 | 6.1 | 0 | 9 | 276 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 6 | 1004.8 |  | 99 | 10 | 5.7 | 0 | 9 | 268 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 1 | 5.7 | 1004.6 |  | 99 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 266 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4.7 | 1004.4 |  | 99 | 47 | 5.2 | 0 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 3 | 3.7 | 1004.2 |  | 99 | 47 | 4.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3.5 | 1004.5 |  | 100 | 45 | 4.9 | 0 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 5 | 3.6 | 1004.3 |  | 100 | 45 | 4.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 6 | 3.3 | 1004.4 |  | 99 | 45 | 4.7 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 7 | 3.4 | 1004.7 |  | 99 | 45 | 4.8 | 31 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 8 | 4.1 | 1005 |  | 99 | 45 | 5 | 78 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 9 | 4.7 | 1005.2 |  | 99 | 42 | 5.2 | 161 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 5.3 | 1005.4 |  | 99 | 28 | 5.5 | 222 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 7.1 | 1005.7 |  | 85 | 10 | 5.3 | 331 | 9 | 292 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 12 | 9.9 | 1005.6 |  | 73 | 5 | 5.5 | 319 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 12.4 | 1005.4 |  | 63 | 5 | 5.6 | 325 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 14 | 13.5 | 1005 |  | 60 | 5 | 5.8 | 292 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 15 | 14.4 | 1004.9 |  | 55 | 5 | 5.6 | 250 | 9 | 320 | -383 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 14.2 | 1004.6 |  | 56 | 5 | 5.6 | 194 | 9 | 319 | -382 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 14 | 1004.4 |  | 56 | 5 | 5.5 | 131 | 9 | 333 | -382 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 12.5 | 1004.4 |  | 65 | -1 | 5.8 | 42 | 9 | 334 | -375 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 19 | 10.3 | 1004.7 |  | 76 | 5 | 5.9 | 0 | 9 | 298 | -361 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 9.8 | 1005 |  | 79 | 5 | 5.7 | 0 | 9 | 292 | -357 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 8.8 | 1005.1 |  | 81 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | 287 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 8 | 1005.2 |  | 85 | 10 | 5.7 | 0 | 9 | 279 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 6.9 | 1003.4 |  | 82 | 10 | 5.1 | 0 | 9 | 271 | -344 | 9
4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 5.6 | 1001 |  | 82 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 268 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 1 | 4.4 | 998 |  | 81 | 1 | 4 | 0 | 9 | 284 | -329 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3.4 | 995.8 |  | 90 | 25 | 4.2 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 3 | 2.9 | 994.2 |  | 94 | 25 | 4.3 | 0 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2.9 | 994.6 |  | 93 | 1 | 4.3 | 0 | 9 | 294 | -325 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 5 | 3.4 | 994.9 |  | 93 | 25 | 4.5 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 6 | 3.7 | 995.5 |  | 89 | -1 | 4.4 | 3 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 7 | 4 | 996.2 |  | 84 | 25 | 4.2 | 19 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 8 | 4.5 | 996.5 |  | 78 | -1 | 4.1 | 50 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 9 | 5.1 | 996.8 |  | 74 | 25 | 4.1 | 119 | 9 | 307 | -338 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 10 | 5.4 | 997.4 |  | 74 | 1 | 4.1 | 178 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 11 | 5.4 | 998 |  | 71 | 0 | 3.9 | 142 | 9 | 266 | -336 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 12 | 7 | 998 |  | 59 | -1 | 3.7 | 269 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 13 | 7 | 998.1 |  | 62 | 25 | 3.9 | 272 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 14 | 6.6 | 998.7 |  | 71 | 27 | 4.3 | 317 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 15 | 7.6 | 998.7 |  | 57 | -1 | 3.7 | 267 | 9 | 306 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 7.8 | 998.5 |  | 53 | 3 | 3.5 | 181 | 9 | 307 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 7.4 | 998.9 |  | 56 | -1 | 3.6 | 106 | 9 | 293 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 18 | 7.1 | 999.3 |  | 58 | 80 | 3.7 | 39 | 9 | 303 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 5.8 | 1000.2 |  | 59 | 25 | 3.4 | 6 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 4.8 | 1001 |  | 71 | 25 | 3.8 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 4.4 | 1001.8 |  | 69 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 4 | 1002.7 |  | 75 | 1 | 3.8 | 0 | 9 | 286 | -331 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 23 | 3.5 | 1003.4 |  | 76 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 2.3 | 1004 |  | 80 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1.8 | 1004.6 |  | 83 | 2 | 3.6 | 0 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 2 | 1.4 | 1005 |  | 84 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1.1 | 1005.4 |  | 86 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 241 | -315 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 4 | 0.7 | 1005.9 |  | 88 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 5 | -0.1 | 1006.1 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 6 | -0.3 | 1006.7 |  | 92 | -1 | 3.4 | 6 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 7 | -0.5 | 1007.1 |  | 94 | -1 | 3.4 | 53 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 8 | 1.8 | 1007.6 |  | 90 | -1 | 3.9 | 142 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 9 | 2.8 | 1008.4 |  | 85 | -1 | 3.9 | 203 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 10 | 4.2 | 1008.6 |  | 77 | -1 | 3.9 | 264 | 9 | 287 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 11 | 5.7 | 1009.1 |  | 71 | -1 | 4 | 217 | 9 | 295 | -340 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 12 | 7.9 | 1009.4 |  | 60 | -1 | 3.9 | 192 | 9 | 296 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 13 | 9.1 | 1009.3 |  | 57 | -1 | 4 | 181 | 9 | 303 | -356 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 8.5 | 1009.3 |  | 61 | -1 | 4.2 | 211 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 15 | 7.9 | 1009.6 |  | 69 | -1 | 4.5 | 142 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 16 | 8.4 | 1009.9 |  | 71 | -1 | 4.8 | 169 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 8.8 | 1010.2 |  | 71 | -1 | 4.9 | 94 | 9 | 313 | -355 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 18 | 8 | 1010.4 |  | 76 | -1 | 5 | 42 | 9 | 297 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 19 | 7.5 | 1010.4 |  | 78 | -1 | 5 | 6 | 9 | 308 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 7.3 | 1010.6 |  | 79 | 21 | 5 | 0 | 9 | 294 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 7.2 | 1010.8 |  | 79 | -1 | 5 | 0 | 9 | 294 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 7.3 | 1010.6 |  | 78 | 3 | 4.9 | 0 | 9 | 305 | -348 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7.2 | 1010.7 |  | 80 | 21 | 5 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 7.3 | 1011 |  | 81 | 21 | 5.1 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 1 | 7.7 | 1010.8 |  | 78 | 21 | 5 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 2 | 7.8 | 1010.9 |  | 76 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 3 | 7.3 | 1010.9 |  | 76 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 286 | -346 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 4 | 6.6 | 1010.8 |  | 80 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 284 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 5 | 5.6 | 1011 |  | 84 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 267 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 6 | 5.5 | 1011 |  | 84 | -1 | 4.7 | 3 | 9 | 269 | -337 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 7 | 4.6 | 1011.2 |  | 88 | -1 | 4.6 | 44 | 9 | 260 | -332 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 8 | 5.2 | 1011.6 |  | 84 | -1 | 4.6 | 64 | 9 | 263 | -335 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 9 | 7.6 | 1011.8 |  | 72 | -1 | 4.6 | 100 | 9 | 277 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 10 | 8.6 | 1012.3 |  | 67 | -1 | 4.6 | 236 | 9 | 288 | -353 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 11 | 9.8 | 1012.3 |  | 63 | -1 | 4.7 | 347 | 9 | 293 | -359 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 12 | 11 | 1012.4 |  | 59 | -1 | 4.8 | 317 | 9 | 303 | -365 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 13 | 12.4 | 1011.9 |  | 54 | -1 | 4.8 | 269 | 9 | 310 | -372 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 14 | 13.1 | 1011.6 |  | 52 | -1 | 4.9 | 228 | 9 | 314 | -376 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 15 | 13 | 1011.4 |  | 53 | -1 | 4.9 | 194 | 9 | 310 | -375 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 16 | 14 | 1010.8 |  | 50 | -1 | 4.9 | 111 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 13.6 | 1010.5 |  | 50 | -1 | 4.8 | 78 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 12.4 | 1010.8 |  | 55 | -1 | 4.9 | 53 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 10.9 | 1010.8 |  | 62 | -1 | 5 | 6 | 9 | 296 | -364 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 9 | 1010.8 |  | 71 | -1 | 5 | 0 | 9 | 284 | -354 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 21 | 7.5 | 1010.9 |  | 77 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 6.6 | 1010.5 |  | 81 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 6.8 | 1010.4 |  | 81 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 275 | -343 | 9
4 | 1 | 3 | 31 | 24 | 6.7 | 1010.2 |  | 81 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 274 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.8 | 1010.1 |  | 85 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 267 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.4 | 1010 |  | 88 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 262 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5.2 | 1009.8 |  | 87 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1010 |  | 91 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.7 | 1010.1 |  | 93 | 10 | 4.6 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3.1 | 1010 |  | 94 | 10 | 4.4 | 8 | 9 | 251 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3.2 | 1010.2 |  | 95 | 10 | 4.5 | 50 | 9 | 251 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4.4 | 1010.3 |  | 96 | -1 | 4.9 | 92 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8.6 | 1010.2 |  | 75 | -1 | 5.1 | 94 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11.1 | 1010 |  | 61 | -1 | 5 | 106 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12.5 | 1009.7 |  | 56 | -1 | 5 | 114 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 | 1009.3 |  | 49 | -1 | 4.8 | 122 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 15.2 | 1009.1 |  | 45 | -1 | 4.8 | 114 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 16 | 1008.5 |  | 43 | -1 | 4.8 | 106 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16.9 | 1008.1 |  | 41 | -1 | 4.8 | 108 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 17.2 | 1007.5 |  | 39 | -1 | 4.7 | 100 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1007.3 |  | 41 | -1 | 4.9 | 86 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 15.6 | 1007.2 |  | 46 | -1 | 5.1 | 53 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 19 | 13.7 | 1007.2 |  | 51 | -1 | 5 | 11 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 11.4 | 1007.6 |  | 61 | -1 | 5 | 0 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 9.9 | 1007.8 |  | 67 | -1 | 5 | 0 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 8.9 | 1007.9 |  | 71 | -1 | 5 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 7.8 | 1007.8 |  | 74 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 276 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 1 | 24 | 7.3 | 1008.1 |  | 76 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6.9 | 1008.3 |  | 78 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6.3 | 1008.1 |  | 82 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5.3 | 1007.9 |  | 86 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 1007.9 |  | 88 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4.2 | 1007.9 |  | 89 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3.5 | 1008.3 |  | 93 | -1 | 4.5 | 8 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3.3 | 1008.5 |  | 93 | -1 | 4.4 | 44 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4.5 | 1008.8 |  | 91 | -1 | 4.7 | 67 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8.5 | 1008.7 |  | 73 | -1 | 5 | 111 | 9 | 300 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10.9 | 1008.6 |  | 64 | -1 | 5.2 | 94 | 9 | 297 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12.8 | 1008.5 |  | 54 | -1 | 4.9 | 208 | 9 | 336 | -376 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12.7 | 1008.4 |  | 56 | -1 | 5.1 | 256 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 12.4 | 1008.2 |  | 58 | -1 | 5.2 | 169 | 9 | 364 | -376 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12.5 | 1007.8 |  | 56 | -1 | 5 | 217 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 13.1 | 1007.2 |  | 54 | -1 | 5 | 275 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13.5 | 1006.6 |  | 52 | -1 | 4.9 | 219 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 13.1 | 1006.2 |  | 55 | -1 | 5.1 | 133 | 9 | 327 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 18 | 13.2 | 1005.7 |  | 54 | -1 | 5 | 56 | 9 | 315 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 10.7 | 1005.5 |  | 63 | -1 | 5 | 8 | 9 | 296 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 9.4 | 1005.6 |  | 69 | -1 | 5 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8.7 | 1005.3 |  | 71 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 281 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 8 | 1005 |  | 73 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 277 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 23 | 7.5 | 1004.6 |  | 76 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 2 | 24 | 6.7 | 1004 |  | 79 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5.8 | 1003.4 |  | 83 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.8 | 1002.5 |  | 87 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4.6 | 1001.5 |  | 87 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 263 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4.3 | 1000.8 |  | 88 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 262 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5.1 | 999.9 |  | 85 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 266 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | 998.9 |  | 87 | -1 | 4.6 | 8 | 9 | 260 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3.9 | 998.5 |  | 91 | -1 | 4.6 | 61 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 998 |  | 89 | -1 | 4.9 | 111 | 9 | 260 | -334 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9.2 | 997.1 |  | 73 | -1 | 5.3 | 147 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12.1 | 996.5 |  | 63 | -1 | 5.6 | 167 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14.2 | 995.7 |  | 47 | -1 | 4.8 | 286 | 9 | 326 | -382 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13.7 | 994.8 |  | 47 | -1 | 4.6 | 386 | 9 | 354 | -382 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15.4 | 993.9 |  | 45 | -1 | 4.9 | 347 | 9 | 329 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14.9 | 992.6 |  | 48 | -1 | 5.1 | 219 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14.9 | 991.6 |  | 46 | -1 | 4.8 | 114 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12.9 | 991.1 |  | 62 | 60 | 5.8 | 25 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 17 | 9.7 | 990.9 |  | 82 | 21 | 6.2 | 19 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 18 | 8.5 | 990.7 |  | 87 | 63 | 6.1 | 8 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5.8 | 991.9 |  | 91 | 60 | 5.3 | 3 | 9 | 296 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5.3 | 992.3 |  | 91 | 21 | 5.1 | 0 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4.9 | 993.1 |  | 86 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 4.1 | 993.3 |  | 85 | 3 | 4.4 | 0 | 9 | 280 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4.1 | 993.7 |  | 80 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 3 | 24 | 3.3 | 994.1 |  | 82 | -1 | 4 | 0 | 9 | 283 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.3 | 994.5 |  | 82 | 25 | 4 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 994.5 |  | 88 | 80 | 4.2 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.1 | 994.5 |  | 85 | 25 | 4.1 | 0 | 9 | 270 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.9 | 994.9 |  | 90 | 3 | 4 | 0 | 9 | 291 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 995.6 |  | 92 | 83 | 4 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1.8 | 995.8 |  | 93 | 26 | 4 | 6 | 9 | 263 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 996.6 |  | 92 | 25 | 3.8 | 61 | 9 | 244 | -315 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2.4 | 997 |  | 89 | -1 | 4 | 122 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 997.7 |  | 90 | 83 | 4 | 100 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2.2 | 998.7 |  | 91 | 26 | 4.1 | 178 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3.9 | 999.2 |  | 77 | 25 | 3.9 | 267 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6.1 | 999.7 |  | 63 | -1 | 3.7 | 239 | 9 | 298 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7.9 | 1000.4 |  | 58 | 3 | 3.8 | 258 | 9 | 308 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 7.5 | 1000.7 |  | 53 | -1 | 3.4 | 244 | 9 | 305 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 8.8 | 1000.1 |  | 48 | -1 | 3.4 | 194 | 9 | 301 | -354 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5.3 | 1000.6 |  | 70 | 96 | 3.8 | 61 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 17 | 7.8 | 1000.3 |  | 60 | 29 | 3.9 | 161 | 9 | 307 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 18 | 5.4 | 1001.3 |  | 63 | 27 | 3.5 | 39 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 4 | 1002.5 |  | 74 | 87 | 3.7 | 14 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 3.5 | 1002.9 |  | 71 | 27 | 3.5 | 0 | 9 | 257 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3.3 | 1003.5 |  | 65 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 253 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 22 | 2.6 | 1004 |  | 71 | 2 | 3.2 | 0 | 9 | 249 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1.6 | 1004.3 |  | 79 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 242 | -317 | 9
4 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0.9 | 1004.4 |  | 81 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.9 | 1004.6 |  | 82 | 1 | 3.3 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.6 | 1004.5 |  | 85 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.2 | 1004.3 |  | 86 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.2 | 1004.5 |  | 88 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 237 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.2 | 1004 |  | 91 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 243 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.3 | 1003.5 |  | 89 | -1 | 3.4 | 8 | 9 | 241 | -312 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0.6 | 1002.8 |  | 89 | -1 | 3.5 | 36 | 9 | 270 | -315 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | 1002 |  | 85 | -1 | 3.6 | 119 | 9 | 274 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2.8 | 1001.5 |  | 79 | -1 | 3.7 | 175 | 9 | 264 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3.1 | 1000.4 |  | 72 | 71 | 3.4 | 156 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1.8 | 999.2 |  | 92 | 71 | 4 | 158 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1.7 | 997.2 |  | 93 | 73 | 4 | 128 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.9 | 994.8 |  | 94 | 73 | 3.8 | 69 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.7 | 992.9 |  | 95 | 69 | 3.8 | 64 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 990.7 |  | 97 | 58 | 4 | 61 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2.8 | 988.8 |  | 98 | 59 | 4.6 | 39 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 5.4 | 987.1 |  | 99 | 58 | 5.6 | 25 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 6.8 | 986.2 |  | 98 | 51 | 6.1 | 11 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 19 | 7.5 | 985.3 |  | 97 | 20 | 6.4 | 3 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 20 | 8.1 | 984.5 |  | 95 | 80 | 6.5 | 0 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 21 | 7.9 | 984.2 |  | 95 | 80 | 6.4 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 22 | 8 | 983.9 |  | 93 | 80 | 6.3 | 0 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 23 | 7 | 983.7 |  | 94 | 25 | 5.9 | 0 | 9 | 303 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6.7 | 984.2 |  | 86 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6.3 | 985.2 |  | 85 | 3 | 5.1 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3.5 | 988.7 |  | 85 | 25 | 4.2 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2.4 | 992.2 |  | 82 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2.4 | 994.7 |  | 83 | 3 | 3.8 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2.1 | 997.2 |  | 81 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 276 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1.5 | 1000.1 |  | 89 | 83 | 3.8 | 8 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1.7 | 1002.3 |  | 87 | 25 | 3.7 | 50 | 9 | 274 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | 1003.8 |  | 82 | -1 | 3.4 | 86 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3.2 | 1004.9 |  | 81 | -1 | 3.8 | 186 | 9 | 270 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3.9 | 1005.7 |  | 75 | -1 | 3.7 | 211 | 9 | 266 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5.7 | 1006.2 |  | 61 | -1 | 3.5 | 178 | 9 | 295 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6.8 | 1006 |  | 45 | -1 | 2.7 | 164 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6.3 | 1006.6 |  | 58 | 83 | 3.4 | 158 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1007.3 |  | 89 | 27 | 4.4 | 250 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5.1 | 1007.6 |  | 56 | 85 | 3 | 147 | 9 | 292 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3.3 | 1009 |  | 71 | 26 | 3.4 | 103 | 9 | 271 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4.4 | 1009.6 |  | 62 | -1 | 3.2 | 128 | 9 | 288 | -333 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 4.6 | 1011.1 |  | 58 | 26 | 3 | 64 | 9 | 290 | -334 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2.3 | 1012.3 |  | 68 | 1 | 3 | 14 | 9 | 247 | -321 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1.9 | 1013.4 |  | 67 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 245 | -319 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 21 | 1.1 | 1014.5 |  | 72 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 22 | 0.6 | 1015.4 |  | 73 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0.3 | 1016.1 |  | 74 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 6 | 24 | -0.3 | 1017.2 |  | 78 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 1 | -0.8 | 1017.7 |  | 81 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 2 | -1.8 | 1018 |  | 86 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 224 | -302 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 3 | -2.4 | 1018.3 |  | 87 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 221 | -299 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 4 | -2.6 | 1018.9 |  | 88 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 5 | -2.7 | 1019.6 |  | 87 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 6 | -3 | 1020.1 |  | 89 | -1 | 2.7 | 11 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 7 | -2.6 | 1020.7 |  | 89 | -1 | 2.7 | 36 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -0.6 | 1021.4 |  | 81 | -1 | 2.9 | 50 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2.1 | 1021.9 |  | 67 | -1 | 2.9 | 58 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4.3 | 1022.4 |  | 63 | -1 | 3.2 | 64 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6.1 | 1022.5 |  | 56 | -1 | 3.2 | 75 | 9 | 268 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6.8 | 1022.4 |  | 41 | -1 | 2.5 | 106 | 9 | 276 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7.7 | 1022.3 |  | 34 | -1 | 2.2 | 217 | 9 | 295 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 6.6 | 1022.2 |  | 34 | 14 | 2 | 244 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6.6 | 1022.1 |  | 36 | -1 | 2.2 | 194 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 8.6 | 1021.9 |  | 35 | 14 | 2.4 | 142 | 9 | 292 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6.7 | 1022 |  | 36 | 14 | 2.2 | 103 | 9 | 289 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7.5 | 1022 |  | 32 | 14 | 2 | 69 | 9 | 286 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 19 | 5.6 | 1022.3 |  | 39 | -1 | 2.2 | 17 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 20 | 3.7 | 1022.8 |  | 49 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 21 | 2.3 | 1023.1 |  | 56 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 22 | 1.1 | 1023.4 |  | 61 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1.7 | 1018.4 |  | 62 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 7 | 24 | 2.9 | 1011.4 |  | 65 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4.8 | 1002.6 |  | 73 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6.2 | 995.4 |  | 69 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7.3 | 989.8 |  | 74 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 989.4 |  | 84 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6.9 | 989.4 |  | 82 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6.3 | 988.8 |  | 89 | -1 | 5.3 | 8 | 9 | 271 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6.5 | 988.9 |  | 95 | -1 | 5.8 | 69 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9.6 | 989 |  | 82 | -1 | 6.1 | 150 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8.9 | 989 |  | 88 | 21 | 6.3 | 122 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11.6 | 988.9 |  | 71 | 1 | 6.1 | 242 | 9 | 305 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10.5 | 989.1 |  | 72 | -1 | 5.8 | 194 | 9 | 311 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 11.3 | 988.6 |  | 66 | -1 | 5.5 | 233 | 9 | 308 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 12.3 | 988.7 |  | 62 | 25 | 5.6 | 189 | 9 | 333 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7.7 | 989.6 |  | 93 | 80 | 6.1 | 128 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 10.1 | 989.7 |  | 78 | 25 | 6 | 269 | 9 | 309 | -361 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 990 |  | 66 | 1 | 5.1 | 186 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 17 | 11.1 | 990.3 |  | 62 | -1 | 5.2 | 136 | 9 | 307 | -366 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 18 | 9.5 | 990.6 |  | 70 | -1 | 5.2 | 53 | 9 | 292 | -357 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 991.3 |  | 90 | 80 | 5.6 | 0 | 9 | 283 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 20 | 5.4 | 991.7 |  | 99 | 25 | 5.5 | 0 | 9 | 265 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 21 | 4.9 | 992 |  | 99 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 260 | -333 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 22 | 4.2 | 992.3 |  | 97 | 2 | 5 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3.6 | 992.7 |  | 100 | -1 | 5 | 0 | 9 | 253 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 8 | 24 | 3.7 | 993 |  | 99 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3.8 | 993 |  | 98 | 3 | 4.9 | 0 | 9 | 269 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3.2 | 993.5 |  | 99 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 259 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3.2 | 993.7 |  | 99 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 259 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3.1 | 994.4 |  | 98 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 282 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 994.8 |  | 99 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 281 | -326 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2.9 | 995.7 |  | 98 | -1 | 4.6 | 6 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3.3 | 996.3 |  | 98 | -1 | 4.7 | 67 | 9 | 272 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3.9 | 997.2 |  | 98 | -1 | 4.9 | 164 | 9 | 286 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4.9 | 998.2 |  | 91 | -1 | 4.9 | 231 | 9 | 291 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 999.1 |  | 83 | -1 | 4.8 | 300 | 9 | 297 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 6.4 | 999.8 |  | 76 | 21 | 4.5 | 322 | 9 | 288 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6.6 | 1000.5 |  | 70 | 21 | 4.2 | 292 | 9 | 289 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 6.8 | 1001.1 |  | 62 | 21 | 3.8 | 311 | 9 | 284 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8.2 | 1001.5 |  | 59 | -1 | 4 | 322 | 9 | 292 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 15 | 9.2 | 1001.6 |  | 49 | -1 | 3.6 | 311 | 9 | 296 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 8.2 | 1001.8 |  | 54 | -1 | 3.7 | 181 | 9 | 299 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 7.4 | 1002.5 |  | 53 | -1 | 3.4 | 94 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 6.6 | 1003.3 |  | 59 | -1 | 3.6 | 47 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 5.4 | 1004.3 |  | 67 | 60 | 3.7 | 6 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 5.5 | 1005.3 |  | 65 | 60 | 3.6 | 0 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 21 | 4.9 | 1005.8 |  | 73 | 60 | 3.9 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 22 | 3.3 | 1006.2 |  | 90 | 61 | 4.3 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 3.2 | 1006.2 |  | 91 | 61 | 4.3 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2.9 | 1006.6 |  | 92 | 21 | 4.3 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2.4 | 1006.6 |  | 97 | 2 | 4.4 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1.3 | 1006.6 |  | 97 | -1 | 4 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0.4 | 1007 |  | 96 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 235 | -312 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0.3 | 1006.8 |  | 92 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 236 | -311 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 5 | -0.6 | 1006.9 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 235 | -307 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 6 | -0.9 | 1007 |  | 93 | -1 | 3.3 | 11 | 9 | 240 | -307 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 7 | -0.2 | 1007.5 |  | 92 | -1 | 3.4 | 53 | 9 | 234 | -309 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2.4 | 1008 |  | 82 | -1 | 3.7 | 167 | 9 | 278 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4.1 | 1008.2 |  | 69 | -1 | 3.5 | 236 | 9 | 287 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5.2 | 1008.6 |  | 64 | -1 | 3.5 | 272 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6.6 | 1008.8 |  | 60 | -1 | 3.6 | 397 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 6.6 | 1009.2 |  | 67 | 21 | 4 | 308 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6.6 | 1009.7 |  | 75 | 2 | 4.5 | 203 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 7.2 | 1009.7 |  | 79 | -1 | 4.9 | 167 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7.9 | 1009.6 |  | 82 | 25 | 5.4 | 206 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 8.3 | 1009.9 |  | 75 | 3 | 5.1 | 167 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 17 | 9 | 1010.3 |  | 74 | -1 | 5.2 | 144 | 9 | 314 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 18 | 8.4 | 1010.8 |  | 77 | -1 | 5.2 | 56 | 9 | 310 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 19 | 7.4 | 1011.3 |  | 87 | 3 | 5.5 | 8 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 20 | 6.9 | 1011.9 |  | 90 | 60 | 5.5 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 21 | 7.1 | 1012.5 |  | 96 | 58 | 5.9 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 22 | 6.8 | 1012.5 |  | 98 | 21 | 5.9 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 23 | 7.1 | 1013 |  | 90 | 60 | 5.6 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 10 | 24 | 6.8 | 1013.6 |  | 93 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6.8 | 1013.7 |  | 100 | 1 | 6.1 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6.8 | 1014.1 |  | 98 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1014.6 |  | 95 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5.7 | 1014.7 |  | 93 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5.2 | 1014.6 |  | 95 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4.9 | 1015 |  | 97 | -1 | 5.2 | 8 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4.6 | 1015.5 |  | 100 | -1 | 5.2 | 58 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5.5 | 1016.1 |  | 91 | -1 | 5 | 175 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7.1 | 1016.1 |  | 83 | -1 | 5.1 | 300 | 9 | 303 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 8.3 | 1015.9 |  | 76 | -1 | 5.1 | 264 | 9 | 310 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 9.3 | 1016.3 |  | 69 | 21 | 5 | 247 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9.9 | 1016.1 |  | 63 | -1 | 4.7 | 297 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 12.2 | 1015.9 |  | 53 | 1 | 4.6 | 383 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 12.8 | 1015.7 |  | 54 | -1 | 4.9 | 375 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 12.9 | 1015.4 |  | 55 | -1 | 5 | 331 | 9 | 336 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 16 | 13.2 | 1015 |  | 54 | -1 | 5 | 144 | 9 | 328 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 13.8 | 1014.9 |  | 56 | -1 | 5.4 | 106 | 9 | 318 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 18 | 12.3 | 1014.6 |  | 63 | -1 | 5.5 | 58 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 19 | 11.1 | 1014.4 |  | 71 | -1 | 5.7 | 19 | 9 | 297 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 20 | 9.4 | 1014.5 |  | 80 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 8.7 | 1014.6 |  | 85 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 22 | 8.2 | 1014.4 |  | 88 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 278 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 23 | 7.4 | 1014.3 |  | 93 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 11 | 24 | 6.7 | 1014.2 |  | 96 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1014 |  | 97 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5.7 | 1013.7 |  | 99 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 266 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6.1 | 1012.9 |  | 98 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 286 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5.5 | 1012.1 |  | 100 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5.2 | 1011.8 |  | 98 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1011.8 |  | 98 | 10 | 5.2 | 19 | 9 | 260 | -334 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5.6 | 1011.9 |  | 100 | -1 | 5.6 | 75 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7.8 | 1011.8 |  | 99 | -1 | 6.4 | 125 | 9 | 276 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10.9 | 1011.3 |  | 78 | -1 | 6.2 | 136 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 13.5 | 1011 |  | 63 | -1 | 6 | 169 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 13.2 | 1010.6 |  | 66 | -1 | 6.2 | 192 | 9 | 320 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 14.3 | 1009.9 |  | 61 | -1 | 6.1 | 253 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14.8 | 1009.1 |  | 60 | -1 | 6.2 | 214 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 15 | 1008.5 |  | 56 | -1 | 5.9 | 192 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 15 | 15.3 | 1007.5 |  | 56 | -1 | 6 | 183 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 16 | 15.1 | 1006.9 |  | 56 | -1 | 6 | 139 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14.8 | 1006.3 |  | 57 | -1 | 5.9 | 103 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 18 | 13.8 | 1005.7 |  | 65 | -1 | 6.4 | 39 | 9 | 330 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 19 | 12.9 | 1005.3 |  | 70 | -1 | 6.5 | 17 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 20 | 11.5 | 1005.4 |  | 80 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 11.5 | 1005.2 |  | 81 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 308 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 22 | 11.2 | 1004.7 |  | 80 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 307 | -366 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 23 | 11.1 | 1004.4 |  | 78 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 4 | 12 | 24 | 10.7 | 1003.8 |  | 82 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1003.2 |  | 87 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 334 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 9.6 | 1002.7 |  | 93 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9.3 | 1002.3 |  | 93 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 9.2 | 1001.8 |  | 95 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 347 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9.3 | 1001.3 |  | 96 | -1 | 7 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 9.2 | 1001.2 |  | 97 | -1 | 7 | 3 | 9 | 347 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 9.5 | 1001.2 |  | 100 | 10 | 7.4 | 58 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 10.6 | 1001.2 |  | 91 | -1 | 7.2 | 172 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13.1 | 1001 |  | 74 | -1 | 6.9 | 278 | 9 | 338 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 14.5 | 1000.6 |  | 63 | -1 | 6.5 | 269 | 9 | 323 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 15.5 | 1000.1 |  | 55 | -1 | 6.1 | 328 | 9 | 335 | -390 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 14 | 999.7 |  | 68 | 21 | 6.7 | 92 | 9 | 356 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13.6 | 999.6 |  | 72 | 21 | 6.9 | 92 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14.7 | 999.2 |  | 62 | -1 | 6.5 | 222 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 14.9 | 998.9 |  | 61 | -1 | 6.4 | 214 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 15.6 | 998.4 |  | 55 | -1 | 6.1 | 272 | 9 | 336 | -390 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 16.2 | 998 |  | 45 | -1 | 5.2 | 211 | 9 | 336 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 14.5 | 997.7 |  | 55 | -1 | 5.7 | 61 | 9 | 321 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 12.6 | 997.6 |  | 68 | -1 | 6.2 | 11 | 9 | 309 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 11.6 | 997.8 |  | 75 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 305 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10.9 | 997.9 |  | 78 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 299 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 10.5 | 997.8 |  | 83 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 295 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 9.9 | 997.7 |  | 83 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 290 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 13 | 24 | 9.1 | 997.6 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 9.2 | 997.4 |  | 81 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8.4 | 997.1 |  | 88 | -1 | 6 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 8.8 | 996.8 |  | 89 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 4 | 9.1 | 996.7 |  | 87 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7.3 | 996.6 |  | 93 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7.2 | 996.7 |  | 95 | -1 | 6 | 11 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 7 | 9.1 | 996.8 |  | 86 | -1 | 6.2 | 81 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 11.9 | 996.7 |  | 74 | -1 | 6.4 | 211 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 9 | 14.4 | 997 |  | 60 | -1 | 6.1 | 261 | 9 | 335 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 16.7 | 997 |  | 49 | -1 | 5.8 | 236 | 9 | 350 | -397 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 17.7 | 996.9 |  | 43 | -1 | 5.4 | 250 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 17.9 | 996.3 |  | 40 | -1 | 5.2 | 300 | 9 | 351 | -403 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19.5 | 995.9 |  | 35 | -1 | 4.9 | 314 | 9 | 368 | -413 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 18.6 | 995.8 |  | 34 | -1 | 4.6 | 267 | 9 | 371 | -408 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 18.6 | 995.5 |  | 37 | -1 | 4.9 | 231 | 9 | 383 | -409 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 18.5 | 995.2 |  | 35 | -1 | 4.7 | 183 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 17 | 18.4 | 995.2 |  | 37 | -1 | 4.8 | 156 | 9 | 365 | -407 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 17.7 | 995.1 |  | 40 | -1 | 5.1 | 69 | 9 | 354 | -402 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 19 | 15.8 | 995.1 |  | 47 | -1 | 5.3 | 19 | 9 | 343 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 20 | 14.9 | 995.5 |  | 50 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 338 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 21 | 14.5 | 995.6 |  | 52 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 344 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 22 | 13.6 | 995.6 |  | 57 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 339 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 12.9 | 995.5 |  | 59 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 335 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 14 | 24 | 12.5 | 995.5 |  | 60 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 333 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 12.2 | 995.4 |  | 62 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 11.9 | 995.1 |  | 63 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 3 | 11.4 | 994.9 |  | 68 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 328 | -369 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 4 | 11.1 | 994.7 |  | 71 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 326 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10.5 | 994.5 |  | 75 | -1 | 6 | 0 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 10.5 | 994.6 |  | 77 | -1 | 6.1 | 14 | 9 | 311 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 7 | 11.3 | 994.6 |  | 75 | -1 | 6.3 | 83 | 9 | 315 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 12.5 | 994.9 |  | 70 | -1 | 6.3 | 172 | 9 | 333 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 14.7 | 995.1 |  | 61 | -1 | 6.4 | 231 | 9 | 330 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 17.3 | 995.4 |  | 52 | -1 | 6.5 | 228 | 9 | 340 | -399 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 18.9 | 995.2 |  | 45 | -1 | 6.1 | 344 | 9 | 361 | -409 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 20.9 | 994.9 |  | 36 | -1 | 5.5 | 256 | 9 | 363 | -420 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 21.4 | 994.6 |  | 35 | -1 | 5.6 | 303 | 9 | 371 | -423 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 21.5 | 994.5 |  | 32 | -1 | 5.2 | 306 | 9 | 376 | -424 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 21.8 | 994.3 |  | 33 | -1 | 5.3 | 289 | 9 | 374 | -425 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 21.8 | 994 |  | 30 | -1 | 4.9 | 214 | 9 | 371 | -425 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 21 | 993.9 |  | 29 | -1 | 4.6 | 131 | 9 | 364 | -420 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 18 | 19.6 | 993.8 |  | 36 | -1 | 5.1 | 75 | 9 | 354 | -412 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 19 | 17.3 | 994.1 |  | 43 | -1 | 5.3 | 22 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 20 | 15.3 | 994.7 |  | 47 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 323 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 21 | 13.6 | 995 |  | 51 | -1 | 5 | 0 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 22 | 12.8 | 995 |  | 55 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 23 | 12.2 | 995.1 |  | 56 | -1 | 5 | 0 | 9 | 303 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 15 | 24 | 11.7 | 995.2 |  | 62 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 11 | 995.1 |  | 68 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 10.6 | 994.9 |  | 72 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10.6 | 994.9 |  | 74 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 4 | 9.8 | 994.8 |  | 80 | -1 | 6 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 5 | 9.2 | 994.6 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 9.2 | 994.8 |  | 87 | -1 | 6.3 | 28 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10.1 | 994.8 |  | 86 | -1 | 6.6 | 89 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 12.3 | 994.6 |  | 78 | -1 | 7 | 158 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 15 | 994.6 |  | 67 | -1 | 7.1 | 206 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 17.8 | 994.5 |  | 56 | -1 | 7.2 | 217 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 19.7 | 994.1 |  | 48 | -1 | 6.9 | 208 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 20.8 | 993.4 |  | 42 | -1 | 6.5 | 211 | 9 | 362 | -419 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 21.2 | 992.8 |  | 41 | -1 | 6.5 | 233 | 9 | 367 | -422 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 21.6 | 992.2 |  | 39 | -1 | 6.4 | 264 | 9 | 372 | -424 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 22.1 | 991.4 |  | 34 | -1 | 5.7 | 200 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 20.9 | 990.9 |  | 42 | -1 | 6.5 | 183 | 9 | 371 | -420 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 17 | 20.4 | 990.6 |  | 44 | -1 | 6.7 | 128 | 9 | 361 | -417 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 18 | 19.4 | 990.6 |  | 44 | -1 | 6.2 | 75 | 9 | 354 | -411 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 17.6 | 990.6 |  | 53 | -1 | 6.6 | 22 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 20 | 16.3 | 990.9 |  | 62 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 21 | 15.4 | 990.8 |  | 68 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 22 | 14.8 | 990.4 |  | 71 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 321 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 23 | 13.1 | 990.6 |  | 80 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 309 | -376 | 9
4 | 1 | 4 | 16 | 24 | 12 | 990.6 |  | 86 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 313 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 1 | 11.2 | 990.1 |  | 92 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 2 | 11 | 989.8 |  | 92 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 325 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10.4 | 989.6 |  | 96 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 295 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 10.3 | 989.5 |  | 96 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 321 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 5 | 10.1 | 989.4 |  | 95 | 10 | 7.4 | 0 | 9 | 352 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 6 | 9.6 | 989.2 |  | 100 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 7 | 9.7 | 989.2 |  | 93 | 10 | 7.1 | 92 | 9 | 307 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 8 | 11.2 | 989.4 |  | 85 | 10 | 7.1 | 164 | 9 | 326 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 13.6 | 989.5 |  | 73 | -1 | 7.2 | 197 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 10 | 16.1 | 989.5 |  | 63 | -1 | 7.2 | 222 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 18 | 989.1 |  | 56 | -1 | 7.2 | 233 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 20 | 988.5 |  | 46 | -1 | 6.8 | 231 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 20.3 | 988.2 |  | 45 | -1 | 6.7 | 256 | 9 | 363 | -416 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 20.4 | 987.9 |  | 45 | -1 | 6.7 | 258 | 9 | 374 | -418 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 21 | 987.4 |  | 43 | -1 | 6.7 | 225 | 9 | 372 | -421 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 19.9 | 987.2 |  | 46 | -1 | 6.8 | 178 | 9 | 360 | -414 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 20.1 | 987.2 |  | 44 | -1 | 6.5 | 150 | 9 | 359 | -415 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 18.6 | 987.4 |  | 52 | -1 | 7 | 78 | 9 | 347 | -406 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 19 | 16.2 | 987.7 |  | 60 | -1 | 6.9 | 25 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 20 | 14.6 | 988.5 |  | 65 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 21 | 13 | 988.7 |  | 71 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 22 | 11.5 | 988.7 |  | 77 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 23 | 10.2 | 989.2 |  | 82 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 17 | 24 | 9.1 | 989.3 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 8.3 | 989.2 |  | 89 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 7.8 | 988.9 |  | 92 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 276 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7.4 | 989.2 |  | 95 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 4 | 6.6 | 989.1 |  | 100 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 5 | 6.8 | 989.1 |  | 98 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 6 | 6.9 | 989.4 |  | 97 | -1 | 6.1 | 33 | 9 | 273 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 7 | 8 | 989.6 |  | 93 | -1 | 6.3 | 94 | 9 | 281 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 8 | 9.8 | 989.8 |  | 84 | -1 | 6.4 | 150 | 9 | 290 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 12.7 | 989.9 |  | 72 | -1 | 6.6 | 183 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 14.6 | 990 |  | 64 | -1 | 6.7 | 208 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16.5 | 989.9 |  | 59 | -1 | 6.9 | 233 | 9 | 332 | -394 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 17.8 | 989.7 |  | 55 | -1 | 7 | 239 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 18.1 | 989.6 |  | 56 | -1 | 7.3 | 200 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 18.7 | 989.3 |  | 51 | -1 | 7 | 169 | 9 | 347 | -407 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 18.9 | 989.1 |  | 49 | -1 | 6.8 | 144 | 9 | 349 | -408 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 19.2 | 988.8 |  | 47 | -1 | 6.6 | 128 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 18.7 | 988.7 |  | 49 | -1 | 6.6 | 117 | 9 | 349 | -407 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 17.3 | 988.9 |  | 55 | -1 | 6.8 | 81 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 15.7 | 989.1 |  | 61 | -1 | 6.8 | 25 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13.7 | 989.8 |  | 72 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 315 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 21 | 13.7 | 990.2 |  | 70 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 315 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 22 | 11.9 | 990.3 |  | 68 | -1 | 6 | 0 | 9 | 305 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 23 | 10.5 | 990.6 |  | 71 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 297 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 18 | 24 | 9.3 | 990.9 |  | 67 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 288 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 1 | 8.3 | 990.8 |  | 66 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 281 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 2 | 7.3 | 990.9 |  | 68 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 277 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 3 | 6.6 | 991.1 |  | 68 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 271 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 4 | 6.5 | 991.1 |  | 69 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 280 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 6.2 | 991.3 |  | 73 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 287 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 6.2 | 991.7 |  | 74 | -1 | 4.4 | 31 | 9 | 274 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 7 | 6.5 | 992.2 |  | 73 | -1 | 4.4 | 111 | 9 | 272 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 8 | 6.9 | 992.6 |  | 71 | -1 | 4.4 | 131 | 9 | 302 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 9.3 | 992.8 |  | 60 | -1 | 4.4 | 272 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 10 | 10.3 | 993.2 |  | 57 | -1 | 4.5 | 350 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 | 993.3 |  | 45 | -1 | 4.3 | 253 | 9 | 309 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 12 | 14.7 | 993.4 |  | 39 | -1 | 4.1 | 189 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 15.2 | 993.7 |  | 37 | -1 | 4 | 211 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 15.9 | 993.5 |  | 39 | -1 | 4.4 | 200 | 9 | 328 | -391 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 16.3 | 993.5 |  | 32 | -1 | 3.7 | 150 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 16 | 16.1 | 993.3 |  | 33 | -1 | 3.8 | 122 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 15.4 | 993.6 |  | 34 | -1 | 3.7 | 100 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 13.8 | 993.9 |  | 38 | -1 | 3.8 | 72 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 12.2 | 994.4 |  | 39 | -1 | 3.5 | 28 | 9 | 306 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 20 | 9.7 | 995.4 |  | 53 | -1 | 4 | 0 | 9 | 289 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 21 | 8.3 | 996 |  | 57 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 287 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 22 | 7.8 | 996.3 |  | 59 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 290 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 23 | 6.9 | 996.6 |  | 60 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 294 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 19 | 24 | 6.4 | 997.1 |  | 59 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 270 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5.6 | 997.5 |  | 59 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4.6 | 998 |  | 60 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3.9 | 998.5 |  | 62 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 4 | 3.1 | 998.8 |  | 65 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2.1 | 999 |  | 67 | -1 | 3 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1.5 | 999.6 |  | 69 | -1 | 2.9 | 36 | 9 | 244 | -317 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 7 | 2.1 | 1000.2 |  | 63 | -1 | 2.8 | 67 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 8 | 3.8 | 1000.6 |  | 59 | -1 | 2.9 | 89 | 9 | 254 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 9 | 5.6 | 1000.8 |  | 51 | -1 | 2.9 | 97 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 7.2 | 1001.1 |  | 46 | -1 | 2.9 | 111 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9.2 | 1001.4 |  | 36 | -1 | 2.6 | 119 | 9 | 288 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 10.9 | 1001.3 |  | 23 | -1 | 1.9 | 139 | 9 | 296 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 13 | 11.7 | 1001.4 |  | 22 | -1 | 1.9 | 100 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 14 | 11.7 | 1001.3 |  | 22 | -1 | 1.9 | 92 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 12.5 | 1001.2 |  | 19 | -1 | 1.7 | 81 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 11.5 | 1001.4 |  | 22 | -1 | 1.8 | 78 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 11.5 | 1001.6 |  | 26 | -1 | 2.2 | 122 | 9 | 309 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 9.3 | 1002.3 |  | 31 | -1 | 2.3 | 56 | 9 | 285 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 7.1 | 1003.1 |  | 34 | -1 | 2.1 | 25 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 5.3 | 1004.3 |  | 47 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 21 | 3.7 | 1005.1 |  | 49 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 22 | 2.5 | 1005.6 |  | 50 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 246 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 23 | 1.4 | 1005.9 |  | 56 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 4 | 20 | 24 | 0.6 | 1006.3 |  | 60 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 1 | -0.3 | 1006.6 |  | 66 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 2 | -0.6 | 1006.8 |  | 65 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 3 | -1.6 | 1007.2 |  | 70 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 225 | -303 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 4 | -2.2 | 1007.3 |  | 73 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 222 | -300 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 5 | -2.3 | 1007.6 |  | 75 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 222 | -299 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 6 | -2 | 1008.2 |  | 76 | -1 | 2.5 | 31 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 7 | 0.1 | 1008.8 |  | 62 | -1 | 2.3 | 64 | 9 | 234 | -310 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 8 | 2.6 | 1009.1 |  | 50 | -1 | 2.3 | 78 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 9 | 4.8 | 1009.3 |  | 40 | -1 | 2.1 | 94 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 10 | 6.3 | 1009.3 |  | 33 | -1 | 1.9 | 103 | 9 | 269 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 11 | 7.7 | 1008.9 |  | 30 | -1 | 1.9 | 108 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 12 | 8.3 | 1008.4 |  | 27 | -1 | 1.8 | 111 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8.5 | 1008 |  | 25 | -1 | 1.7 | 106 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 14 | 9.8 | 1007.5 |  | 24 | -1 | 1.8 | 92 | 9 | 289 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 10.7 | 1007 |  | 20 | -1 | 1.6 | 92 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 10.1 | 1006.6 |  | 21 | -1 | 1.6 | 86 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 10.3 | 1006.1 |  | 22 | -1 | 1.7 | 75 | 9 | 292 | -361 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 9.1 | 1005.9 |  | 29 | -1 | 2.1 | 72 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 7.7 | 1005.9 |  | 29 | -1 | 1.9 | 39 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 5.8 | 1006.2 |  | 37 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 4.9 | 1006.3 |  | 45 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 260 | -333 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 22 | 4.5 | 1006.2 |  | 49 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 23 | 3.7 | 1006 |  | 49 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 21 | 24 | 2.7 | 1005.8 |  | 55 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2.1 | 1005.6 |  | 59 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1.5 | 1005.2 |  | 62 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 241 | -317 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1004.8 |  | 63 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 238 | -315 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 4 | 0.5 | 1004.5 |  | 68 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 5 | 0.5 | 1004.2 |  | 69 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 6 | 0.6 | 1004.8 |  | 71 | -1 | 2.8 | 33 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 7 | 2.1 | 1005 |  | 68 | -1 | 3 | 69 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 8 | 5.2 | 1005.2 |  | 67 | -1 | 3.6 | 92 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 9 | 7.3 | 1005.3 |  | 66 | -1 | 4.1 | 108 | 9 | 274 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 10 | 9.4 | 1005.6 |  | 57 | -1 | 4.1 | 117 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 11 | 10.9 | 1005.3 |  | 41 | -1 | 3.3 | 128 | 9 | 297 | -364 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 12 | 11.8 | 1005 |  | 38 | -1 | 3.3 | 147 | 9 | 306 | -369 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 13 | 12.4 | 1004.9 |  | 33 | -1 | 2.9 | 275 | 9 | 315 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 14 | 13.3 | 1004.7 |  | 33 | -1 | 3.2 | 250 | 9 | 328 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 15 | 13.6 | 1004.5 |  | 33 | -1 | 3.2 | 200 | 9 | 322 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 16 | 12.4 | 1004.4 |  | 37 | -1 | 3.3 | 150 | 9 | 309 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 12.4 | 1004.4 |  | 37 | -1 | 3.3 | 103 | 9 | 306 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 11.4 | 1004.2 |  | 38 | -1 | 3.2 | 69 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 9.6 | 1004.3 |  | 44 | -1 | 3.2 | 36 | 9 | 289 | -357 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 7.7 | 1004.6 |  | 52 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 6.7 | 1004.7 |  | 55 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 272 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 6.2 | 1004.6 |  | 59 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4.7 | 1004.6 |  | 68 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 259 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 22 | 24 | 4.7 | 1004.7 |  | 64 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 259 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 1 | 4.1 | 1004.8 |  | 65 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 255 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3.7 | 1004.6 |  | 67 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 258 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3.2 | 1004.6 |  | 71 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 256 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2.9 | 1004.5 |  | 71 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 251 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 5 | 2.5 | 1004.4 |  | 73 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 248 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 6 | 2.8 | 1004.6 |  | 75 | -1 | 3.5 | 36 | 9 | 248 | -323 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 7 | 4.6 | 1004.7 |  | 67 | -1 | 3.5 | 75 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 8 | 7.5 | 1004.8 |  | 52 | -1 | 3.4 | 108 | 9 | 275 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 9 | 9.8 | 1004.9 |  | 42 | -1 | 3.2 | 117 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 10 | 11.4 | 1004.8 |  | 37 | -1 | 3.1 | 142 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 1004.5 |  | 35 | -1 | 3.1 | 286 | 9 | 307 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 12 | 13.4 | 1004 |  | 30 | -1 | 2.8 | 361 | 9 | 329 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 13 | 13.2 | 1003.8 |  | 31 | -1 | 2.9 | 267 | 9 | 328 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 14 | 13.8 | 1003.4 |  | 29 | -1 | 2.8 | 208 | 9 | 324 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 15 | 12.9 | 1003.1 |  | 31 | -1 | 2.9 | 253 | 9 | 318 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 16 | 13.3 | 1002.8 |  | 30 | -1 | 2.8 | 208 | 9 | 321 | -378 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 13 | 1002.6 |  | 31 | -1 | 2.9 | 128 | 9 | 313 | -376 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 12.6 | 1002.4 |  | 33 | -1 | 3 | 67 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 10.8 | 1002.7 |  | 37 | -1 | 3 | 31 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 8.6 | 1003.2 |  | 45 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 21 | 7.5 | 1003.6 |  | 46 | -1 | 3 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 22 | 6.4 | 1003.7 |  | 52 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 268 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 23 | 5.3 | 1003.7 |  | 54 | -1 | 3 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 23 | 24 | 4.4 | 1003.8 |  | 62 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 1 | 4.4 | 1003.7 |  | 62 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 259 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 2 | 3.8 | 1003.5 |  | 64 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 255 | -328 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 3 | 3.2 | 1003.5 |  | 68 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 4 | 2.9 | 1003.5 |  | 69 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 5 | 2.6 | 1003.6 |  | 71 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 6 | 3 | 1003.8 |  | 68 | -1 | 3.2 | 36 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 7 | 4.1 | 1004 |  | 64 | -1 | 3.2 | 69 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 8 | 6.6 | 1004.4 |  | 54 | -1 | 3.3 | 89 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 9 | 9.7 | 1004.6 |  | 45 | -1 | 3.4 | 106 | 9 | 287 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 10 | 11.7 | 1004.5 |  | 37 | -1 | 3.1 | 122 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13.4 | 1004.3 |  | 32 | -1 | 3.1 | 139 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 12 | 14 | 1004.2 |  | 30 | -1 | 3 | 150 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 13 | 15 | 1003.9 |  | 30 | -1 | 3.2 | 156 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 14 | 15.6 | 1003.6 |  | 30 | -1 | 3.3 | 150 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 15 | 15.8 | 1003.2 |  | 29 | -1 | 3.3 | 150 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 16.1 | 1002.6 |  | 28 | -1 | 3.2 | 125 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 17 | 15.6 | 1002.2 |  | 29 | -1 | 3.2 | 100 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 18 | 14.5 | 1001.9 |  | 31 | -1 | 3.2 | 69 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 19 | 12.8 | 1002 |  | 35 | -1 | 3.2 | 36 | 9 | 308 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 11.1 | 1002.5 |  | 38 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 300 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 10.6 | 1002.5 |  | 37 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 294 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 22 | 9.3 | 1002.6 |  | 40 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 23 | 8.9 | 1002.6 |  | 40 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 4 | 24 | 24 | 7.9 | 1002.5 |  | 42 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6.9 | 1002 |  | 46 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 272 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6.6 | 1001.5 |  | 47 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 271 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6.6 | 1001.3 |  | 47 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 271 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7.1 | 1001 |  | 46 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 277 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7.1 | 1000.7 |  | 46 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 303 | -347 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6.2 | 1000.6 |  | 52 | 21 | 3 | 39 | 9 | 298 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 7 | 6.5 | 1000.4 |  | 52 | 3 | 3.1 | 89 | 9 | 314 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 8 | 7.6 | 1000.2 |  | 48 | -1 | 3.1 | 181 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 9 | 9.3 | 1000 |  | 43 | -1 | 3.2 | 242 | 9 | 291 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 10 | 10.2 | 999.9 |  | 41 | -1 | 3.2 | 292 | 9 | 295 | -361 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 11 | 11.9 | 999.6 |  | 36 | -1 | 3.1 | 383 | 9 | 307 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 999.4 |  | 35 | -1 | 3.3 | 397 | 9 | 312 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 13 | 13.7 | 999.3 |  | 35 | -1 | 3.4 | 417 | 9 | 317 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 14 | 15.7 | 999.1 |  | 31 | -1 | 3.5 | 439 | 9 | 350 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 15 | 14.6 | 998.7 |  | 34 | -1 | 3.5 | 264 | 9 | 329 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 16 | 15.2 | 998.5 |  | 34 | -1 | 3.6 | 219 | 9 | 338 | -388 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 17 | 16.2 | 998.3 |  | 33 | -1 | 3.7 | 203 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 18 | 15.7 | 998.5 |  | 33 | -1 | 3.6 | 125 | 9 | 329 | -390 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 19 | 14.5 | 998.8 |  | 34 | -1 | 3.5 | 44 | 9 | 321 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 20 | 12.9 | 999.3 |  | 39 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 315 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 21 | 12.1 | 999.9 |  | 38 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 322 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 22 | 11.4 | 1000.2 |  | 40 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 309 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 23 | 10.8 | 1000.5 |  | 39 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 315 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 10.1 | 1000.7 |  | 40 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 321 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 1 | 9.5 | 1001 |  | 44 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 318 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 2 | 8.7 | 1001 |  | 46 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 286 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 3 | 7.8 | 1001.4 |  | 49 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 278 | -348 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 4 | 6.4 | 1001.7 |  | 55 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 5 | 5.8 | 1002.1 |  | 56 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 266 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 6 | 5.3 | 1002.7 |  | 57 | -1 | 3.2 | 39 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 7 | 6.8 | 1002.9 |  | 50 | -1 | 3.1 | 69 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 8 | 9.2 | 1003.3 |  | 44 | -1 | 3.1 | 92 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 9 | 10 | 1003.6 |  | 41 | -1 | 3.1 | 119 | 9 | 290 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 10 | 12.4 | 1003.7 |  | 37 | -1 | 3.3 | 131 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 11 | 14.2 | 1003.8 |  | 32 | -1 | 3.2 | 150 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 12 | 16.2 | 1003.6 |  | 31 | -1 | 3.5 | 150 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 13 | 16.6 | 1003.6 |  | 30 | -1 | 3.5 | 150 | 9 | 332 | -395 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 14 | 18.1 | 1003.4 |  | 30 | -1 | 3.8 | 150 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 15 | 18.3 | 1003.2 |  | 29 | -1 | 3.8 | 172 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 16 | 18 | 1003.3 |  | 28 | -1 | 3.6 | 158 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 17 | 17.8 | 1003.3 |  | 27 | -1 | 3.4 | 125 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 18 | 17.2 | 1003.2 |  | 25 | -1 | 3 | 81 | 9 | 337 | -398 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 19 | 15 | 1003.5 |  | 39 | -1 | 4.1 | 36 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 20 | 13.8 | 1003.8 |  | 35 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 12.8 | 1003.6 |  | 42 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 22 | 11 | 1003.6 |  | 51 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 9.2 | 1003.7 |  | 59 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 26 | 24 | 9.2 | 1003.5 |  | 61 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 1 | 9 | 1003.1 |  | 63 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 285 | -354 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 2 | 9 | 1003 |  | 64 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 315 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 3 | 9.1 | 1002.8 |  | 66 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 296 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 7.9 | 1002.2 |  | 75 | 60 | 5 | 0 | 9 | 285 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 5 | 7.4 | 1002.3 |  | 85 | 60 | 5.4 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 6 | 7.5 | 1002.2 |  | 90 | 60 | 5.8 | 19 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 7 | 9.1 | 1002.1 |  | 87 | 21 | 6.3 | 86 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 8 | 10.8 | 1002 |  | 89 | 10 | 7.1 | 153 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 9 | 11 | 1002.2 |  | 95 | 63 | 7.7 | 83 | 9 | 339 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 10 | 10.8 | 1002.1 |  | 98 | 63 | 7.9 | 103 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 11 | 11.7 | 1001.6 |  | 100 | 21 | 8.5 | 211 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 12 | 12.1 | 1001.5 |  | 95 | 60 | 8.3 | 186 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 13 | 11.8 | 1001 |  | 98 | 61 | 8.4 | 228 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13.9 | 1000.7 |  | 83 | 21 | 8.2 | 369 | 9 | 342 | -382 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 15 | 14.5 | 1000.5 |  | 78 | 17 | 8 | 239 | 9 | 336 | -385 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 16 | 10.7 | 1001.1 |  | 99 | 95 | 7.9 | 53 | 9 | 337 | -366 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 17 | 11.5 | 1001.4 |  | 100 | 29 | 8.4 | 144 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 18 | 11 | 1001.9 |  | 94 | 15 | 7.6 | 81 | 9 | 339 | -368 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 19 | 11 | 1002.2 |  | 85 | 25 | 6.9 | 50 | 9 | 314 | -366 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 20 | 10.4 | 1003.4 |  | 84 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 303 | -362 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 21 | 9.4 | 1004.1 |  | 88 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 289 | -356 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 8.1 | 1004.5 |  | 93 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 23 | 6.7 | 1005.1 |  | 100 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 4 | 27 | 24 | 6.3 | 1005.3 |  | 98 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 1 | 6.3 | 1005.6 |  | 98 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 2 | 6.5 | 1005.8 |  | 100 | -1 | 6 | 0 | 9 | 288 | -343 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 3 | 5.9 | 1006 |  | 99 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 267 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 4 | 5.6 | 1006.4 |  | 100 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 283 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 5 | 5.4 | 1006.8 |  | 99 | -1 | 5.5 | 3 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 6 | 6.1 | 1007.4 |  | 98 | -1 | 5.7 | 53 | 9 | 278 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 7 | 7.7 | 1007.8 |  | 91 | -1 | 5.9 | 119 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 8 | 9.2 | 1008.3 |  | 83 | -1 | 6 | 181 | 9 | 290 | -355 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 9 | 11.1 | 1008.5 |  | 74 | -1 | 6 | 181 | 9 | 298 | -365 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 10 | 12.6 | 1008.9 |  | 66 | -1 | 5.9 | 200 | 9 | 316 | -374 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 11 | 14.2 | 1008.9 |  | 53 | -1 | 5.3 | 244 | 9 | 334 | -383 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 12 | 15.4 | 1009 |  | 49 | -1 | 5.3 | 300 | 9 | 351 | -390 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 13 | 16.1 | 1009.2 |  | 43 | -1 | 4.8 | 283 | 9 | 356 | -394 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 14 | 15.9 | 1009.1 |  | 38 | -1 | 4.3 | 228 | 9 | 337 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 15 | 16.1 | 1009.2 |  | 43 | -1 | 4.9 | 178 | 9 | 339 | -393 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 16 | 16.9 | 1009.2 |  | 35 | -1 | 4.1 | 119 | 9 | 336 | -397 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 17 | 17.1 | 1009.1 |  | 36 | -1 | 4.3 | 100 | 9 | 337 | -398 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 18 | 15.8 | 1009.4 |  | 43 | -1 | 4.8 | 69 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 19 | 13.8 | 1009.9 |  | 50 | -1 | 4.9 | 36 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 20 | 11.5 | 1010.7 |  | 64 | -1 | 5.3 | 3 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 21 | 10 | 1011.3 |  | 73 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 290 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 22 | 8.8 | 1011.7 |  | 80 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 23 | 8.6 | 1011.7 |  | 79 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 4 | 28 | 24 | 8.3 | 1012 |  | 78 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 1 | 7.4 | 1011.8 |  | 84 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 2 | 6.5 | 1011.8 |  | 90 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 3 | 6.1 | 1011.6 |  | 92 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 4 | 5.7 | 1011.5 |  | 100 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 5 | 5.2 | 1011.5 |  | 97 | -1 | 5.3 | 8 | 9 | 266 | -335 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 6 | 5.7 | 1011.4 |  | 99 | -1 | 5.6 | 72 | 9 | 277 | -338 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 7 | 7 | 1011.4 |  | 93 | -1 | 5.7 | 117 | 9 | 283 | -345 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 8 | 9.8 | 1011.5 |  | 80 | -1 | 5.9 | 147 | 9 | 293 | -359 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 9 | 12.9 | 1011.4 |  | 65 | -1 | 5.9 | 119 | 9 | 309 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 10 | 15.2 | 1011.1 |  | 50 | -1 | 5.3 | 153 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 11 | 16.1 | 1010.5 |  | 46 | -1 | 5.1 | 364 | 9 | 330 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 12 | 16.6 | 1010.1 |  | 41 | -1 | 4.8 | 389 | 9 | 333 | -395 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 13 | 17.6 | 1009.7 |  | 42 | -1 | 5.2 | 375 | 9 | 341 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 14 | 18.1 | 1009.3 |  | 39 | -1 | 4.9 | 372 | 9 | 347 | -404 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 15 | 17.8 | 1009.2 |  | 37 | -1 | 4.7 | 308 | 9 | 361 | -403 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 16 | 18.1 | 1009.1 |  | 39 | -1 | 4.9 | 239 | 9 | 363 | -405 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 17 | 17.6 | 1008.8 |  | 41 | -1 | 5 | 144 | 9 | 350 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 18 | 16.6 | 1008.4 |  | 48 | -1 | 5.6 | 44 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 19 | 15.7 | 1008.4 |  | 47 | -1 | 5.2 | 19 | 9 | 344 | -391 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 20 | 14.9 | 1008.5 |  | 54 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 21 | 14.2 | 1008.6 |  | 58 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 356 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 22 | 13.6 | 1008.6 |  | 58 | 2 | 5.6 | 0 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 23 | 12.2 | 1008.2 |  | 64 | -1 | 6 | 0 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 10.4 | 1007.7 |  | 67 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 1 | 8.2 | 1007.1 |  | 76 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 2 | 6.4 | 1006.6 |  | 79 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 262 | -336 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 3 | 4.9 | 1006.3 |  | 81 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 4 | 4.5 | 1006.5 |  | 83 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 5 | 4.8 | 1006.8 |  | 84 | -1 | 4.2 | 8 | 9 | 263 | -330 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 6 | 4.3 | 1007.3 |  | 86 | -1 | 4.4 | 61 | 9 | 275 | -332 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 7 | 5.9 | 1007.8 |  | 79 | -1 | 4.5 | 142 | 9 | 282 | -340 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 8 | 7.9 | 1008 |  | 72 | -1 | 4.7 | 206 | 9 | 291 | -349 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 9 | 9.3 | 1008.4 |  | 70 | -1 | 5.1 | 269 | 9 | 304 | -357 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 10 | 11.9 | 1008.8 |  | 60 | -1 | 5.1 | 283 | 9 | 310 | -370 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 11 | 14.6 | 1009 |  | 52 | -1 | 5.4 | 228 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 12 | 15.6 | 1009 |  | 43 | -1 | 4.7 | 203 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 13 | 16.7 | 1009 |  | 38 | -1 | 4.5 | 233 | 9 | 332 | -396 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 14 | 17.3 | 1009 |  | 33 | -1 | 4 | 264 | 9 | 335 | -399 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 15 | 17.8 | 1008.9 |  | 33 | -1 | 4.2 | 261 | 9 | 336 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 16 | 17.8 | 1008.8 |  | 33 | -1 | 4.1 | 258 | 9 | 349 | -402 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 17 | 17.5 | 1009 |  | 31 | -1 | 3.9 | 189 | 9 | 347 | -401 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 18 | 17 | 1009.2 |  | 35 | -1 | 4.2 | 128 | 9 | 337 | -397 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 19 | 15.9 | 1009.8 |  | 42 | -1 | 4.7 | 44 | 9 | 338 | -392 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 20 | 14.1 | 1010.4 |  | 49 | -1 | 4.9 | 3 | 9 | 352 | -384 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 21 | 13.2 | 1011.1 |  | 53 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 348 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 22 | 13.5 | 1011.7 |  | 48 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 331 | -379 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 23 | 12.5 | 1012 |  | 52 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 348 | -375 | 9
4 | 1 | 4 | 30 | 24 | 11.8 | 1012.4 |  | 56 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10.6 | 1012.7 |  | 61 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 301 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1012.7 |  | 63 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 303 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9.2 | 1012.9 |  | 69 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9.4 | 1012.9 |  | 68 | -1 | 5 | 0 | 9 | 300 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8.5 | 1013.2 |  | 71 | -1 | 4.8 | 6 | 9 | 285 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7.7 | 1013.6 |  | 76 | -1 | 4.9 | 53 | 9 | 290 | -348 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9.2 | 1013.9 |  | 67 | -1 | 4.8 | 122 | 9 | 298 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10.8 | 1014.2 |  | 61 | -1 | 4.9 | 136 | 9 | 302 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 1014.5 |  | 57 | -1 | 4.9 | 239 | 9 | 305 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 14.1 | 1014.8 |  | 51 | -1 | 5 | 181 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 15.4 | 1015.1 |  | 46 | -1 | 4.9 | 150 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 16.4 | 1015.1 |  | 36 | -1 | 4.2 | 200 | 9 | 333 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 17.4 | 1015 |  | 33 | -1 | 4 | 233 | 9 | 342 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 16.8 | 1014.9 |  | 34 | -1 | 4 | 278 | 9 | 338 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16.9 | 1014.8 |  | 34 | -1 | 4 | 272 | 9 | 344 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 18.1 | 1014.7 |  | 31 | -1 | 3.9 | 231 | 9 | 368 | -405 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 17 | 17.2 | 1014.7 |  | 34 | -1 | 4.1 | 175 | 9 | 353 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 16.5 | 1015 |  | 35 | -1 | 4.1 | 111 | 9 | 341 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 15.3 | 1015.3 |  | 41 | -1 | 4.3 | 53 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 12.8 | 1015.9 |  | 53 | -1 | 4.8 | 6 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 21 | 11.1 | 1016.5 |  | 59 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 9.4 | 1017 |  | 65 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 291 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 23 | 9.7 | 1017.3 |  | 62 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 301 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 1 | 24 | 8.8 | 1017.7 |  | 65 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 290 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7.9 | 1018.1 |  | 67 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7.3 | 1018.5 |  | 64 | -1 | 4 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6.2 | 1018.6 |  | 65 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 275 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5.4 | 1018.9 |  | 66 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 266 | -336 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4.4 | 1018.9 |  | 70 | -1 | 3.6 | 8 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4.3 | 1019.3 |  | 70 | -1 | 3.5 | 39 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5.4 | 1019.7 |  | 64 | -1 | 3.5 | 64 | 9 | 262 | -336 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7.7 | 1020.1 |  | 56 | -1 | 3.6 | 75 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9.7 | 1020.4 |  | 47 | -1 | 3.5 | 72 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12.2 | 1020.7 |  | 36 | -1 | 3.1 | 100 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13.8 | 1020.8 |  | 32 | -1 | 3 | 100 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15.1 | 1020.7 |  | 28 | -1 | 2.9 | 97 | 9 | 322 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1020.3 |  | 26 | -1 | 2.7 | 92 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16.1 | 1020 |  | 25 | -1 | 2.7 | 92 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16.2 | 1019.4 |  | 23 | -1 | 2.6 | 97 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 16.4 | 1019.2 |  | 24 | -1 | 2.7 | 97 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 16.7 | 1019 |  | 25 | -1 | 2.9 | 94 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 16 | 1018.8 |  | 26 | -1 | 2.9 | 100 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14.4 | 1019 |  | 32 | -1 | 3.2 | 53 | 9 | 320 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 11.9 | 1019.2 |  | 45 | -1 | 3.8 | 8 | 9 | 305 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 9.8 | 1019.3 |  | 50 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 289 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 22 | 9 | 1019.6 |  | 52 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 8.6 | 1019.7 |  | 53 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 8.1 | 1019.8 |  | 59 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7.4 | 1019.6 |  | 61 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7.1 | 1019.6 |  | 63 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7.3 | 1019.4 |  | 63 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6.2 | 1019.5 |  | 68 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.6 | 1019.5 |  | 72 | -1 | 4 | 8 | 9 | 263 | -337 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5.2 | 1019.7 |  | 74 | -1 | 4 | 36 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7.1 | 1020.1 |  | 68 | -1 | 4.2 | 58 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11.2 | 1020.3 |  | 47 | -1 | 3.8 | 69 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14.2 | 1020.5 |  | 34 | -1 | 3.4 | 78 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15.4 | 1020.6 |  | 32 | -1 | 3.4 | 83 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16.7 | 1020.3 |  | 29 | -1 | 3.4 | 86 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17.7 | 1019.9 |  | 28 | -1 | 3.5 | 94 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 19.2 | 1019.1 |  | 26 | -1 | 3.5 | 161 | 9 | 347 | -410 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19.4 | 1018.4 |  | 24 | -1 | 3.3 | 214 | 9 | 346 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 20.1 | 1017.6 |  | 24 | -1 | 3.4 | 108 | 9 | 356 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 20 | 1017.2 |  | 24 | -1 | 3.4 | 78 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 20.3 | 1016.9 |  | 25 | -1 | 3.6 | 72 | 9 | 358 | -416 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 19.9 | 1016.4 |  | 25 | -1 | 3.6 | 75 | 9 | 349 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 18.2 | 1016.3 |  | 29 | -1 | 3.8 | 39 | 9 | 335 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 15.7 | 1016.2 |  | 41 | -1 | 4.4 | 6 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 21 | 14.3 | 1016.3 |  | 48 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 320 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 22 | 13.5 | 1015.9 |  | 50 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 317 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 23 | 12.5 | 1015.8 |  | 55 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 310 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 3 | 24 | 11.5 | 1015.6 |  | 61 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -367 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10.8 | 1015 |  | 65 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 299 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10.6 | 1014.7 |  | 68 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 298 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9.9 | 1014.6 |  | 70 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 290 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9.8 | 1014 |  | 67 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9.2 | 1013.8 |  | 68 | -1 | 4.9 | 8 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9.1 | 1013.7 |  | 72 | -1 | 5.1 | 44 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10.4 | 1013.8 |  | 68 | -1 | 5.3 | 92 | 9 | 295 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13.7 | 1013.7 |  | 60 | -1 | 5.8 | 139 | 9 | 316 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15.9 | 1013.5 |  | 53 | -1 | 5.9 | 181 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18.1 | 1013.6 |  | 46 | -1 | 5.9 | 194 | 9 | 341 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19.7 | 1013.4 |  | 42 | -1 | 5.9 | 156 | 9 | 353 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21.2 | 1013.3 |  | 29 | -1 | 4.4 | 150 | 9 | 364 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | 1012.7 |  | 31 | -1 | 5 | 175 | 9 | 373 | -426 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22.5 | 1012.5 |  | 28 | -1 | 4.7 | 242 | 9 | 376 | -429 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 22.1 | 1012.2 |  | 35 | -1 | 5.7 | 297 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 16 | 21.7 | 1011.8 |  | 39 | -1 | 6.3 | 258 | 9 | 370 | -424 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 17 | 21.5 | 1011.7 |  | 42 | -1 | 6.6 | 214 | 9 | 369 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 18 | 20.6 | 1011.6 |  | 45 | -1 | 6.7 | 128 | 9 | 361 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 19.2 | 1011.7 |  | 50 | -1 | 6.8 | 50 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 17.1 | 1012 |  | 56 | -1 | 6.7 | 8 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 14.8 | 1012.4 |  | 59 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 22 | 13.2 | 1012.6 |  | 63 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 310 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 23 | 12.1 | 1012.5 |  | 66 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 303 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 4 | 24 | 10.9 | 1012.6 |  | 73 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10.2 | 1012.6 |  | 76 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9.9 | 1012.4 |  | 80 | -1 | 6 | 0 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9.5 | 1012.4 |  | 86 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 286 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9.2 | 1012.3 |  | 87 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8.6 | 1012.2 |  | 92 | -1 | 6.3 | 11 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8.9 | 1012.4 |  | 92 | -1 | 6.4 | 56 | 9 | 289 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10.4 | 1012.5 |  | 86 | -1 | 6.6 | 108 | 9 | 293 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13.9 | 1012.6 |  | 71 | -1 | 6.9 | 175 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16.9 | 1012.6 |  | 57 | -1 | 6.8 | 225 | 9 | 333 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 19.1 | 1012.4 |  | 43 | -1 | 5.8 | 269 | 9 | 344 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20.6 | 1012 |  | 47 | -1 | 7 | 292 | 9 | 356 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21.5 | 1011.7 |  | 45 | -1 | 7 | 319 | 9 | 368 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 22 | 1011.2 |  | 41 | -1 | 6.6 | 303 | 9 | 362 | -426 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 22.7 | 1010.7 |  | 39 | -1 | 6.7 | 269 | 9 | 370 | -430 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 23.4 | 1010 |  | 37 | -1 | 6.6 | 186 | 9 | 378 | -434 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 16 | 23.6 | 1009.4 |  | 32 | -1 | 5.8 | 181 | 9 | 374 | -435 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 17 | 23.1 | 1008.9 |  | 37 | -1 | 6.5 | 175 | 9 | 366 | -432 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 18 | 21.8 | 1008.4 |  | 42 | -1 | 6.7 | 122 | 9 | 360 | -424 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 19 | 20.5 | 1008 |  | 46 | -1 | 6.9 | 64 | 9 | 350 | -417 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 17.9 | 1007.9 |  | 56 | -1 | 7 | 8 | 9 | 337 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 16.3 | 1007.9 |  | 64 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 22 | 16.1 | 1007.4 |  | 65 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 23 | 14.7 | 1007 |  | 70 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 321 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 5 | 24 | 14.5 | 1006.4 |  | 69 | -1 | 7 | 0 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13.7 | 1006 |  | 74 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12.7 | 1005.5 |  | 81 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12.5 | 1005.3 |  | 83 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11.7 | 1005 |  | 86 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 302 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10.9 | 1004.8 |  | 91 | -1 | 7.3 | 8 | 9 | 304 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11.1 | 1004.5 |  | 90 | -1 | 7.3 | 58 | 9 | 305 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1004.5 |  | 88 | -1 | 7.6 | 131 | 9 | 307 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14.5 | 1004.6 |  | 71 | -1 | 7.3 | 169 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17.1 | 1004.5 |  | 57 | -1 | 6.9 | 264 | 9 | 351 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18.1 | 1004.6 |  | 46 | -1 | 5.9 | 258 | 9 | 345 | -404 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 20 | 1004.3 |  | 40 | -1 | 5.8 | 242 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20.7 | 1004 |  | 43 | -1 | 6.5 | 269 | 9 | 353 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20.8 | 1003.8 |  | 44 | -1 | 6.7 | 306 | 9 | 358 | -419 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 21.4 | 1003.5 |  | 40 | -1 | 6.4 | 269 | 9 | 364 | -422 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20.6 | 1003 |  | 42 | -1 | 6.4 | 250 | 9 | 360 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 21.2 | 1002.8 |  | 30 | -1 | 4.8 | 167 | 9 | 357 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 20.7 | 1002.7 |  | 26 | -1 | 4 | 142 | 9 | 354 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 20.1 | 1002.4 |  | 31 | -1 | 4.6 | 117 | 9 | 342 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 18.5 | 1002.3 |  | 31 | -1 | 4 | 69 | 9 | 343 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 20 | 16.6 | 1002.6 |  | 38 | -1 | 4.4 | 14 | 9 | 332 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 21 | 14.6 | 1002.7 |  | 51 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 13.7 | 1002.8 |  | 60 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 23 | 12.7 | 1002.8 |  | 64 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 6 | 24 | 11.3 | 1002.9 |  | 68 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9.6 | 1003.3 |  | 76 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8.4 | 1003.3 |  | 79 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7.5 | 1003.3 |  | 81 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6.7 | 1003.3 |  | 85 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 277 | -343 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6.1 | 1003.4 |  | 87 | -1 | 5.1 | 17 | 9 | 278 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6.6 | 1003.7 |  | 84 | -1 | 5.1 | 56 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 1003.8 |  | 81 | -1 | 5.2 | 117 | 9 | 305 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8.9 | 1004 |  | 73 | -1 | 5.1 | 114 | 9 | 285 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 1004.2 |  | 66 | -1 | 5.2 | 158 | 9 | 295 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11.9 | 1004.3 |  | 60 | -1 | 5.2 | 219 | 9 | 306 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13.5 | 1004.4 |  | 54 | -1 | 5.2 | 281 | 9 | 317 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 14.7 | 1004.1 |  | 49 | -1 | 5.1 | 203 | 9 | 324 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15.1 | 1004.2 |  | 46 | -1 | 4.9 | 294 | 9 | 324 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15.9 | 1004 |  | 42 | -1 | 4.7 | 172 | 9 | 329 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17.2 | 1003.7 |  | 37 | -1 | 4.5 | 297 | 9 | 345 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 17.2 | 1003.4 |  | 38 | -1 | 4.7 | 164 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 17 | 16.4 | 1003.3 |  | 42 | -1 | 4.9 | 181 | 9 | 345 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 18 | 15.1 | 1003.2 |  | 50 | -1 | 5.4 | 72 | 9 | 332 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 19 | 14.7 | 1003.2 |  | 55 | -1 | 5.7 | 36 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13.9 | 1003.3 |  | 60 | 60 | 5.9 | 3 | 9 | 325 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 21 | 13 | 1003.5 |  | 62 | 21 | 5.8 | 0 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 22 | 12.4 | 1003.3 |  | 64 | 60 | 5.7 | 0 | 9 | 347 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 23 | 11.7 | 1003.1 |  | 69 | 21 | 5.9 | 0 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 11.3 | 1002.8 |  | 72 | -1 | 6 | 0 | 9 | 358 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10.4 | 1002.3 |  | 77 | 3 | 6 | 0 | 9 | 296 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10.5 | 1001.9 |  | 75 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10.8 | 1000.8 |  | 73 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 302 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10.4 | 999.9 |  | 72 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 336 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10.1 | 999 |  | 73 | -1 | 5.6 | 6 | 9 | 333 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9.9 | 998.5 |  | 75 | -1 | 5.7 | 36 | 9 | 307 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10.4 | 999.1 |  | 76 | 95 | 5.9 | 31 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9.5 | 998.2 |  | 95 | 95 | 7 | 25 | 9 | 348 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9.8 | 996.4 |  | 96 | 91 | 7.3 | 86 | 9 | 302 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11.6 | 996.5 |  | 90 | 21 | 7.7 | 253 | 9 | 307 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 996 |  | 79 | -1 | 7.9 | 353 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16.2 | 996.2 |  | 71 | 80 | 8.1 | 356 | 9 | 356 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 16.2 | 996 |  | 75 | 60 | 8.6 | 231 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 15.2 | 995.7 |  | 85 | 21 | 9.2 | 150 | 9 | 350 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 17.3 | 995.1 |  | 77 | -1 | 9.5 | 258 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 16 | 16.5 | 995 |  | 66 | 25 | 7.8 | 239 | 9 | 336 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 17.5 | 995 |  | 63 | 81 | 7.8 | 164 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 13.3 | 995.4 |  | 87 | 25 | 8.3 | 122 | 9 | 310 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 13.3 | 995.6 |  | 78 | 3 | 7.4 | 47 | 9 | 315 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 12.2 | 996 |  | 78 | 25 | 6.9 | 14 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 21 | 11.3 | 996.2 |  | 80 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 22 | 11.2 | 996.3 |  | 81 | 2 | 6.7 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 23 | 10.8 | 996.4 |  | 76 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 5 | 8 | 24 | 10.3 | 996.3 |  | 76 | -1 | 6 | 0 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 996 |  | 78 | 2 | 6 | 0 | 9 | 334 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9.4 | 995.6 |  | 84 | 80 | 6.2 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8.2 | 995.6 |  | 93 | 25 | 6.3 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8.3 | 994.9 |  | 88 | 3 | 6 | 0 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8.4 | 994.4 |  | 87 | -1 | 6 | 6 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7.7 | 994.4 |  | 90 | 80 | 5.9 | 36 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8.6 | 994.5 |  | 85 | 25 | 6 | 117 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 994.6 |  | 80 | -1 | 5.8 | 156 | 9 | 314 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9.9 | 994.5 |  | 75 | -1 | 5.7 | 256 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9.7 | 994.9 |  | 73 | -1 | 5.5 | 144 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10.1 | 995.1 |  | 73 | 25 | 5.6 | 272 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 11.2 | 994.8 |  | 67 | 16 | 5.6 | 378 | 9 | 316 | -367 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 12.7 | 995 |  | 59 | 15 | 5.4 | 397 | 9 | 335 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 11.1 | 994.9 |  | 70 | 25 | 5.8 | 242 | 9 | 315 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13.5 | 995.1 |  | 63 | 25 | 6.1 | 242 | 9 | 322 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 12.5 | 995.1 |  | 66 | 25 | 6 | 217 | 9 | 316 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 12.6 | 995.6 |  | 65 | -1 | 5.9 | 236 | 9 | 335 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 18 | 11.1 | 996.2 |  | 73 | 80 | 6 | 56 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 19 | 8.2 | 996.8 |  | 93 | 80 | 6.3 | 8 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 20 | 8.4 | 997.9 |  | 96 | 80 | 6.5 | 6 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 7.7 | 998.9 |  | 94 | 25 | 6.2 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 22 | 7.3 | 999.7 |  | 93 | 3 | 5.9 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 23 | 7.1 | 999.3 |  | 90 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 5 | 9 | 24 | 6.8 | 998.5 |  | 89 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6.5 | 997.3 |  | 86 | 1 | 5.3 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6.2 | 996.4 |  | 89 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5.8 | 995.8 |  | 90 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 263 | -337 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5.7 | 996.3 |  | 92 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6.2 | 996.5 |  | 93 | -1 | 5.1 | 17 | 9 | 265 | -335 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6.2 | 997.2 |  | 91 | -1 | 5.4 | 72 | 9 | 277 | -341 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 7.8 | 997.6 |  | 85 | -1 | 5.6 | 136 | 9 | 280 | -348 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 10.1 | 998.1 |  | 77 | -1 | 5.9 | 208 | 9 | 301 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12.1 | 998.6 |  | 69 | 25 | 6 | 303 | 9 | 321 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 13.7 | 999 |  | 58 | 3 | 5.7 | 228 | 9 | 331 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13.4 | 999.5 |  | 59 | -1 | 5.6 | 256 | 9 | 339 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 13.2 | 999.7 |  | 65 | 25 | 6.1 | 258 | 9 | 338 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15.2 | 999.9 |  | 51 | 3 | 5.5 | 297 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 15.2 | 1000.1 |  | 51 | -1 | 5.5 | 317 | 9 | 350 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 15 | 12.8 | 1000.8 |  | 66 | 25 | 6.1 | 258 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 16 | 16.3 | 1000.6 |  | 49 | 25 | 5.7 | 161 | 9 | 340 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 17 | 17.4 | 1000.5 |  | 43 | -1 | 5.3 | 150 | 9 | 342 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 18 | 16.6 | 1000.7 |  | 48 | 25 | 5.6 | 119 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 14.5 | 1001.4 |  | 57 | 1 | 5.9 | 56 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 20 | 12.9 | 1001.8 |  | 64 | -1 | 5.9 | 14 | 9 | 313 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 21 | 11.3 | 1002.3 |  | 73 | -1 | 6 | 0 | 9 | 298 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 22 | 10.5 | 1002.7 |  | 78 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 292 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 23 | 9.8 | 1002.8 |  | 82 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 10 | 24 | 9.4 | 1003.2 |  | 83 | -1 | 6 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9.3 | 1003.3 |  | 81 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 285 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1003.4 |  | 81 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8.1 | 1003.3 |  | 85 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 280 | -350 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8.6 | 1003.1 |  | 81 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 283 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 8.1 | 1003 |  | 82 | -1 | 5.5 | 19 | 9 | 285 | -350 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9.2 | 1003.1 |  | 78 | -1 | 5.6 | 75 | 9 | 290 | -355 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 10.4 | 1003.2 |  | 74 | -1 | 5.8 | 136 | 9 | 297 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12.3 | 1003.9 |  | 68 | -1 | 6 | 222 | 9 | 310 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 15.1 | 1004.2 |  | 62 | 21 | 6.6 | 153 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 14.3 | 1004.4 |  | 67 | 2 | 6.8 | 219 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 17.9 | 1004.5 |  | 54 | -1 | 6.9 | 447 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 19.4 | 1004.5 |  | 51 | -1 | 7.1 | 431 | 9 | 356 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 13 | 20.1 | 1004.1 |  | 50 | 1 | 7.2 | 442 | 9 | 358 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 14 | 22.8 | 1003.5 |  | 41 | -1 | 7.1 | 275 | 9 | 377 | -431 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 24.2 | 1003.1 |  | 34 | -1 | 6.4 | 194 | 9 | 388 | -439 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 23.8 | 1002.7 |  | 36 | -1 | 6.6 | 228 | 9 | 385 | -437 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 24.5 | 1002.6 |  | 31 | -1 | 5.9 | 164 | 9 | 391 | -441 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 18 | 23.1 | 1002.2 |  | 35 | -1 | 6.2 | 128 | 9 | 383 | -433 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 19 | 21.7 | 1002.1 |  | 42 | -1 | 6.7 | 58 | 9 | 370 | -425 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 20 | 19.5 | 1002.1 |  | 48 | -1 | 6.8 | 11 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 21 | 17.6 | 1002.1 |  | 56 | -1 | 7 | 0 | 9 | 341 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 22 | 16.9 | 1002.3 |  | 58 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 23 | 16.6 | 1002.6 |  | 58 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 11 | 24 | 17 | 1003.6 |  | 55 | 60 | 6.6 | 0 | 9 | 357 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 16.1 | 1003.5 |  | 60 | 21 | 6.8 | 0 | 9 | 339 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14.4 | 1003.3 |  | 74 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1003.4 |  | 83 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 309 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12.4 | 1003.5 |  | 85 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 5 | 11.7 | 1004.2 |  | 88 | -1 | 7.5 | 19 | 9 | 312 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 12.6 | 1004.9 |  | 87 | -1 | 7.9 | 89 | 9 | 317 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 13.6 | 1005.8 |  | 85 | -1 | 8.2 | 125 | 9 | 314 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15.6 | 1006.4 |  | 79 | -1 | 8.6 | 169 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 9 | 17.4 | 1007.7 |  | 65 | -1 | 8 | 233 | 9 | 346 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18.6 | 1008.2 |  | 59 | -1 | 7.8 | 253 | 9 | 347 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 18.6 | 1008.8 |  | 57 | -1 | 7.6 | 411 | 9 | 354 | -407 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 19.4 | 1009.2 |  | 55 | -1 | 7.7 | 458 | 9 | 357 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 20.1 | 1009.6 |  | 53 | -1 | 7.6 | 378 | 9 | 359 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 21.3 | 1009.5 |  | 45 | -1 | 7 | 333 | 9 | 368 | -422 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 21.5 | 1009.5 |  | 44 | -1 | 7 | 286 | 9 | 368 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 16 | 21.1 | 1009.8 |  | 46 | -1 | 7 | 244 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 19.1 | 1009.9 |  | 51 | -1 | 6.9 | 197 | 9 | 352 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 18 | 18.4 | 1010.1 |  | 55 | -1 | 7.1 | 161 | 9 | 352 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 17.8 | 1010.2 |  | 56 | -1 | 7 | 69 | 9 | 346 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 17.1 | 1010.8 |  | 59 | 60 | 7.1 | 11 | 9 | 353 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 21 | 15.6 | 1011.1 |  | 65 | 21 | 7.1 | 0 | 9 | 350 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 22 | 15 | 1011.4 |  | 69 | 3 | 7.2 | 0 | 9 | 337 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 23 | 14.6 | 1011.6 |  | 73 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 354 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 14.4 | 1011.8 |  | 73 | 60 | 7.3 | 0 | 9 | 332 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 14.2 | 1011.7 |  | 74 | 21 | 7.4 | 0 | 9 | 352 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13.8 | 1012 |  | 78 | 21 | 7.6 | 0 | 9 | 326 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13.4 | 1011.9 |  | 80 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 326 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13.5 | 1011.9 |  | 77 | 1 | 7.3 | 0 | 9 | 322 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 5 | 13.3 | 1012.1 |  | 83 | -1 | 7.7 | 6 | 9 | 316 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 12.9 | 1012.2 |  | 83 | -1 | 7.6 | 53 | 9 | 310 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 14 | 1012.6 |  | 83 | 3 | 8.1 | 117 | 9 | 318 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 16.4 | 1012.8 |  | 66 | -1 | 7.5 | 178 | 9 | 336 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17.9 | 1012.9 |  | 64 | -1 | 8.1 | 236 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 19.3 | 1013 |  | 59 | -1 | 8.1 | 303 | 9 | 360 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 19.6 | 1012.9 |  | 58 | -1 | 8.2 | 275 | 9 | 369 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 21.9 | 1012.7 |  | 50 | -1 | 8 | 278 | 9 | 379 | -426 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 21.9 | 1012.5 |  | 45 | -1 | 7.2 | 269 | 9 | 379 | -426 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 21.2 | 1012.2 |  | 47 | -1 | 7.2 | 281 | 9 | 380 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 21.6 | 1011.7 |  | 45 | -1 | 7.1 | 217 | 9 | 371 | -424 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 23.6 | 1011.4 |  | 39 | -1 | 7 | 169 | 9 | 391 | -436 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 23 | 1011.1 |  | 41 | -1 | 7.1 | 133 | 9 | 382 | -432 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 22.3 | 1011 |  | 48 | -1 | 8 | 89 | 9 | 375 | -428 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 20.8 | 1011 |  | 55 | -1 | 8.3 | 56 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 18.9 | 1011.2 |  | 64 | -1 | 8.6 | 14 | 9 | 350 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 16.7 | 1011.7 |  | 74 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 15.8 | 1012 |  | 79 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 15.1 | 1011.8 |  | 84 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 322 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 14.4 | 1011.6 |  | 88 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 317 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 13.4 | 1011.6 |  | 92 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 12.9 | 1011.3 |  | 94 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 12.7 | 1010.8 |  | 95 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 4 | 12.4 | 1010.2 |  | 95 | 10 | 8.5 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 12.1 | 1009.9 |  | 95 | 10 | 8.3 | 22 | 9 | 306 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 12.6 | 1010 |  | 93 | -1 | 8.3 | 72 | 9 | 309 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 13.5 | 1009.7 |  | 90 | -1 | 8.6 | 111 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 15.7 | 1009.4 |  | 81 | -1 | 8.9 | 156 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 9 | 17.9 | 1009 |  | 74 | -1 | 9.4 | 197 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 20.1 | 1008.5 |  | 67 | -1 | 9.8 | 211 | 9 | 356 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 22.8 | 1008.2 |  | 61 | -1 | 10.4 | 239 | 9 | 370 | -431 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 24.6 | 1007.5 |  | 55 | -1 | 10.4 | 294 | 9 | 391 | -442 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 25.6 | 1007.1 |  | 53 | -1 | 10.7 | 378 | 9 | 399 | -448 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 26.3 | 1006.9 |  | 51 | -1 | 10.7 | 306 | 9 | 403 | -452 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 28.2 | 1006.1 |  | 38 | -1 | 9 | 242 | 9 | 418 | -464 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 27.4 | 1005.8 |  | 39 | -1 | 8.8 | 228 | 9 | 417 | -460 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 26.6 | 1006 |  | 40 | -1 | 8.5 | 156 | 9 | 414 | -455 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 18 | 23.4 | 1006.7 |  | 50 | 80 | 8.9 | 75 | 9 | 389 | -435 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 22.7 | 1006.8 |  | 52 | 25 | 8.9 | 117 | 9 | 380 | -431 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 20 | 21 | 1006.7 |  | 61 | 25 | 9.3 | 39 | 9 | 372 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 21 | 18.8 | 1006.8 |  | 68 | 13 | 9.1 | 0 | 9 | 357 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 22 | 18.1 | 1007.7 |  | 82 | 95 | 10.4 | 0 | 9 | 359 | -405 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 23 | 17.3 | 1009.2 |  | 84 | 95 | 10.2 | 0 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 14 | 24 | 15.9 | 1008.3 |  | 97 | 29 | 10.9 | 0 | 9 | 355 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 1 | 14.9 | 1008 |  | 98 | 1 | 10.2 | 0 | 9 | 327 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 2 | 14.5 | 1008 |  | 99 | -1 | 10 | 0 | 9 | 324 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 14.1 | 1008.4 |  | 99 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 319 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 4 | 13.8 | 1008.4 |  | 99 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 316 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 5 | 14.4 | 1008.8 |  | 100 | 10 | 10.1 | 11 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 14.4 | 1009.5 |  | 100 | 81 | 10.1 | 28 | 9 | 329 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 7 | 14.9 | 1009.1 |  | 100 | 47 | 10.4 | 88 | 9 | 377 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 15.7 | 1009.4 |  | 100 | 28 | 11 | 132 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 15.4 | 1010 |  | 97 | 10 | 10.5 | 170 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 15.6 | 1010.2 |  | 96 | 10 | 10.4 | 199 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 16.4 | 1010.6 |  | 94 | 10 | 10.8 | 218 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 17.5 | 1010.7 |  | 87 | 10 | 10.8 | 347 | 9 | 364 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 20.4 | 1010.4 |  | 73 | 5 | 10.8 | 389 | 9 | 374 | -418 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 21.5 | 1010 |  | 69 | 5 | 10.9 | 422 | 9 | 382 | -424 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 22.9 | 1009.7 |  | 63 | -1 | 10.8 | 283 | 9 | 386 | -432 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 21.6 | 1009.4 |  | 65 | -1 | 10.4 | 244 | 9 | 383 | -425 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 17 | 21.3 | 1009.4 |  | 70 | -1 | 10.8 | 208 | 9 | 374 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 18 | 21.1 | 1009.3 |  | 71 | -1 | 10.9 | 139 | 9 | 366 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 20.1 | 1009.4 |  | 72 | -1 | 10.5 | 75 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 20 | 18.3 | 1009.6 |  | 78 | -1 | 10.2 | 14 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 21 | 16.8 | 1010.2 |  | 85 | -1 | 10 | 0 | 9 | 335 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 22 | 15.8 | 1010.4 |  | 85 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 23 | 14.3 | 1010.3 |  | 88 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 13.5 | 1010.4 |  | 91 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 13.1 | 1010.2 |  | 92 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 314 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 13.1 | 1009.8 |  | 91 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 13.3 | 1009.5 |  | 89 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 13.3 | 1009.1 |  | 91 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 339 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 5 | 12.7 | 1009.3 |  | 94 | -1 | 8.5 | 11 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 13.4 | 1009.3 |  | 92 | -1 | 8.7 | 72 | 9 | 353 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 14.4 | 1009.3 |  | 91 | 10 | 9.2 | 144 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 15.5 | 1009.4 |  | 86 | 10 | 9.3 | 244 | 9 | 331 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 17.3 | 1009.1 |  | 79 | -1 | 9.6 | 244 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 10 | 19.3 | 1009 |  | 74 | -1 | 10.2 | 267 | 9 | 350 | -410 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 21.5 | 1008.7 |  | 65 | -1 | 10.2 | 281 | 9 | 366 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 12 | 23 | 1008.1 |  | 60 | -1 | 10.3 | 261 | 9 | 378 | -432 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 13 | 24.6 | 1007.6 |  | 57 | -1 | 10.8 | 292 | 9 | 395 | -442 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 24.9 | 1007.1 |  | 53 | -1 | 10.4 | 231 | 9 | 393 | -444 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 25.5 | 1006.8 |  | 52 | -1 | 10.5 | 186 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 25.6 | 1006.3 |  | 53 | -1 | 10.7 | 156 | 9 | 399 | -448 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 17 | 25.5 | 1005.8 |  | 53 | -1 | 10.7 | 136 | 9 | 397 | -447 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 24.7 | 1005.5 |  | 56 | -1 | 10.7 | 103 | 9 | 392 | -443 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 23.4 | 1005.3 |  | 59 | -1 | 10.5 | 64 | 9 | 382 | -435 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 21.8 | 1005.5 |  | 63 | -1 | 10.2 | 17 | 9 | 369 | -425 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 21 | 20.1 | 1006 |  | 68 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 22 | 19.6 | 1006.2 |  | 70 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 23 | 18.8 | 1006.1 |  | 71 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 350 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 16 | 24 | 18 | 1005.9 |  | 74 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 344 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 17.6 | 1005.9 |  | 72 | -1 | 9 | 0 | 9 | 342 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 16.9 | 1005.8 |  | 74 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 16.4 | 1005.5 |  | 73 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 334 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 4 | 15.7 | 1005.3 |  | 74 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 332 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 5 | 15.1 | 1005.2 |  | 77 | -1 | 8.2 | 17 | 9 | 325 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 6 | 14.9 | 1005.2 |  | 78 | -1 | 8.2 | 78 | 9 | 323 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 15.4 | 1005.1 |  | 79 | -1 | 8.5 | 156 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 8 | 16.7 | 1005.1 |  | 73 | -1 | 8.6 | 239 | 9 | 335 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 9 | 18.7 | 1005.3 |  | 69 | -1 | 9.2 | 272 | 9 | 341 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 20.5 | 1005.4 |  | 65 | -1 | 9.7 | 256 | 9 | 343 | -416 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 22.7 | 1005.1 |  | 61 | -1 | 10.4 | 244 | 9 | 351 | -429 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 12 | 24.6 | 1004.8 |  | 57 | -1 | 10.9 | 244 | 9 | 357 | -440 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 13 | 26.2 | 1004.1 |  | 52 | -1 | 10.9 | 239 | 9 | 362 | -449 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 27.5 | 1003.5 |  | 46 | -1 | 10.6 | 228 | 9 | 366 | -457 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 28.3 | 1003.1 |  | 43 | -1 | 10.3 | 219 | 9 | 384 | -462 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 28.4 | 1002.6 |  | 44 | -1 | 10.4 | 208 | 9 | 400 | -464 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 28.3 | 1002 |  | 43 | -1 | 10.2 | 167 | 9 | 389 | -463 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 27.4 | 1001.6 |  | 48 | -1 | 10.9 | 131 | 9 | 366 | -456 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26.4 | 1001.7 |  | 51 | -1 | 10.9 | 86 | 9 | 392 | -452 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 20 | 24.3 | 1002.2 |  | 59 | -1 | 11.1 | 19 | 9 | 383 | -440 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 21 | 22.5 | 1002.9 |  | 64 | -1 | 10.8 | 0 | 9 | 371 | -429 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 21.1 | 1002.9 |  | 69 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 364 | -421 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 23 | 19.9 | 1002.7 |  | 72 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 355 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 19 | 1002.6 |  | 73 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 344 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 18 | 1002.2 |  | 71 | -1 | 9 | 0 | 9 | 335 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 2 | 17.2 | 1001.9 |  | 70 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 333 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 16.7 | 1001.4 |  | 69 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 331 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 15.8 | 1001.9 |  | 69 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 14.6 | 1001.8 |  | 72 | -1 | 7.5 | 17 | 9 | 322 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 6 | 15 | 1001.3 |  | 73 | -1 | 7.7 | 69 | 9 | 323 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 15.6 | 1000.8 |  | 67 | -1 | 7.4 | 122 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 8 | 17 | 1000.4 |  | 64 | -1 | 7.7 | 169 | 9 | 333 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 9 | 19.3 | 1000.1 |  | 61 | -1 | 8.4 | 189 | 9 | 347 | -410 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 10 | 22.4 | 1000 |  | 53 | -1 | 8.9 | 197 | 9 | 370 | -428 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 11 | 24.4 | 999.8 |  | 49 | -1 | 9.3 | 203 | 9 | 389 | -441 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 26.2 | 999.3 |  | 45 | -1 | 9.6 | 208 | 9 | 401 | -452 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 13 | 27.9 | 998.4 |  | 39 | -1 | 9.1 | 228 | 9 | 415 | -462 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 29.2 | 997.9 |  | 38 | -1 | 9.5 | 236 | 9 | 422 | -470 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 29.6 | 997.3 |  | 31 | -1 | 7.9 | 228 | 9 | 437 | -474 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 28.3 | 996.5 |  | 33 | -1 | 8 | 231 | 9 | 431 | -466 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 26.1 | 995.9 |  | 54 | -1 | 11.4 | 172 | 9 | 404 | -451 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 27.3 | 995.5 |  | 54 | -1 | 12.3 | 136 | 9 | 414 | -459 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 19 | 25.1 | 995.5 |  | 60 | -1 | 11.9 | 61 | 9 | 399 | -445 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 20 | 23.1 | 995.5 |  | 69 | -1 | 12.2 | 17 | 9 | 381 | -433 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 21 | 22.2 | 995.6 |  | 71 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 374 | -428 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 22 | 21.3 | 995.5 |  | 75 | 13 | 11.8 | 0 | 9 | 368 | -422 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19.9 | 995.9 |  | 80 | 29 | 11.6 | 0 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 18 | 24 | 19.1 | 995.9 |  | 81 | 13 | 11.2 | 0 | 9 | 346 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 1 | 18.1 | 995.7 |  | 85 | 1 | 11 | 0 | 9 | 340 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 2 | 17.2 | 996 |  | 91 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 16.5 | 995.8 |  | 90 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 334 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 16 | 995.8 |  | 88 | -1 | 10 | 0 | 9 | 338 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 5 | 16.2 | 996.3 |  | 89 | -1 | 10.2 | 14 | 9 | 345 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 6 | 16.4 | 996.4 |  | 90 | -1 | 10.4 | 72 | 9 | 336 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 7 | 17.5 | 996.6 |  | 89 | -1 | 11.1 | 158 | 9 | 349 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 8 | 17.6 | 996.8 |  | 89 | -1 | 11.1 | 222 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 18.4 | 997 |  | 85 | 10 | 11.3 | 247 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 10 | 18.5 | 997.3 |  | 84 | 10 | 11.2 | 172 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 11 | 19.4 | 997.3 |  | 80 | -1 | 11.2 | 242 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 12 | 20.3 | 997.2 |  | 75 | -1 | 11.2 | 247 | 9 | 394 | -419 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 19.1 | 997.3 |  | 79 | -1 | 10.9 | 225 | 9 | 386 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19.3 | 997.1 |  | 76 | -1 | 10.6 | 225 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 15 | 19.6 | 996.7 |  | 77 | 25 | 10.9 | 369 | 9 | 378 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 21.6 | 996.3 |  | 66 | 1 | 10.6 | 158 | 9 | 370 | -424 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 17 | 22.1 | 996 |  | 61 | -1 | 10.2 | 108 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 22.1 | 995.8 |  | 61 | -1 | 10.1 | 92 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 20.8 | 995.8 |  | 67 | 3 | 10.3 | 61 | 9 | 366 | -419 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 18.5 | 995.8 |  | 80 | -1 | 10.6 | 19 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 21 | 16.6 | 996 |  | 85 | -1 | 10 | 0 | 9 | 334 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 22 | 16.3 | 996 |  | 85 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 333 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 23 | 16.6 | 996 |  | 88 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 343 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 19 | 24 | 16.4 | 995.8 |  | 89 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 354 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 16.1 | 995.7 |  | 90 | 21 | 10.3 | 0 | 9 | 332 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 15.2 | 995.1 |  | 93 | -1 | 10 | 0 | 9 | 324 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 14.4 | 994.7 |  | 97 | -1 | 10 | 0 | 9 | 321 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 14.2 | 994.6 |  | 97 | 10 | 9.9 | 0 | 9 | 319 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 14.1 | 994.3 |  | 98 | 10 | 9.9 | 25 | 9 | 326 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 6 | 14.7 | 994.7 |  | 97 | 92 | 10.1 | 14 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 7 | 14.9 | 993.7 |  | 99 | 25 | 10.5 | 83 | 9 | 331 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 8 | 15.8 | 994 |  | 96 | -1 | 10.8 | 231 | 9 | 341 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 9 | 17.9 | 994.1 |  | 82 | -1 | 10.5 | 283 | 9 | 347 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 10 | 19.3 | 993.8 |  | 79 | -1 | 11.1 | 358 | 9 | 358 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 11 | 20.4 | 993.7 |  | 75 | -1 | 11.3 | 394 | 9 | 360 | -417 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 12 | 21.5 | 993.5 |  | 65 | -1 | 10.4 | 431 | 9 | 369 | -423 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 13 | 22.1 | 992.7 |  | 59 | -1 | 9.9 | 356 | 9 | 380 | -427 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 14 | 23.3 | 992 |  | 50 | 17 | 9 | 200 | 9 | 412 | -436 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 15 | 19.4 | 991 |  | 84 | 95 | 11.8 | 50 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 16 | 15.7 | 991.1 |  | 90 | 95 | 10.1 | 53 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 17.3 | 991.5 |  | 93 | 29 | 11.5 | 281 | 9 | 354 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 18 | 17 | 991 |  | 88 | -1 | 10.7 | 94 | 9 | 352 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 19 | 16.2 | 991.2 |  | 94 | 95 | 10.8 | 22 | 9 | 369 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 15.9 | 990.7 |  | 96 | 80 | 10.8 | 25 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 21 | 15.1 | 991.3 |  | 97 | 25 | 10.5 | 0 | 9 | 340 | -388 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 22 | 14.8 | 991 |  | 98 | 1 | 10.4 | 0 | 9 | 348 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 23 | 14.3 | 991.1 |  | 99 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 345 | -384 | 9
4 | 1 | 5 | 20 | 24 | 14.2 | 991 |  | 99 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 1 | 14.3 | 991.4 |  | 99 | 10 | 10.1 | 0 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 13.8 | 991.2 |  | 99 | 10 | 9.8 | 0 | 9 | 342 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 13.4 | 991.2 |  | 99 | 10 | 9.6 | 0 | 9 | 318 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 4 | 13 | 991.3 |  | 99 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 336 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 5 | 12.8 | 991.8 |  | 97 | -1 | 9 | 11 | 9 | 314 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 6 | 12 | 992.5 |  | 95 | -1 | 8.4 | 67 | 9 | 306 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 7 | 12.5 | 992.8 |  | 92 | -1 | 8.4 | 94 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 8 | 14.3 | 992.5 |  | 81 | -1 | 8.3 | 114 | 9 | 327 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 16.1 | 992.5 |  | 73 | -1 | 8.4 | 203 | 9 | 346 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 10 | 15.7 | 992.6 |  | 71 | -1 | 7.9 | 206 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 11 | 17.2 | 992.8 |  | 64 | 80 | 7.9 | 250 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 12 | 16.3 | 992.9 |  | 70 | 80 | 8.1 | 353 | 9 | 370 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 13 | 16 | 992.7 |  | 77 | 25 | 8.8 | 272 | 9 | 338 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 14 | 17.7 | 992.5 |  | 61 | -1 | 7.7 | 297 | 9 | 366 | -403 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 15 | 17.6 | 992.2 |  | 60 | -1 | 7.6 | 203 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 16 | 16 | 992.4 |  | 84 | 80 | 9.6 | 78 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 12.6 | 992.5 |  | 95 | 91 | 8.7 | 39 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 18 | 13.2 | 992.9 |  | 97 | 25 | 9.3 | 142 | 9 | 320 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 14 | 993.1 |  | 93 | 3 | 9.3 | 64 | 9 | 321 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 13 | 993.3 |  | 97 | -1 | 9.1 | 17 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 12.6 | 993.5 |  | 98 | 80 | 8.9 | 0 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 22 | 12.4 | 993.9 |  | 98 | 25 | 8.8 | 0 | 9 | 333 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 23 | 10.6 | 993.8 |  | 97 | 13 | 7.8 | 0 | 9 | 298 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 21 | 24 | 10.6 | 994 |  | 99 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 1 | 10.5 | 993.9 |  | 99 | 3 | 7.8 | 0 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 2 | 10.8 | 993.7 |  | 99 | -1 | 8 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 3 | 10.6 | 994 |  | 99 | 40 | 7.9 | 0 | 9 | 337 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 4 | 11.1 | 994.2 |  | 99 | 10 | 8.2 | 0 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 5 | 11 | 994.3 |  | 99 | 47 | 8.2 | 6 | 9 | 356 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 10.5 | 994.5 |  | 99 | 28 | 7.9 | 17 | 9 | 354 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 7 | 10.4 | 995.1 |  | 99 | 46 | 7.8 | 25 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 8 | 9.4 | 995.9 |  | 98 | 51 | 7.2 | 33 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 9 | 9.2 | 996.8 |  | 97 | 53 | 7.1 | 53 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 10 | 9.3 | 997.3 |  | 97 | 51 | 7.1 | 97 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 11 | 9.6 | 997.7 |  | 95 | 20 | 7.1 | 142 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 12 | 10 | 998.3 |  | 94 | -1 | 7.2 | 131 | 9 | 334 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 13 | 10.1 | 998.6 |  | 93 | 2 | 7.2 | 136 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 14 | 10.1 | 999.2 |  | 89 | -1 | 6.9 | 133 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 15 | 10.3 | 999.6 |  | 89 | -1 | 6.9 | 89 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 16 | 10.2 | 1000.1 |  | 89 | 60 | 6.8 | 61 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 17 | 10 | 1000.3 |  | 92 | 21 | 7 | 58 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 9.6 | 1000.9 |  | 92 | 51 | 6.8 | 11 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 9.3 | 1001.3 |  | 93 | 51 | 6.7 | 8 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 9 | 1001.7 |  | 96 | 51 | 6.8 | 3 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 8.8 | 1002.2 |  | 97 | 51 | 6.8 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 8.7 | 1002.4 |  | 97 | 51 | 6.7 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 23 | 8.7 | 1002.5 |  | 97 | 51 | 6.8 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 22 | 24 | 8.4 | 1002.7 |  | 97 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 1 | 8.3 | 1002.9 |  | 97 | 51 | 6.6 | 0 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 8.1 | 1002.9 |  | 97 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 3 | 8 | 1002.9 |  | 97 | 61 | 6.5 | 0 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 4 | 7.9 | 1003.2 |  | 97 | 61 | 6.4 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 5 | 7.7 | 1003.2 |  | 98 | 61 | 6.4 | 6 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 6 | 7.8 | 1003.7 |  | 98 | 21 | 6.4 | 28 | 9 | 322 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 7 | 7.9 | 1004.1 |  | 97 | 10 | 6.4 | 75 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 8 | 8.1 | 1004.3 |  | 96 | 10 | 6.4 | 72 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 9 | 8.2 | 1004.8 |  | 95 | 10 | 6.4 | 61 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 10 | 8.7 | 1005.4 |  | 93 | 60 | 6.5 | 78 | 9 | 344 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 11 | 9.1 | 1005.7 |  | 90 | 21 | 6.5 | 183 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 12 | 9.1 | 1006 |  | 89 | -1 | 6.4 | 119 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 13 | 9.3 | 1006.4 |  | 90 | 3 | 6.5 | 128 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 14 | 10.2 | 1006.5 |  | 82 | -1 | 6.3 | 217 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 15 | 11.4 | 1006.8 |  | 75 | -1 | 6.3 | 400 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 16 | 11.4 | 1006.8 |  | 74 | -1 | 6.1 | 258 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 17 | 11.7 | 1006.8 |  | 68 | -1 | 5.8 | 225 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 18 | 11.5 | 1006.8 |  | 69 | -1 | 5.8 | 128 | 9 | 317 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 19 | 11 | 1007.2 |  | 69 | -1 | 5.6 | 83 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 20 | 9.4 | 1007.8 |  | 80 | -1 | 5.8 | 25 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 8.2 | 1008.3 |  | 85 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 6.8 | 1008.7 |  | 91 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 285 | -344 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 6 | 1009 |  | 93 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 270 | -339 | 9
4 | 1 | 5 | 23 | 24 | 5.2 | 1009.2 |  | 95 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 1 | 4.6 | 1009.4 |  | 97 | -1 | 5 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 2 | 4.4 | 1009.7 |  | 98 | -1 | 5 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 3 | 3.8 | 1009.7 |  | 97 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 254 | -328 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3.2 | 1010.1 |  | 98 | 40 | 4.6 | 0 | 9 | 251 | -325 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 5 | 2.8 | 1010.6 |  | 99 | 40 | 4.5 | 25 | 9 | 250 | -323 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 6 | 3.3 | 1011 |  | 98 | -1 | 4.7 | 72 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5.1 | 1011.5 |  | 99 | -1 | 5.3 | 192 | 9 | 269 | -335 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 8 | 7.6 | 1012.1 |  | 87 | -1 | 5.6 | 183 | 9 | 281 | -347 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 9 | 8.9 | 1012.4 |  | 79 | -1 | 5.5 | 261 | 9 | 294 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 10 | 11.1 | 1012.7 |  | 67 | -1 | 5.4 | 297 | 9 | 308 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 11 | 12.5 | 1013 |  | 58 | -1 | 5.2 | 253 | 9 | 311 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 12 | 13.4 | 1013.2 |  | 50 | -1 | 4.7 | 306 | 9 | 322 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 13 | 11.6 | 1013.7 |  | 61 | 25 | 5.1 | 375 | 9 | 318 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 14 | 12.9 | 1013.9 |  | 51 | 81 | 4.7 | 247 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 15 | 11.8 | 1014 |  | 64 | 25 | 5.5 | 269 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 16 | 10 | 1014.3 |  | 74 | 25 | 5.6 | 244 | 9 | 308 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 17 | 12 | 1014.4 |  | 61 | -1 | 5.2 | 164 | 9 | 320 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 18 | 12.6 | 1014.8 |  | 51 | -1 | 4.6 | 119 | 9 | 311 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 19 | 11.8 | 1015.1 |  | 54 | 1 | 4.5 | 56 | 9 | 302 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 20 | 10.2 | 1015.9 |  | 59 | -1 | 4.5 | 22 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 8.4 | 1016.8 |  | 63 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 7.5 | 1017.5 |  | 62 | -1 | 4 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 23 | 5.3 | 1018 |  | 74 | -1 | 4 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 5 | 24 | 24 | 4.5 | 1018.3 |  | 76 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 1 | 3.3 | 1018.6 |  | 84 | -1 | 4 | 0 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2.4 | 1018.7 |  | 88 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 3 | 2.2 | 1018.7 |  | 90 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 4 | 1.4 | 1018.9 |  | 89 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 241 | -317 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1.9 | 1019.1 |  | 82 | -1 | 3.5 | 22 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 6 | 2.7 | 1019.5 |  | 84 | -1 | 3.8 | 44 | 9 | 248 | -323 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 7 | 5.7 | 1019.8 |  | 66 | -1 | 3.7 | 58 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 8 | 8.8 | 1020 |  | 54 | -1 | 3.7 | 69 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 9 | 10.7 | 1019.9 |  | 50 | -1 | 3.9 | 89 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 10 | 12.2 | 1019.7 |  | 45 | -1 | 3.9 | 136 | 9 | 308 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 11 | 13.6 | 1019.6 |  | 43 | -1 | 4.1 | 264 | 9 | 319 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 12 | 14.3 | 1019.2 |  | 37 | -1 | 3.6 | 272 | 9 | 322 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 13 | 15.6 | 1018.5 |  | 37 | -1 | 4 | 117 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 14 | 16.5 | 1018 |  | 37 | -1 | 4.2 | 103 | 9 | 332 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 15 | 17.2 | 1017.2 |  | 30 | -1 | 3.6 | 181 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 16 | 17.1 | 1016.5 |  | 33 | -1 | 4 | 242 | 9 | 333 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 17 | 16.5 | 1015.8 |  | 32 | -1 | 3.6 | 217 | 9 | 330 | -394 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 18 | 16.1 | 1015.2 |  | 33 | -1 | 3.7 | 183 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 19 | 15 | 1014.8 |  | 42 | -1 | 4.4 | 97 | 9 | 323 | -386 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 20 | 13.1 | 1014.8 |  | 51 | -1 | 4.7 | 31 | 9 | 315 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 21 | 11.5 | 1014.8 |  | 53 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 307 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 10.9 | 1014.7 |  | 53 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 300 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 23 | 10.3 | 1014.4 |  | 66 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 296 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 25 | 24 | 9.7 | 1013.8 |  | 62 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 291 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 1 | 9.3 | 1013.5 |  | 64 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 287 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 2 | 7.5 | 1013.2 |  | 69 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 275 | -346 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 3 | 6.9 | 1012.6 |  | 69 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 272 | -343 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 4 | 6.4 | 1012.3 |  | 73 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 270 | -341 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 5 | 6.7 | 1012 |  | 71 | -1 | 4.3 | 44 | 9 | 277 | -343 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 6 | 8.5 | 1012 |  | 69 | -1 | 4.7 | 108 | 9 | 285 | -352 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 7 | 9.4 | 1011.7 |  | 73 | -1 | 5.3 | 139 | 9 | 290 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 8 | 12.6 | 1011.5 |  | 55 | -1 | 5 | 128 | 9 | 309 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 9 | 14.5 | 1011.3 |  | 42 | -1 | 4.3 | 111 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 10 | 15.6 | 1011 |  | 43 | -1 | 4.7 | 317 | 9 | 328 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 11 | 17.2 | 1010.5 |  | 37 | -1 | 4.4 | 442 | 9 | 345 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 12 | 16.8 | 1010.1 |  | 39 | -1 | 4.6 | 453 | 9 | 337 | -396 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 13 | 17.5 | 1009.4 |  | 38 | -1 | 4.6 | 436 | 9 | 342 | -400 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 14 | 17.7 | 1008.9 |  | 35 | -1 | 4.3 | 431 | 9 | 343 | -401 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 15 | 16.6 | 1008.4 |  | 38 | -1 | 4.4 | 233 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 16 | 16 | 1008.4 |  | 46 | 25 | 5.1 | 236 | 9 | 342 | -393 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 17 | 14.4 | 1008 |  | 52 | -1 | 5.3 | 233 | 9 | 343 | -385 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 18 | 13.9 | 1007.5 |  | 48 | -1 | 4.7 | 72 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 19 | 13.5 | 1007 |  | 55 | 60 | 5.3 | 42 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 20 | 12.4 | 1006.7 |  | 61 | 21 | 5.5 | 14 | 9 | 364 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 21 | 11.5 | 1006.8 |  | 69 | 61 | 5.8 | 0 | 9 | 359 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 9.4 | 1006.3 |  | 93 | 61 | 6.8 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 23 | 9.1 | 1005.9 |  | 95 | 61 | 6.8 | 0 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 26 | 24 | 9 | 1005.2 |  | 97 | 61 | 6.9 | 0 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 1 | 9 | 1004.4 |  | 98 | 61 | 7 | 0 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 2 | 8.8 | 1003.6 |  | 97 | 61 | 6.8 | 0 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 3 | 8.6 | 1002.9 |  | 98 | 21 | 6.8 | 0 | 9 | 344 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 4 | 8.8 | 1002.1 |  | 98 | 63 | 6.9 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 5 | 8.9 | 1001.9 |  | 99 | 21 | 7 | 8 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 6 | 9.2 | 1001.7 |  | 98 | 10 | 7.1 | 31 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 7 | 9.3 | 1001.7 |  | 97 | 21 | 7.1 | 53 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 8 | 9.5 | 1001.7 |  | 95 | -1 | 7 | 81 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 9 | 9.9 | 1002.1 |  | 91 | 21 | 6.9 | 156 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 10 | 10.4 | 1002.3 |  | 86 | 2 | 6.7 | 175 | 9 | 336 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 11 | 11.5 | 1002.4 |  | 83 | -1 | 7 | 208 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 12 | 11.7 | 1002.3 |  | 79 | 80 | 6.7 | 236 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 13 | 11.8 | 1002.3 |  | 90 | 81 | 7.7 | 203 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 14 | 11.7 | 1002.8 |  | 90 | 25 | 7.7 | 400 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 15 | 11.7 | 1002.9 |  | 89 | 25 | 7.6 | 217 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 16 | 12.2 | 1003.1 |  | 79 | 3 | 7 | 250 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 17 | 11.8 | 1003.3 |  | 79 | -1 | 6.8 | 172 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 11.9 | 1003.2 |  | 78 | -1 | 6.7 | 108 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 19 | 11.6 | 1003.5 |  | 81 | 3 | 6.8 | 61 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 20 | 11.2 | 1003.4 |  | 80 | -1 | 6.6 | 19 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 21 | 9.3 | 1003.6 |  | 93 | 80 | 6.8 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 22 | 9.1 | 1003.6 |  | 97 | 80 | 6.9 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 23 | 8.8 | 1003.7 |  | 97 | 25 | 6.8 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 27 | 24 | 8.7 | 1003.9 |  | 97 | 25 | 6.8 | 0 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 1 | 8.5 | 1004.4 |  | 97 | 65 | 6.7 | 0 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 2 | 7.5 | 1004.7 |  | 97 | 63 | 6.2 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 3 | 7.4 | 1005.3 |  | 98 | 21 | 6.2 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 4 | 6.5 | 1005.9 |  | 98 | 1 | 5.9 | 0 | 9 | 274 | -342 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 5 | 6.2 | 1006.6 |  | 99 | -1 | 5.8 | 22 | 9 | 287 | -341 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 6 | 7.1 | 1007.4 |  | 99 | -1 | 6.1 | 94 | 9 | 303 | -347 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 7 | 7.9 | 1008.2 |  | 99 | 1 | 6.5 | 164 | 9 | 288 | -349 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 8 | 8.6 | 1009 |  | 95 | -1 | 6.5 | 169 | 9 | 344 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 9 | 8.5 | 1010 |  | 94 | -1 | 6.4 | 244 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 10 | 11.7 | 1010.3 |  | 79 | -1 | 6.7 | 239 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 11 | 11.9 | 1010.7 |  | 72 | -1 | 6.2 | 267 | 9 | 320 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 12 | 12.6 | 1011 |  | 68 | 25 | 6.1 | 397 | 9 | 324 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 13 | 13.1 | 1011.3 |  | 67 | 80 | 6.2 | 283 | 9 | 327 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 14 | 14.1 | 1011.6 |  | 61 | 80 | 6 | 197 | 9 | 344 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 15 | 14 | 1011.8 |  | 67 | 25 | 6.6 | 250 | 9 | 343 | -383 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 16 | 13 | 1012.1 |  | 69 | 25 | 6.3 | 231 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 17 | 12.5 | 1012.3 |  | 82 | 81 | 7.3 | 169 | 9 | 334 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 18 | 12.4 | 1012.7 |  | 81 | 25 | 7.1 | 133 | 9 | 323 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 19 | 11.8 | 1012.9 |  | 82 | 1 | 7 | 106 | 9 | 306 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 20 | 11.1 | 1013.3 |  | 88 | -1 | 7.1 | 28 | 9 | 297 | -365 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 21 | 9.6 | 1014.2 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 22 | 8.2 | 1014.6 |  | 87 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 23 | 7.4 | 1014.9 |  | 90 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 5 | 28 | 24 | 6.7 | 1014.8 |  | 91 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 6.7 | 1015.1 |  | 95 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 2 | 6.6 | 1014.9 |  | 97 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 3 | 6.5 | 1014.9 |  | 97 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 281 | -342 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 4 | 6.2 | 1014.6 |  | 97 | 40 | 5.7 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 5 | 5.7 | 1014.6 |  | 98 | 40 | 5.5 | 25 | 9 | 265 | -337 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 6 | 6.2 | 1014.6 |  | 98 | 40 | 5.7 | 72 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 7 | 8.2 | 1014.1 |  | 92 | -1 | 6.1 | 142 | 9 | 281 | -350 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 8 | 10.8 | 1013.9 |  | 82 | -1 | 6.5 | 214 | 9 | 296 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 9 | 12.6 | 1013.8 |  | 79 | -1 | 7.1 | 356 | 9 | 311 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 10 | 12.7 | 1013.5 |  | 77 | -1 | 6.9 | 361 | 9 | 331 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 11 | 13.5 | 1013.2 |  | 71 | -1 | 6.8 | 433 | 9 | 327 | -379 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 12 | 12.6 | 1012.8 |  | 75 | -1 | 6.7 | 428 | 9 | 318 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 13 | 13.3 | 1012.2 |  | 68 | -1 | 6.4 | 408 | 9 | 324 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 14 | 13.2 | 1011.7 |  | 75 | -1 | 7 | 339 | 9 | 319 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 15 | 13.2 | 1010.8 |  | 70 | -1 | 6.5 | 261 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 16 | 12.2 | 1010.4 |  | 71 | 21 | 6.2 | 142 | 9 | 363 | -375 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 17 | 11.9 | 1009.6 |  | 70 | 21 | 6 | 136 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11.7 | 1009 |  | 70 | -1 | 6 | 69 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 19 | 11.8 | 1008.8 |  | 71 | 2 | 6 | 42 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 20 | 11.4 | 1008.9 |  | 70 | -1 | 5.9 | 14 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 21 | 10.9 | 1009 |  | 75 | -1 | 6 | 0 | 9 | 356 | -368 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 22 | 10.4 | 1009 |  | 80 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 311 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 23 | 10.3 | 1008.9 |  | 84 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 29 | 24 | 10.4 | 1008.7 |  | 87 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 1 | 10.5 | 1008.5 |  | 85 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 10.5 | 1008.6 |  | 91 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 3 | 10.4 | 1008.8 |  | 84 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 292 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 4 | 10.1 | 1009.2 |  | 86 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 5 | 10.6 | 1009.5 |  | 87 | -1 | 6.3 | 25 | 9 | 286 | -357 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 6 | 10.3 | 1010.2 |  | 87 | -1 | 6.7 | 58 | 9 | 291 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 7 | 11.9 | 1010.7 |  | 77 | -1 | 6.6 | 81 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 8 | 14.3 | 1011.2 |  | 68 | -1 | 6.8 | 94 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 9 | 15.7 | 1011.7 |  | 58 | -1 | 6.4 | 114 | 9 | 328 | -390 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 10 | 16.9 | 1011.8 |  | 55 | -1 | 6.5 | 192 | 9 | 339 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 17.7 | 1011.8 |  | 52 | -1 | 6.4 | 206 | 9 | 349 | -402 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 12 | 18.5 | 1011.6 |  | 51 | -1 | 6.7 | 256 | 9 | 355 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 13 | 19 | 1011.5 |  | 50 | -1 | 6.8 | 375 | 9 | 352 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 14 | 19.9 | 1011.4 |  | 53 | -1 | 7.6 | 353 | 9 | 359 | -414 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 15 | 19.4 | 1011.3 |  | 43 | -1 | 5.9 | 319 | 9 | 353 | -411 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 16 | 19.6 | 1011.2 |  | 40 | -1 | 5.7 | 178 | 9 | 358 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 17 | 19.8 | 1011.2 |  | 39 | -1 | 5.6 | 131 | 9 | 356 | -413 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 18 | 18.9 | 1011 |  | 42 | -1 | 5.6 | 114 | 9 | 353 | -408 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 19 | 17.3 | 1011.2 |  | 51 | -1 | 6.2 | 81 | 9 | 342 | -399 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 20 | 16.4 | 1011.2 |  | 64 | -1 | 7.4 | 14 | 9 | 346 | -395 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 21 | 15 | 1011.7 |  | 62 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 328 | -387 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 22 | 13.3 | 1011.7 |  | 70 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 329 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 23 | 13.8 | 1011.6 |  | 72 | -1 | 7 | 0 | 9 | 340 | -381 | 9
4 | 1 | 5 | 30 | 24 | 13.6 | 1011.7 |  | 71 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 339 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 1 | 12.9 | 1011.8 |  | 82 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 335 | -377 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 2 | 11.9 | 1011.9 |  | 84 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 308 | -370 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 3 | 11.2 | 1011.9 |  | 85 | -1 | 7 | 0 | 9 | 310 | -366 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 4 | 10.7 | 1011.9 |  | 88 | -1 | 7 | 0 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 5 | 10.3 | 1011.8 |  | 90 | -1 | 6.9 | 25 | 9 | 291 | -361 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 6 | 10.9 | 1011.8 |  | 94 | -1 | 7.5 | 64 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 7 | 13.2 | 1011.9 |  | 83 | -1 | 7.7 | 92 | 9 | 310 | -376 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 8 | 16.9 | 1011.9 |  | 58 | -1 | 6.9 | 122 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 9 | 19.1 | 1011.8 |  | 57 | -1 | 7.7 | 158 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 10 | 19.5 | 1011.6 |  | 47 | -1 | 6.5 | 269 | 9 | 362 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 11 | 18.5 | 1011.4 |  | 58 | -1 | 7.6 | 317 | 9 | 362 | -407 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 12 | 19.9 | 1010.9 |  | 46 | -1 | 6.6 | 356 | 9 | 371 | -415 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 13 | 20.9 | 1010.4 |  | 52 | -1 | 8 | 350 | 9 | 372 | -420 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 14 | 19.2 | 1010.1 |  | 60 | 25 | 8.2 | 172 | 9 | 387 | -412 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 15 | 18.1 | 1010.2 |  | 51 | -1 | 6.5 | 192 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15.7 | 1010 |  | 78 | 25 | 8.6 | 189 | 9 | 353 | -392 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 17 | 16.6 | 1009.7 |  | 85 | 17 | 9.9 | 175 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13.8 | 1010.6 |  | 76 | 29 | 7.3 | 142 | 9 | 316 | -380 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 19 | 13.2 | 1011.3 |  | 70 | 25 | 6.5 | 78 | 9 | 338 | -378 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 20 | 12.4 | 1011.8 |  | 77 | 80 | 6.8 | 22 | 9 | 333 | -374 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 21 | 10.7 | 1012.3 |  | 87 | 25 | 6.9 | 0 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9.4 | 1012.6 |  | 95 | 1 | 6.9 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 23 | 9.3 | 1012.8 |  | 97 | -1 | 7 | 0 | 9 | 285 | -356 | 9
4 | 1 | 5 | 31 | 24 | 9.3 | 1012.8 |  | 95 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 285 | -356 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9.1 | 1012.8 |  | 96 | 2 | 6.8 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8.5 | 1012.9 |  | 100 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1012.9 |  | 95 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 277 | -349 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7.6 | 1013.3 |  | 100 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7.5 | 1013.4 |  | 100 | -1 | 6.4 | 28 | 9 | 275 | -346 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8.3 | 1013.5 |  | 96 | -1 | 6.4 | 58 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10.2 | 1013.8 |  | 88 | -1 | 6.7 | 86 | 9 | 296 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 11.7 | 1014.2 |  | 79 | -1 | 6.7 | 225 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13.2 | 1014 |  | 72 | -1 | 6.7 | 231 | 9 | 328 | -378 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 14.1 | 1014.2 |  | 64 | -1 | 6.4 | 269 | 9 | 344 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 14.8 | 1014.1 |  | 63 | -1 | 6.5 | 308 | 9 | 338 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15.5 | 1013.9 |  | 58 | -1 | 6.3 | 286 | 9 | 335 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 16.6 | 1013.6 |  | 60 | -1 | 6.9 | 319 | 9 | 349 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 16.3 | 1013.2 |  | 56 | -1 | 6.4 | 303 | 9 | 340 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 18.5 | 1012.9 |  | 52 | -1 | 6.8 | 181 | 9 | 355 | -406 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 17.6 | 1012.6 |  | 54 | -1 | 6.7 | 186 | 9 | 349 | -401 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 17 | 18 | 1012.3 |  | 48 | -1 | 6.1 | 131 | 9 | 358 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 17.9 | 1012.2 |  | 48 | -1 | 6.1 | 106 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 16.3 | 1012.4 |  | 51 | -1 | 5.8 | 69 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 14.7 | 1012.4 |  | 59 | -1 | 6 | 28 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 21 | 12.5 | 1012.7 |  | 65 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 10.8 | 1013 |  | 72 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 23 | 10.2 | 1013 |  | 76 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 1 | 24 | 9.7 | 1013.1 |  | 92 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 287 | -358 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9.2 | 1013 |  | 86 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8.4 | 1012.7 |  | 90 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8.3 | 1012.6 |  | 95 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8.3 | 1012.7 |  | 97 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8.2 | 1012.8 |  | 99 | -1 | 6.6 | 22 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8.8 | 1012.7 |  | 99 | -1 | 6.9 | 47 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1012.5 |  | 90 | -1 | 7.3 | 61 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14.8 | 1012.7 |  | 72 | -1 | 7.4 | 75 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17.1 | 1012.7 |  | 64 | -1 | 7.7 | 83 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 18.6 | 1012.8 |  | 60 | -1 | 7.9 | 119 | 9 | 355 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19.2 | 1012.4 |  | 59 | -1 | 8 | 214 | 9 | 360 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 21.1 | 1012.1 |  | 45 | -1 | 6.9 | 186 | 9 | 369 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 21.9 | 1011.7 |  | 43 | -1 | 7 | 197 | 9 | 379 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 22.3 | 1011.2 |  | 36 | -1 | 5.9 | 197 | 9 | 382 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 23 | 1010.9 |  | 37 | -1 | 6.4 | 175 | 9 | 387 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 22.4 | 1010.5 |  | 36 | -1 | 5.9 | 161 | 9 | 388 | -430 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 22 | 1010.1 |  | 38 | -1 | 6.2 | 147 | 9 | 375 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 20.9 | 1009.8 |  | 40 | -1 | 6.1 | 117 | 9 | 367 | -420 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19.3 | 1009.6 |  | 46 | -1 | 6.3 | 61 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 20 | 17.2 | 1009.7 |  | 54 | -1 | 6.6 | 25 | 9 | 337 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 21 | 14.9 | 1009.8 |  | 65 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 22 | 14.2 | 1010 |  | 72 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 23 | 13.1 | 1009.9 |  | 78 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 309 | -376 | 9
4 | 1 | 6 | 2 | 24 | 12.4 | 1009.7 |  | 82 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 304 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11.3 | 1009.3 |  | 86 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10.4 | 1008.8 |  | 92 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 292 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9.5 | 1008.4 |  | 100 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 286 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9.1 | 1008.2 |  | 98 | -1 | 7 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9.6 | 1008 |  | 100 | -1 | 7.4 | 22 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11.2 | 1007.8 |  | 91 | -1 | 7.5 | 47 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13.2 | 1007.4 |  | 83 | -1 | 7.7 | 64 | 9 | 310 | -376 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15.9 | 1007.3 |  | 71 | -1 | 7.9 | 78 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 18.1 | 1007 |  | 62 | -1 | 8 | 86 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19.5 | 1006.4 |  | 57 | -1 | 8 | 158 | 9 | 354 | -412 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 20.7 | 1005.8 |  | 53 | -1 | 7.9 | 242 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 21.6 | 1005.1 |  | 51 | -1 | 8.1 | 272 | 9 | 376 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 21.6 | 1004.4 |  | 54 | -1 | 8.7 | 306 | 9 | 376 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 23 | 1003.6 |  | 48 | -1 | 8.4 | 231 | 9 | 382 | -432 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 15 | 22.1 | 1002.8 |  | 53 | -1 | 8.8 | 242 | 9 | 375 | -427 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 23.5 | 1002.3 |  | 47 | -1 | 8.4 | 256 | 9 | 385 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 23 | 1001.8 |  | 52 | -1 | 9 | 231 | 9 | 377 | -432 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 22.3 | 1001.2 |  | 49 | -1 | 8.3 | 136 | 9 | 372 | -428 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 20.5 | 1000.7 |  | 57 | -1 | 8.6 | 67 | 9 | 356 | -417 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 18.2 | 1000.3 |  | 72 | -1 | 9.4 | 31 | 9 | 345 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 21 | 16.7 | 1000.3 |  | 77 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 22 | 15.8 | 1000.3 |  | 79 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 15.5 | 1000.5 |  | 83 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 3 | 24 | 15.2 | 1000.5 |  | 83 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 15.1 | 1000.1 |  | 84 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 322 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14.5 | 999.8 |  | 87 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 999.5 |  | 90 | -1 | 9 | 0 | 9 | 317 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13.6 | 999.1 |  | 92 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 314 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13.6 | 999.1 |  | 93 | -1 | 9 | 36 | 9 | 316 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | 999.1 |  | 91 | -1 | 9.1 | 86 | 9 | 319 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15.3 | 999.4 |  | 87 | -1 | 9.4 | 144 | 9 | 327 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 18.4 | 999.5 |  | 72 | -1 | 9.4 | 278 | 9 | 346 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 19.5 | 999.5 |  | 70 | -1 | 9.8 | 303 | 9 | 350 | -411 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 22.4 | 999.6 |  | 61 | -1 | 10.3 | 294 | 9 | 375 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 23.8 | 999.5 |  | 52 | -1 | 9.5 | 339 | 9 | 385 | -437 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 25 | 999.4 |  | 43 | -1 | 8.4 | 331 | 9 | 391 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 25.8 | 999.1 |  | 43 | -1 | 8.8 | 314 | 9 | 397 | -449 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 14 | 26.4 | 998.8 |  | 36 | -1 | 7.7 | 256 | 9 | 406 | -453 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 26.4 | 998.4 |  | 39 | -1 | 8.3 | 278 | 9 | 406 | -453 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 16 | 27.2 | 998 |  | 34 | -1 | 7.5 | 206 | 9 | 405 | -458 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 17 | 26.4 | 997.7 |  | 37 | -1 | 7.9 | 169 | 9 | 399 | -453 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 18 | 25.6 | 997.4 |  | 40 | -1 | 8.1 | 133 | 9 | 393 | -448 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 19 | 24 | 997.6 |  | 48 | -1 | 8.8 | 86 | 9 | 382 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 20 | 21.3 | 997.9 |  | 55 | -1 | 8.6 | 31 | 9 | 365 | -422 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 21 | 19.4 | 998.3 |  | 60 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 349 | -411 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 22 | 18.1 | 998.2 |  | 68 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 341 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 23 | 17.7 | 998.1 |  | 75 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 6 | 4 | 24 | 17.4 | 998 |  | 78 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16.8 | 997.8 |  | 80 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 334 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15.9 | 997.4 |  | 85 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15.6 | 997.1 |  | 86 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15.3 | 997 |  | 87 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 323 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15.2 | 996.8 |  | 87 | -1 | 9.3 | 22 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 16.1 | 996.8 |  | 85 | -1 | 9.7 | 67 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 18.2 | 996.5 |  | 76 | -1 | 9.9 | 106 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 21.4 | 996.6 |  | 61 | -1 | 9.8 | 144 | 9 | 363 | -422 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 23.5 | 996.1 |  | 55 | -1 | 9.9 | 172 | 9 | 374 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 24.7 | 995.4 |  | 41 | -1 | 8 | 303 | 9 | 375 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 25.2 | 995.1 |  | 36 | -1 | 7.1 | 381 | 9 | 378 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 27.1 | 994.6 |  | 36 | -1 | 8.1 | 278 | 9 | 389 | -456 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 27.1 | 993.9 |  | 31 | -1 | 6.9 | 303 | 9 | 389 | -456 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 27 | 993.6 |  | 31 | -1 | 6.9 | 406 | 9 | 378 | -454 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 15 | 27.3 | 993.2 |  | 31 | -1 | 7.1 | 342 | 9 | 393 | -457 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 25.8 | 993.1 |  | 36 | -1 | 7.5 | 264 | 9 | 397 | -449 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 25.2 | 993.1 |  | 40 | -1 | 7.9 | 242 | 9 | 388 | -445 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 18 | 24.7 | 992.8 |  | 40 | -1 | 7.8 | 183 | 9 | 384 | -442 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 19 | 24 | 993.1 |  | 43 | -1 | 8.1 | 97 | 9 | 390 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 23 | 993.6 |  | 42 | -1 | 7.4 | 31 | 9 | 383 | -432 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 21 | 22.2 | 993.7 |  | 46 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 381 | -428 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 22 | 21.3 | 993.8 |  | 45 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 367 | -422 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 23 | 20.5 | 994.2 |  | 50 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 361 | -417 | 9
4 | 1 | 6 | 5 | 24 | 20.2 | 993.9 |  | 55 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 350 | -415 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 19.4 | 993.8 |  | 58 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 346 | -411 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 19 | 993.7 |  | 61 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 346 | -408 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 18.2 | 993.7 |  | 64 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 342 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17.9 | 993.5 |  | 67 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | 993.5 |  | 66 | -1 | 8.5 | 75 | 9 | 347 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18.2 | 993.3 |  | 68 | -1 | 8.8 | 131 | 9 | 346 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18.9 | 993.4 |  | 68 | -1 | 9.2 | 178 | 9 | 349 | -408 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 19.7 | 994 |  | 66 | -1 | 9.5 | 211 | 9 | 355 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20.3 | 994.5 |  | 67 | -1 | 9.9 | 256 | 9 | 364 | -417 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 21.9 | 994.6 |  | 61 | -1 | 10 | 331 | 9 | 374 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 23.2 | 994.5 |  | 57 | -1 | 10.2 | 303 | 9 | 382 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22.4 | 994.6 |  | 53 | -1 | 8.9 | 361 | 9 | 378 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 13 | 23 | 994.2 |  | 50 | -1 | 8.7 | 464 | 9 | 387 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 21.1 | 994.5 |  | 57 | -1 | 8.9 | 283 | 9 | 373 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 15 | 19.8 | 994.5 |  | 61 | 80 | 8.8 | 239 | 9 | 364 | -414 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 16 | 16.5 | 994.3 |  | 93 | 61 | 10.9 | 147 | 9 | 371 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 17 | 15.7 | 993.3 |  | 100 | 63 | 11.2 | 44 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 18 | 15.9 | 993.4 |  | 96 | 21 | 10.8 | 36 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 19 | 15.9 | 993.2 |  | 95 | 2 | 10.7 | 14 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 20 | 15.6 | 993.1 |  | 100 | 61 | 11.1 | 6 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 21 | 15.6 | 993 |  | 100 | 61 | 11.1 | 0 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 22 | 15.3 | 993 |  | 99 | 65 | 10.8 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 23 | 15.3 | 992.4 |  | 99 | 61 | 10.8 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 6 | 24 | 15.2 | 992.1 |  | 99 | 61 | 10.7 | 0 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15.3 | 991.7 |  | 99 | 61 | 10.8 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 15.4 | 991.3 |  | 98 | 21 | 10.8 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 15.4 | 991.1 |  | 97 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15.2 | 990.9 |  | 97 | 21 | 10.5 | 0 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 15.2 | 990.6 |  | 97 | 61 | 10.5 | 6 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15.2 | 990.5 |  | 97 | 58 | 10.6 | 14 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14.9 | 990.4 |  | 99 | 51 | 10.6 | 14 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14.7 | 990.6 |  | 99 | 61 | 10.4 | 22 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14.7 | 990.8 |  | 100 | 21 | 10.5 | 53 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14.9 | 990.9 |  | 100 | 20 | 10.6 | 67 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 15 | 991.2 |  | 94 | -1 | 10 | 81 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15.1 | 991.5 |  | 90 | -1 | 9.7 | 86 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 15.2 | 991.7 |  | 84 | 2 | 9.1 | 106 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 15 | 991.8 |  | 92 | 61 | 9.8 | 128 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14.4 | 992 |  | 97 | 63 | 10 | 86 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 14.3 | 992 |  | 98 | 63 | 10 | 64 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 14.2 | 991.9 |  | 98 | 21 | 9.9 | 36 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 14.2 | 992.3 |  | 99 | 10 | 10 | 25 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 19 | 14.2 | 992.7 |  | 99 | 21 | 10.1 | 17 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 14.1 | 993 |  | 99 | 58 | 10 | 3 | 9 | 357 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 14.2 | 993.3 |  | 99 | 58 | 10.1 | 0 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 22 | 14.1 | 993.5 |  | 99 | 59 | 10 | 0 | 9 | 357 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 23 | 13.9 | 993.8 |  | 99 | 58 | 9.9 | 0 | 9 | 372 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 7 | 24 | 13.6 | 993.7 |  | 99 | 58 | 9.7 | 0 | 9 | 370 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 13.5 | 993.8 |  | 100 | 21 | 9.7 | 0 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13.3 | 993.7 |  | 99 | 61 | 9.5 | 0 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13.2 | 993.8 |  | 99 | 61 | 9.4 | 0 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 13.1 | 993.7 |  | 99 | 51 | 9.4 | 0 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13.1 | 993.7 |  | 99 | 20 | 9.4 | 6 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 13.1 | 994.1 |  | 99 | -1 | 9.4 | 17 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 13.2 | 994.3 |  | 99 | 2 | 9.4 | 33 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 13.1 | 995 |  | 98 | -1 | 9.2 | 42 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14.3 | 995.2 |  | 90 | -1 | 9.1 | 197 | 9 | 326 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15.6 | 995.3 |  | 84 | -1 | 9.3 | 256 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 15.1 | 995.6 |  | 86 | -1 | 9.2 | 161 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 15.8 | 995.9 |  | 87 | -1 | 9.7 | 194 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15.9 | 996.2 |  | 85 | -1 | 9.5 | 158 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15.4 | 996.3 |  | 84 | -1 | 9.2 | 100 | 9 | 380 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16.5 | 996.4 |  | 84 | -1 | 9.8 | 153 | 9 | 371 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 16 | 16.9 | 996.5 |  | 73 | -1 | 8.8 | 172 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 17 | 16.3 | 996.6 |  | 83 | -1 | 9.6 | 89 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 15.4 | 997 |  | 90 | -1 | 9.8 | 17 | 9 | 380 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 19 | 14.9 | 997.1 |  | 91 | -1 | 9.6 | 14 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 20 | 14.7 | 997.5 |  | 92 | -1 | 9.6 | 8 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 21 | 14.4 | 997.7 |  | 92 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 22 | 14 | 997.8 |  | 94 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 357 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 23 | 12.8 | 1001.4 |  | 94 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 342 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 8 | 24 | 11 | 1005.9 |  | 98 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1011.6 |  | 84 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7.2 | 1016 |  | 90 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6.1 | 1019.2 |  | 93 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6.2 | 1019 |  | 98 | -1 | 5.4 | 3 | 9 | 268 | -336 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7.1 | 1019 |  | 94 | -1 | 5.5 | 31 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7.9 | 1018.6 |  | 88 | -1 | 5.7 | 94 | 9 | 296 | -350 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9.2 | 1018.7 |  | 81 | -1 | 5.7 | 178 | 9 | 315 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11.6 | 1018.2 |  | 67 | -1 | 5.6 | 289 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 13.6 | 1017.9 |  | 64 | -1 | 6.1 | 242 | 9 | 314 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 16.4 | 1017.4 |  | 44 | -1 | 5 | 81 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 17.8 | 1017.1 |  | 41 | -1 | 5.1 | 103 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 18.1 | 1016.3 |  | 34 | -1 | 4.3 | 250 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 19.1 | 1015.9 |  | 37 | -1 | 5 | 297 | 9 | 366 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 17.7 | 1015.4 |  | 41 | -1 | 5.1 | 275 | 9 | 356 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 15 | 17.6 | 1014.7 |  | 43 | -1 | 5.3 | 269 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 16 | 18.6 | 1014.1 |  | 38 | -1 | 5 | 303 | 9 | 371 | -408 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 17 | 18.6 | 1013.3 |  | 37 | -1 | 4.8 | 222 | 9 | 355 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 18 | 17.6 | 1012.7 |  | 41 | -1 | 5.1 | 86 | 9 | 356 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 17.6 | 1012.4 |  | 45 | -1 | 5.6 | 67 | 9 | 349 | -401 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 15.4 | 1012.1 |  | 53 | -1 | 5.7 | 25 | 9 | 329 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 21 | 13.6 | 1012.1 |  | 63 | -1 | 6 | 0 | 9 | 315 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 22 | 12.3 | 1011.7 |  | 68 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 308 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 23 | 11.5 | 1011.4 |  | 73 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 6 | 9 | 24 | 10.3 | 1010.8 |  | 82 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 294 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9.6 | 1010 |  | 86 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 292 | -358 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9.1 | 1009.4 |  | 95 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 293 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8.5 | 1008.7 |  | 96 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 286 | -352 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 8.7 | 1008.1 |  | 100 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 286 | -353 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8.9 | 1007.6 |  | 95 | -1 | 6.7 | 33 | 9 | 289 | -354 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 9.8 | 1007.3 |  | 92 | 60 | 6.9 | 39 | 9 | 302 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10.1 | 1007.1 |  | 98 | 61 | 7.5 | 53 | 9 | 320 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 11 | 1006.7 |  | 98 | 21 | 7.9 | 139 | 9 | 339 | -368 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12.2 | 1006.5 |  | 96 | -1 | 8.4 | 214 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 14.2 | 1005.9 |  | 82 | 3 | 8.2 | 361 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 11 | 15.2 | 1005.5 |  | 79 | -1 | 8.4 | 367 | 9 | 350 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 14.8 | 1005.3 |  | 76 | -1 | 8 | 308 | 9 | 377 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 14.9 | 1004.9 |  | 79 | 3 | 8.3 | 269 | 9 | 335 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 15.1 | 1004.2 |  | 79 | -1 | 8.3 | 314 | 9 | 332 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 17.3 | 1003.1 |  | 69 | -1 | 8.5 | 367 | 9 | 343 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 12.6 | 1002.9 |  | 94 | 91 | 8.5 | 78 | 9 | 324 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 17 | 12.3 | 1002.2 |  | 98 | 25 | 8.7 | 94 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 18 | 13.6 | 1001.6 |  | 100 | 25 | 9.7 | 97 | 9 | 330 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 19 | 13.3 | 1001.7 |  | 99 | 25 | 9.4 | 53 | 9 | 339 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 20 | 12.4 | 1001.6 |  | 99 | 81 | 8.8 | 17 | 9 | 347 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 21 | 11.4 | 1001.6 |  | 99 | 25 | 8.3 | 0 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 22 | 10.7 | 1001.5 |  | 99 | 2 | 7.9 | 0 | 9 | 313 | -364 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 23 | 9.7 | 1001.5 |  | 100 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 10 | 24 | 9 | 1001.4 |  | 95 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 8.6 | 1001.1 |  | 95 | 2 | 6.6 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7.3 | 1000.9 |  | 97 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 275 | -346 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6.7 | 1000.5 |  | 100 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6.5 | 1000.5 |  | 100 | -1 | 6 | 3 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6.7 | 1000.3 |  | 100 | -1 | 6.1 | 36 | 9 | 289 | -344 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7.6 | 1000.1 |  | 100 | -1 | 6.5 | 103 | 9 | 306 | -349 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8.7 | 1000.1 |  | 88 | -1 | 6.2 | 172 | 9 | 326 | -356 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9.5 | 1000 |  | 84 | -1 | 6.2 | 225 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10.3 | 999.7 |  | 79 | -1 | 6.1 | 258 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 11.1 | 999.3 |  | 69 | -1 | 5.7 | 319 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10.7 | 999.3 |  | 75 | 80 | 6 | 339 | 9 | 337 | -366 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13.5 | 998.6 |  | 60 | 25 | 5.8 | 517 | 9 | 340 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 11.7 | 998.6 |  | 69 | 3 | 5.9 | 331 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 11.6 | 998.3 |  | 79 | 25 | 6.7 | 386 | 9 | 318 | -369 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 15 | 14.4 | 997.8 |  | 57 | -1 | 5.8 | 333 | 9 | 335 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 12.5 | 997.8 |  | 64 | 25 | 5.8 | 144 | 9 | 348 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 17 | 12.5 | 997.6 |  | 64 | -1 | 5.8 | 144 | 9 | 348 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 18 | 12 | 997.6 |  | 67 | -1 | 5.8 | 94 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 19 | 11.3 | 997.4 |  | 73 | 80 | 6.1 | 81 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 20 | 10.1 | 997.4 |  | 82 | 25 | 6.3 | 36 | 9 | 309 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 21 | 8.9 | 997.7 |  | 93 | 25 | 6.6 | 0 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 22 | 8.5 | 997.6 |  | 100 | 2 | 6.9 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 23 | 8.2 | 997.5 |  | 96 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 309 | -352 | 9
4 | 1 | 6 | 11 | 24 | 7.7 | 997.5 |  | 100 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6.8 | 997.5 |  | 98 | 1 | 6 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6.9 | 997.6 |  | 100 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 302 | -346 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7.1 | 997.4 |  | 95 | -1 | 6 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7.2 | 997.3 |  | 92 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7.7 | 997.4 |  | 90 | -1 | 5.9 | 50 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7.9 | 997.5 |  | 87 | -1 | 5.7 | 69 | 9 | 308 | -351 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 7 | 8.9 | 997.5 |  | 82 | -1 | 5.8 | 158 | 9 | 302 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 10.4 | 997.5 |  | 69 | -1 | 5.4 | 292 | 9 | 322 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 12.3 | 997.5 |  | 58 | -1 | 5.2 | 378 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 11.6 | 997.4 |  | 59 | -1 | 5 | 197 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 11.9 | 997.5 |  | 61 | -1 | 5.3 | 194 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12.1 | 997.5 |  | 61 | -1 | 5.4 | 219 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 13 | 11.6 | 997.8 |  | 69 | 80 | 5.9 | 150 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 14 | 11.8 | 997.9 |  | 79 | 25 | 6.8 | 300 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 10.9 | 998.1 |  | 75 | -1 | 6.1 | 169 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 12.7 | 997.9 |  | 64 | 25 | 5.9 | 214 | 9 | 325 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 13.6 | 997.7 |  | 64 | -1 | 6.2 | 217 | 9 | 322 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 14.6 | 997.4 |  | 59 | -1 | 6.2 | 81 | 9 | 321 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 19 | 12.7 | 997.6 |  | 65 | 3 | 5.9 | 61 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 20 | 11 | 997.5 |  | 77 | -1 | 6.3 | 31 | 9 | 301 | -365 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 21 | 9.9 | 997.6 |  | 80 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 295 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 9.1 | 997.5 |  | 82 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 23 | 9 | 997.3 |  | 81 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 285 | -354 | 9
4 | 1 | 6 | 12 | 24 | 8.4 | 996.9 |  | 85 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 282 | -351 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 1 | 8 | 996.5 |  | 88 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 282 | -349 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 6.6 | 995.9 |  | 95 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 271 | -342 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 995 |  | 97 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 267 | -339 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | 994.4 |  | 97 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 271 | -339 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 5 | 6.4 | 993.8 |  | 96 | -1 | 5.8 | 36 | 9 | 272 | -341 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7.9 | 993 |  | 90 | -1 | 6 | 64 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 10.6 | 992.7 |  | 78 | -1 | 6.3 | 83 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 8 | 14.1 | 992.4 |  | 65 | -1 | 6.6 | 108 | 9 | 317 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 16.7 | 992.1 |  | 60 | -1 | 7.1 | 117 | 9 | 336 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 18.6 | 992 |  | 45 | -1 | 6.1 | 153 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 19 | 992 |  | 44 | -1 | 6.1 | 317 | 9 | 374 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 18.8 | 992.4 |  | 51 | 80 | 7 | 233 | 9 | 385 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14.4 | 994.5 |  | 64 | 25 | 6.5 | 339 | 9 | 345 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 14.4 | 995.5 |  | 69 | 80 | 7 | 297 | 9 | 345 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 16.3 | 995.8 |  | 56 | 25 | 6.4 | 211 | 9 | 347 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 17.5 | 996 |  | 43 | 25 | 5.4 | 175 | 9 | 343 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 17.3 | 996.3 |  | 49 | -1 | 6 | 119 | 9 | 347 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 16.8 | 996.6 |  | 52 | -1 | 6.2 | 89 | 9 | 343 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 16.3 | 997.4 |  | 57 | 1 | 6.5 | 67 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 14.7 | 997.9 |  | 68 | -1 | 7.1 | 28 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 12.8 | 998.7 |  | 72 | -1 | 6.6 | 3 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 12.4 | 999 |  | 73 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 23 | 12.5 | 999.4 |  | 70 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 305 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 12 | 999.8 |  | 74 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 1 | 11.4 | 1000.2 |  | 78 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10.2 | 1000.3 |  | 86 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 292 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1000 |  | 87 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 4 | 9.8 | 1000.1 |  | 88 | -1 | 6.6 | 3 | 9 | 294 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9.6 | 1000.1 |  | 90 | -1 | 6.7 | 36 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10.9 | 1000.2 |  | 86 | -1 | 6.9 | 86 | 9 | 297 | -364 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 13.7 | 1000.3 |  | 77 | -1 | 7.5 | 131 | 9 | 316 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 17 | 1000.2 |  | 59 | -1 | 7.1 | 139 | 9 | 336 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 9 | 19.3 | 1000.1 |  | 56 | -1 | 7.8 | 133 | 9 | 349 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 10 | 21.4 | 1000 |  | 51 | -1 | 8.2 | 144 | 9 | 365 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 23.4 | 999.9 |  | 48 | -1 | 8.6 | 186 | 9 | 380 | -434 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 25.2 | 999.7 |  | 43 | -1 | 8.5 | 233 | 9 | 397 | -446 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 25.4 | 999.5 |  | 45 | -1 | 9.1 | 322 | 9 | 410 | -448 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 26.7 | 999.3 |  | 42 | -1 | 9.2 | 397 | 9 | 406 | -455 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 26.6 | 999.3 |  | 44 | -1 | 9.5 | 389 | 9 | 412 | -455 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 25.8 | 999.1 |  | 47 | -1 | 9.7 | 294 | 9 | 408 | -450 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 23.8 | 999.4 |  | 55 | 29 | 10 | 94 | 9 | 406 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 22.2 | 999.6 |  | 62 | 80 | 10.3 | 44 | 9 | 395 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 21.3 | 1000.8 |  | 60 | 80 | 9.5 | 50 | 9 | 376 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 20 | 19.1 | 1001.3 |  | 71 | 25 | 9.7 | 36 | 9 | 360 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 17.2 | 1001.7 |  | 80 | -1 | 9.7 | 3 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 17.2 | 1001.8 |  | 77 | 3 | 9.4 | 0 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 23 | 16.7 | 1002.3 |  | 84 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 355 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 14 | 24 | 16.8 | 1002.8 |  | 83 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 346 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 1 | 16.4 | 1002.9 |  | 86 | 3 | 10 | 0 | 9 | 349 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 15.9 | 1003.2 |  | 88 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15.6 | 1003.1 |  | 92 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 334 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 4 | 15.3 | 1003.5 |  | 97 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 348 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 5 | 15.2 | 1003.9 |  | 98 | -1 | 10.5 | 19 | 9 | 347 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 6 | 15.6 | 1004.4 |  | 100 | -1 | 11 | 31 | 9 | 347 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 7 | 16.3 | 1005 |  | 98 | -1 | 11.2 | 89 | 9 | 344 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 17.1 | 1005.9 |  | 93 | -1 | 11.2 | 172 | 9 | 348 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 9 | 18.3 | 1006.3 |  | 86 | -1 | 11.2 | 278 | 9 | 352 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 20.7 | 1006.3 |  | 74 | -1 | 11.2 | 244 | 9 | 366 | -419 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 11 | 22.5 | 1006.5 |  | 63 | -1 | 10.7 | 275 | 9 | 379 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 12 | 23.7 | 1006.3 |  | 56 | -1 | 10.2 | 247 | 9 | 388 | -437 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 13 | 24.5 | 1006.4 |  | 49 | -1 | 9.4 | 222 | 9 | 392 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 25.6 | 1006.3 |  | 44 | -1 | 8.9 | 197 | 9 | 400 | -448 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 25.1 | 1006.2 |  | 45 | -1 | 8.8 | 156 | 9 | 395 | -445 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 25.2 | 1005.9 |  | 45 | -1 | 9 | 131 | 9 | 396 | -446 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 17 | 25.7 | 1005.7 |  | 42 | -1 | 8.5 | 111 | 9 | 400 | -449 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 18 | 25.1 | 1005.8 |  | 44 | -1 | 8.7 | 86 | 9 | 395 | -445 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 19 | 22.9 | 1005.9 |  | 48 | -1 | 8.2 | 61 | 9 | 379 | -432 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 20 | 21.1 | 1006 |  | 58 | -1 | 9 | 28 | 9 | 366 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 21 | 19.1 | 1006.5 |  | 70 | -1 | 9.6 | 3 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 22 | 18.1 | 1006.8 |  | 81 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 23 | 17.3 | 1007 |  | 87 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 15 | 24 | 16.7 | 1007.1 |  | 96 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 16.3 | 1007.1 |  | 98 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 2 | 15.9 | 1007.2 |  | 98 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 3 | 15.8 | 1007.2 |  | 98 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 15.4 | 1007.2 |  | 99 | -1 | 10.7 | 3 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 5 | 15.4 | 1007.4 |  | 99 | -1 | 10.7 | 44 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 1007.8 |  | 98 | -1 | 11 | 78 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 18.4 | 1007.9 |  | 90 | -1 | 11.7 | 108 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 8 | 21.4 | 1008.1 |  | 73 | -1 | 11.4 | 119 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 9 | 23.1 | 1008.4 |  | 63 | -1 | 10.9 | 142 | 9 | 379 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 10 | 23.9 | 1008.6 |  | 53 | -1 | 9.7 | 147 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 11 | 25.3 | 1008.7 |  | 46 | -1 | 9 | 161 | 9 | 397 | -446 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 12 | 25.7 | 1008.8 |  | 44 | -1 | 9 | 169 | 9 | 400 | -449 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 13 | 26.2 | 1008.8 |  | 45 | -1 | 9.3 | 217 | 9 | 405 | -452 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 26.2 | 1008.7 |  | 44 | -1 | 9.2 | 211 | 9 | 405 | -452 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 24.7 | 1008.9 |  | 48 | -1 | 9.2 | 281 | 9 | 399 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 25.4 | 1008.8 |  | 48 | -1 | 9.5 | 317 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 24.5 | 1009 |  | 49 | -1 | 9.3 | 208 | 9 | 391 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 23.3 | 1009.2 |  | 50 | -1 | 8.7 | 136 | 9 | 381 | -434 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 19 | 22.6 | 1009.7 |  | 57 | -1 | 9.6 | 83 | 9 | 384 | -430 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 20 | 21.2 | 1009.9 |  | 60 | -1 | 9.3 | 28 | 9 | 386 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 21 | 19.6 | 1010.4 |  | 66 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 371 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 22 | 18.6 | 1010.7 |  | 73 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 23 | 17.6 | 1010.8 |  | 77 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 341 | -401 | 9
4 | 1 | 6 | 16 | 24 | 17 | 1010.9 |  | 81 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 337 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 16.6 | 1010.9 |  | 82 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 335 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 16.7 | 1010.8 |  | 81 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 355 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 3 | 16.6 | 1010.6 |  | 81 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 355 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 4 | 16.3 | 1010.3 |  | 80 | -1 | 9.2 | 3 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 5 | 16.3 | 1010.2 |  | 78 | -1 | 8.9 | 42 | 9 | 339 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 16.6 | 1010.2 |  | 80 | -1 | 9.3 | 56 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 7 | 18.5 | 1010.3 |  | 73 | -1 | 9.5 | 136 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 20 | 1010.3 |  | 71 | -1 | 10.2 | 258 | 9 | 363 | -415 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 9 | 19.9 | 1010.5 |  | 70 | -1 | 10 | 158 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 10 | 19.6 | 1010.7 |  | 71 | -1 | 9.9 | 175 | 9 | 389 | -415 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 11 | 20.7 | 1010.3 |  | 70 | -1 | 10.6 | 283 | 9 | 396 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 12 | 20.6 | 1010.3 |  | 77 | 21 | 11.5 | 219 | 9 | 409 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 13 | 20.1 | 1010.4 |  | 78 | 2 | 11.3 | 136 | 9 | 393 | -418 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 14 | 20.1 | 1010.4 |  | 82 | -1 | 11.9 | 175 | 9 | 393 | -418 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 15 | 20.6 | 1010.2 |  | 90 | 20 | 13.4 | 294 | 9 | 409 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 22.3 | 1009.5 |  | 71 | 1 | 11.8 | 317 | 9 | 382 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 22.2 | 1009.4 |  | 71 | -1 | 11.6 | 111 | 9 | 395 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 18 | 21.3 | 1009.3 |  | 73 | -1 | 11.4 | 69 | 9 | 389 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 19 | 21.2 | 1009.4 |  | 66 | 3 | 10.3 | 22 | 9 | 399 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 20 | 20.8 | 1009.4 |  | 66 | -1 | 10 | 11 | 9 | 411 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 21 | 20 | 1009.9 |  | 74 | 21 | 10.6 | 0 | 9 | 406 | -418 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 22 | 18.4 | 1010 |  | 84 | 21 | 11 | 0 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 23 | 17.9 | 1010 |  | 86 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 394 | -406 | 9
4 | 1 | 6 | 17 | 24 | 17.7 | 1010.1 |  | 78 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 378 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 1 | 16.2 | 1010.4 |  | 74 | 1 | 8.4 | 0 | 9 | 356 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 2 | 14.5 | 1010.9 |  | 83 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 336 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 13.3 | 1011 |  | 87 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 312 | -377 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 4 | 12.3 | 1011.4 |  | 91 | -1 | 8 | 3 | 9 | 306 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 5 | 12.1 | 1011.8 |  | 89 | -1 | 7.7 | 31 | 9 | 332 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 11.7 | 1012.2 |  | 81 | -1 | 6.9 | 78 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 12.2 | 1012.5 |  | 80 | -1 | 7 | 167 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 8 | 13.9 | 1012.6 |  | 73 | -1 | 7.1 | 189 | 9 | 342 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 9 | 15.7 | 1012.7 |  | 65 | -1 | 7.1 | 97 | 9 | 331 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 10 | 17.2 | 1012.8 |  | 59 | -1 | 7.1 | 75 | 9 | 338 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 11 | 18.9 | 1012.8 |  | 54 | -1 | 7.2 | 78 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 12 | 19.8 | 1012.8 |  | 47 | -1 | 6.7 | 89 | 9 | 355 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 13 | 21 | 1012.6 |  | 43 | -1 | 6.5 | 103 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 14 | 21.9 | 1012.4 |  | 43 | -1 | 6.9 | 100 | 9 | 372 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 15 | 22.5 | 1012.2 |  | 41 | -1 | 6.9 | 97 | 9 | 375 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 16 | 22.2 | 1012 |  | 41 | -1 | 6.7 | 75 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 17 | 22.4 | 1011.9 |  | 36 | -1 | 6 | 64 | 9 | 374 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 21.5 | 1011.8 |  | 38 | -1 | 6 | 61 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 19 | 19.8 | 1011.7 |  | 43 | -1 | 6.2 | 44 | 9 | 355 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 20 | 18.3 | 1011.9 |  | 53 | -1 | 6.9 | 25 | 9 | 343 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 21 | 16.7 | 1012.3 |  | 58 | -1 | 6.7 | 3 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 22 | 15.2 | 1012.3 |  | 63 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 23 | 13.5 | 1012.3 |  | 73 | -1 | 7 | 0 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 12.9 | 1012.2 |  | 78 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 12 | 1012.1 |  | 84 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11.6 | 1011.9 |  | 87 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 299 | -368 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 3 | 10.6 | 1011.8 |  | 93 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 4 | 10.2 | 1011.8 |  | 94 | -1 | 7.2 | 3 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 10.8 | 1011.7 |  | 98 | -1 | 7.8 | 28 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 6 | 11.8 | 1011.6 |  | 92 | -1 | 7.9 | 50 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 7 | 14.5 | 1011.4 |  | 79 | -1 | 8 | 67 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 8 | 17.9 | 1011.4 |  | 65 | -1 | 8.2 | 75 | 9 | 342 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 9 | 19.8 | 1011.2 |  | 55 | -1 | 7.8 | 94 | 9 | 356 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 10 | 20.3 | 1010.9 |  | 55 | -1 | 8 | 219 | 9 | 374 | -417 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 11 | 21.5 | 1010.5 |  | 55 | -1 | 8.7 | 447 | 9 | 373 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 12 | 23.2 | 1010.2 |  | 50 | -1 | 8.7 | 211 | 9 | 382 | -434 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 13 | 24.4 | 1009.8 |  | 47 | -1 | 8.9 | 181 | 9 | 410 | -442 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 14 | 24.7 | 1009.3 |  | 50 | -1 | 9.6 | 300 | 9 | 412 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 15 | 24.2 | 1008.8 |  | 55 | -1 | 10.2 | 250 | 9 | 409 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 16 | 24.3 | 1008.4 |  | 52 | -1 | 9.8 | 247 | 9 | 402 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 17 | 24.6 | 1008.2 |  | 54 | -1 | 10.2 | 200 | 9 | 411 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 24.4 | 1007.9 |  | 52 | -1 | 9.9 | 103 | 9 | 397 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 22.5 | 1007.8 |  | 57 | -1 | 9.6 | 47 | 9 | 376 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 20 | 21 | 1007.8 |  | 64 | -1 | 9.9 | 25 | 9 | 364 | -420 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 21 | 19.1 | 1008.1 |  | 73 | -1 | 9.9 | 3 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 22 | 17.8 | 1008.3 |  | 83 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 23 | 16.7 | 1008.2 |  | 83 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 19 | 24 | 15.2 | 1008.2 |  | 91 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 1 | 14.5 | 1008.4 |  | 94 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 2 | 13.7 | 1008.4 |  | 99 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 3 | 12.7 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 306 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 4 | 12 | 1008.3 |  | 99 | -1 | 8.5 | 3 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 5 | 12 | 1008.4 |  | 99 | -1 | 8.5 | 33 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 6 | 13.3 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 9.3 | 58 | 9 | 310 | -377 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 7 | 15 | 1008.7 |  | 84 | -1 | 8.9 | 75 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 8 | 17.4 | 1008.7 |  | 72 | -1 | 8.9 | 75 | 9 | 338 | -399 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 9 | 19.9 | 1008.7 |  | 64 | -1 | 9.2 | 83 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 10 | 21.2 | 1008.4 |  | 57 | -1 | 8.9 | 94 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 11 | 23.2 | 1008.3 |  | 48 | -1 | 8.4 | 94 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 12 | 23.8 | 1008 |  | 38 | -1 | 6.9 | 92 | 9 | 384 | -437 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 13 | 24.8 | 1007.8 |  | 33 | -1 | 6.3 | 78 | 9 | 393 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 14 | 25.8 | 1007.4 |  | 32 | -1 | 6.7 | 81 | 9 | 401 | -449 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 15 | 26.1 | 1007.1 |  | 33 | -1 | 6.9 | 94 | 9 | 400 | -451 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 16 | 26.6 | 1006.9 |  | 29 | -1 | 6.3 | 97 | 9 | 404 | -454 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 17 | 26.3 | 1006.8 |  | 30 | -1 | 6.4 | 142 | 9 | 394 | -452 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 18 | 25.6 | 1006.6 |  | 33 | -1 | 6.7 | 144 | 9 | 380 | -447 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 19 | 24.2 | 1006.5 |  | 39 | -1 | 7.3 | 81 | 9 | 378 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 22 | 1006.6 |  | 46 | -1 | 7.6 | 25 | 9 | 369 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 21 | 20.2 | 1006.7 |  | 55 | -1 | 7.8 | 3 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 22 | 18.7 | 1006.7 |  | 59 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 23 | 17.9 | 1006.9 |  | 65 | -1 | 8 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 20 | 24 | 17.6 | 1007.1 |  | 70 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 332 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 1 | 17.4 | 1007.1 |  | 83 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 2 | 17.1 | 1007 |  | 85 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 3 | 17 | 1006.8 |  | 90 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 335 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 4 | 16.8 | 1006.4 |  | 91 | -1 | 10.4 | 6 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 5 | 17.3 | 1006.4 |  | 88 | -1 | 10.4 | 50 | 9 | 343 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 6 | 17 | 1006 |  | 89 | -1 | 10.7 | 114 | 9 | 339 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 7 | 18.6 | 1005.9 |  | 82 | -1 | 10.8 | 153 | 9 | 350 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 8 | 19.9 | 1005.7 |  | 79 | -1 | 11.3 | 214 | 9 | 358 | -414 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 9 | 20.9 | 1005.7 |  | 79 | 60 | 12.1 | 228 | 9 | 377 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 10 | 21.4 | 1005.6 |  | 77 | 21 | 12.1 | 381 | 9 | 369 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 11 | 21.4 | 1006.2 |  | 78 | 95 | 12.3 | 100 | 9 | 382 | -424 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 12 | 18.4 | 1006.3 |  | 97 | 95 | 12.7 | 131 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 13 | 20 | 1005.9 |  | 92 | 29 | 13.3 | 364 | 9 | 372 | -416 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 14 | 21.8 | 1005.8 |  | 90 | -1 | 14.5 | 461 | 9 | 376 | -425 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 15 | 23.5 | 1005.2 |  | 80 | -1 | 14.4 | 339 | 9 | 386 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 16 | 23.5 | 1004.7 |  | 59 | -1 | 10.5 | 183 | 9 | 384 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 17 | 23.8 | 1004.8 |  | 62 | -1 | 11.2 | 175 | 9 | 393 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 18 | 23.6 | 1004.9 |  | 59 | -1 | 10.7 | 72 | 9 | 387 | -436 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16.1 | 1006.5 |  | 91 | 81 | 10.3 | 25 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 15.4 | 1006.1 |  | 97 | 25 | 10.5 | 19 | 9 | 341 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 15 | 1006.2 |  | 97 | 10 | 10.3 | 3 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 22 | 15.6 | 1006.6 |  | 98 | 3 | 10.7 | 0 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 23 | 14.6 | 1007.6 |  | 95 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 21 | 24 | 12.8 | 1008.5 |  | 86 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 1 | 12.5 | 1008.9 |  | 89 | 1 | 8 | 0 | 9 | 307 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 2 | 11.7 | 1009.3 |  | 88 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 3 | 10.6 | 1009.3 |  | 89 | -1 | 7 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 4 | 10 | 1009.3 |  | 91 | -1 | 6.9 | 6 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 5 | 9.5 | 1009.3 |  | 92 | -1 | 6.7 | 47 | 9 | 292 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 9.5 | 1008.9 |  | 91 | -1 | 6.7 | 111 | 9 | 297 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 7 | 10.4 | 1008.9 |  | 86 | -1 | 6.7 | 178 | 9 | 303 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 8 | 11.4 | 1008.7 |  | 80 | -1 | 6.7 | 194 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 9 | 12.5 | 1008.4 |  | 74 | -1 | 6.7 | 233 | 9 | 334 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 10 | 13.3 | 1008.1 |  | 71 | -1 | 6.7 | 164 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 11 | 11.7 | 1007.7 |  | 77 | -1 | 6.6 | 169 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 12 | 13.6 | 1007.2 |  | 70 | 80 | 6.8 | 267 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 13 | 13.9 | 1006.9 |  | 70 | 25 | 6.9 | 206 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 14 | 13 | 1006.1 |  | 80 | 25 | 7.4 | 314 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 15 | 13.3 | 1005.7 |  | 71 | 80 | 6.7 | 250 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 16 | 13.8 | 1005.1 |  | 73 | 25 | 7.1 | 225 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 17 | 11.8 | 1004.8 |  | 91 | 80 | 7.7 | 97 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 18 | 10.5 | 1004.8 |  | 93 | 25 | 7.3 | 100 | 9 | 312 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 10.8 | 1004.8 |  | 94 | 3 | 7.5 | 39 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 20 | 10.6 | 1005.2 |  | 95 | 81 | 7.5 | 6 | 9 | 354 | -367 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 21 | 9.2 | 1005.5 |  | 95 | 63 | 6.9 | 3 | 9 | 315 | -357 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 22 | 8.7 | 1005 |  | 97 | 21 | 6.7 | 0 | 9 | 312 | -355 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 23 | 9.1 | 1004.8 |  | 97 | -1 | 7 | 0 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 22 | 24 | 9.1 | 1004.9 |  | 97 | 61 | 7 | 0 | 9 | 305 | -356 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 1 | 9.3 | 1005.2 |  | 98 | 21 | 7.1 | 0 | 9 | 316 | -358 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 2 | 9.5 | 1005 |  | 99 | 21 | 7.2 | 0 | 9 | 301 | -358 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 3 | 9.5 | 1005.1 |  | 99 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 348 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 4 | 9.7 | 1005.3 |  | 98 | 10 | 7.3 | 3 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 5 | 9.9 | 1005.6 |  | 99 | -1 | 7.4 | 19 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 6 | 9.9 | 1005.9 |  | 99 | -1 | 7.4 | 86 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 10.9 | 1006.3 |  | 97 | 3 | 7.8 | 192 | 9 | 325 | -366 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 8 | 11.6 | 1006.8 |  | 91 | -1 | 7.7 | 239 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 9 | 12.6 | 1007 |  | 86 | -1 | 7.8 | 222 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 10 | 12.5 | 1006.8 |  | 88 | -1 | 7.9 | 233 | 9 | 348 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 11 | 13.4 | 1006.5 |  | 83 | -1 | 7.9 | 297 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 12 | 13.7 | 1006.6 |  | 82 | -1 | 7.9 | 222 | 9 | 371 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 13 | 13.7 | 1006.6 |  | 79 | -1 | 7.6 | 397 | 9 | 354 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 14 | 14.5 | 1006.4 |  | 76 | -1 | 7.8 | 175 | 9 | 375 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 15 | 13.9 | 1006.6 |  | 82 | -1 | 8 | 67 | 9 | 372 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 16 | 13.5 | 1006.6 |  | 88 | 80 | 8.4 | 58 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 17 | 13.1 | 1006.3 |  | 94 | 51 | 8.8 | 50 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 18 | 13.3 | 1006 |  | 96 | 51 | 9.1 | 33 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 19 | 13.2 | 1006.2 |  | 97 | 20 | 9.1 | 19 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 20 | 13.1 | 1006.5 |  | 96 | -1 | 8.9 | 14 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 21 | 12.9 | 1006.5 |  | 96 | -1 | 8.8 | 3 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 12.5 | 1006.6 |  | 97 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 324 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 23 | 12.3 | 1006.7 |  | 97 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 23 | 24 | 12 | 1006.5 |  | 98 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 321 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 12.1 | 1006.2 |  | 99 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 2 | 12.1 | 1005.9 |  | 99 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 3 | 11.7 | 1005.8 |  | 99 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 343 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 4 | 12.2 | 1005.5 |  | 99 | -1 | 8.7 | 3 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 5 | 12.2 | 1005.4 |  | 100 | -1 | 8.8 | 11 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 6 | 12.3 | 1005.6 |  | 100 | -1 | 8.8 | 33 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 7 | 12.5 | 1005.6 |  | 100 | -1 | 9 | 128 | 9 | 334 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 8 | 14.2 | 1005.7 |  | 94 | -1 | 9.4 | 272 | 9 | 323 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 9 | 15.3 | 1005.8 |  | 84 | -1 | 9.1 | 294 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 10 | 17.5 | 1005.6 |  | 70 | -1 | 8.7 | 172 | 9 | 341 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 11 | 19.1 | 1005.5 |  | 62 | -1 | 8.4 | 194 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 12 | 19 | 1005.4 |  | 65 | -1 | 8.8 | 311 | 9 | 353 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 13 | 20.7 | 1005.1 |  | 56 | -1 | 8.4 | 319 | 9 | 365 | -419 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 14 | 20.1 | 1005.4 |  | 59 | -1 | 8.6 | 358 | 9 | 393 | -418 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 15 | 19.7 | 1005.6 |  | 67 | -1 | 9.4 | 361 | 9 | 358 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 16 | 19.3 | 1005.7 |  | 66 | -1 | 9.2 | 286 | 9 | 360 | -411 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 17 | 17.3 | 1005.8 |  | 77 | -1 | 9.4 | 158 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 18 | 16.7 | 1006.2 |  | 79 | -1 | 9.3 | 92 | 9 | 372 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 15.9 | 1006.4 |  | 81 | -1 | 9 | 42 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 20 | 15.1 | 1006.7 |  | 84 | 25 | 8.9 | 8 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 21 | 14.6 | 1007.3 |  | 87 | -1 | 8.9 | 6 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 22 | 14.6 | 1007.6 |  | 89 | 3 | 9.1 | 0 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 23 | 14.6 | 1007.6 |  | 90 | 58 | 9.2 | 0 | 9 | 376 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 24 | 24 | 14.3 | 1007.8 |  | 96 | 53 | 9.7 | 0 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 13.9 | 1007.8 |  | 98 | 61 | 9.6 | 0 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 2 | 13.7 | 1007.3 |  | 99 | 21 | 9.5 | 0 | 9 | 332 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 3 | 13.9 | 1007.2 |  | 99 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 328 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 4 | 14 | 1007 |  | 99 | 1 | 9.8 | 3 | 9 | 324 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 5 | 14 | 1007.1 |  | 99 | -1 | 9.8 | 22 | 9 | 324 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 6 | 14.3 | 1007 |  | 99 | -1 | 9.9 | 64 | 9 | 328 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 7 | 14.7 | 1007.1 |  | 96 | 3 | 9.9 | 147 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 16.4 | 1007.5 |  | 90 | -1 | 10.3 | 208 | 9 | 358 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 9 | 17.6 | 1007.8 |  | 89 | -1 | 11 | 286 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 10 | 19.3 | 1007.8 |  | 76 | -1 | 10.4 | 367 | 9 | 354 | -411 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 11 | 23.1 | 1007.7 |  | 62 | -1 | 10.8 | 353 | 9 | 381 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 12 | 23.7 | 1007.7 |  | 59 | -1 | 10.6 | 350 | 9 | 388 | -437 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 13 | 23.9 | 1007.5 |  | 59 | -1 | 10.7 | 250 | 9 | 387 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 14 | 24.8 | 1007.5 |  | 51 | -1 | 9.9 | 111 | 9 | 393 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 15 | 24.8 | 1007.6 |  | 44 | -1 | 8.5 | 103 | 9 | 393 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 16 | 24.1 | 1007.7 |  | 51 | -1 | 9.4 | 97 | 9 | 388 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 17 | 23.3 | 1007.7 |  | 56 | -1 | 9.9 | 83 | 9 | 381 | -434 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 18 | 22.6 | 1007.8 |  | 56 | -1 | 9.4 | 69 | 9 | 376 | -430 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 19 | 21.3 | 1007.6 |  | 59 | -1 | 9.2 | 53 | 9 | 366 | -422 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 20 | 19.5 | 1007.9 |  | 64 | -1 | 8.9 | 28 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 21 | 18 | 1008.5 |  | 65 | -1 | 8.2 | 6 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 22 | 16.8 | 1008.8 |  | 69 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 334 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 23 | 15.5 | 1008.8 |  | 75 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 25 | 24 | 14.7 | 1008.7 |  | 76 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 1 | 13.7 | 1008.9 |  | 77 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 12.6 | 1008.6 |  | 82 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 3 | 12.4 | 1008.5 |  | 81 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 4 | 12.2 | 1008.5 |  | 80 | -1 | 7 | 6 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 5 | 12.1 | 1008.6 |  | 81 | -1 | 7 | 33 | 9 | 305 | -371 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 6 | 12.8 | 1008.6 |  | 81 | -1 | 7.4 | 92 | 9 | 308 | -374 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 7 | 14.2 | 1008.6 |  | 74 | -1 | 7.4 | 83 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 8 | 17 | 1009.2 |  | 65 | -1 | 7.8 | 92 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 9 | 19 | 1009.1 |  | 61 | -1 | 8.2 | 103 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 10 | 21 | 1009.3 |  | 60 | -1 | 9.2 | 114 | 9 | 364 | -420 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 11 | 22.9 | 1009.1 |  | 61 | -1 | 10.6 | 158 | 9 | 382 | -432 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 12 | 23.9 | 1009 |  | 60 | -1 | 10.9 | 264 | 9 | 399 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 13 | 24.9 | 1008.8 |  | 59 | -1 | 11.4 | 275 | 9 | 413 | -445 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 14 | 24.9 | 1008.5 |  | 56 | -1 | 10.8 | 269 | 9 | 413 | -445 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 15 | 24 | 1008.5 |  | 59 | -1 | 10.8 | 244 | 9 | 400 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 16 | 23.9 | 1008.4 |  | 62 | -1 | 11.3 | 181 | 9 | 399 | -439 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 17 | 25.3 | 1008.4 |  | 54 | -1 | 10.6 | 106 | 9 | 404 | -447 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 18 | 24.4 | 1008.5 |  | 54 | -1 | 10.2 | 69 | 9 | 391 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 19 | 23.1 | 1008.4 |  | 58 | -1 | 10 | 94 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 20 | 21.2 | 1008.4 |  | 65 | -1 | 10.1 | 50 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 21 | 19.9 | 1008.8 |  | 71 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 22 | 18.3 | 1009.3 |  | 78 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 23 | 17.2 | 1009.9 |  | 84 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 6 | 26 | 24 | 16.1 | 1010 |  | 89 | -1 | 10 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 1 | 15.7 | 1010.1 |  | 91 | -1 | 10 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 2 | 14.2 | 1010.4 |  | 96 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 3 | 13.8 | 1010.4 |  | 97 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 313 | -380 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 4 | 13.5 | 1010.3 |  | 97 | -1 | 9.3 | 6 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 5 | 13.5 | 1010.3 |  | 98 | -1 | 9.3 | 31 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 6 | 14 | 1010.3 |  | 97 | -1 | 9.5 | 61 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 7 | 15.4 | 1010.3 |  | 94 | -1 | 10.1 | 72 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 8 | 18.6 | 1010.6 |  | 79 | -1 | 10.4 | 86 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 9 | 20.8 | 1010.7 |  | 71 | -1 | 10.7 | 103 | 9 | 362 | -419 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 10 | 23.1 | 1010.8 |  | 66 | -1 | 11.4 | 111 | 9 | 379 | -433 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 11 | 25 | 1010.7 |  | 62 | -1 | 12 | 175 | 9 | 395 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 12 | 26.2 | 1010.6 |  | 57 | -1 | 12 | 222 | 9 | 411 | -452 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 13 | 27 | 1010.3 |  | 51 | -1 | 11.1 | 161 | 9 | 413 | -457 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 14 | 27.1 | 1010.2 |  | 51 | -1 | 11.3 | 183 | 9 | 414 | -458 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 15 | 27.5 | 1010 |  | 49 | -1 | 11.1 | 217 | 9 | 421 | -460 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 16 | 27.2 | 1009.8 |  | 49 | -1 | 10.8 | 217 | 9 | 415 | -458 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 17 | 26.7 | 1009.6 |  | 50 | -1 | 10.8 | 117 | 9 | 408 | -455 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 18 | 26.1 | 1009.6 |  | 51 | -1 | 10.6 | 83 | 9 | 403 | -451 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 19 | 24.5 | 1009.4 |  | 51 | -1 | 9.6 | 61 | 9 | 390 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 20 | 22.1 | 1009.9 |  | 58 | -1 | 9.5 | 31 | 9 | 372 | -427 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 21 | 20.5 | 1010.2 |  | 58 | -1 | 8.6 | 6 | 9 | 360 | -417 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 22 | 18.8 | 1010.6 |  | 55 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 348 | -407 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 23 | 16.8 | 1010.7 |  | 63 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 334 | -396 | 9
4 | 1 | 6 | 27 | 24 | 15.7 | 1010.6 |  | 57 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 1 | 13.2 | 1010.7 |  | 64 | -1 | 6 | 0 | 9 | 310 | -376 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 2 | 12.5 | 1010.4 |  | 69 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 3 | 11.2 | 1010.4 |  | 77 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 4 | 10.2 | 1010.3 |  | 82 | -1 | 6.3 | 6 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 5 | 10 | 1010.2 |  | 84 | -1 | 6.4 | 28 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 6 | 10.8 | 1010.2 |  | 81 | -1 | 6.4 | 53 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 7 | 13 | 1010.5 |  | 73 | -1 | 6.7 | 75 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 8 | 16.4 | 1010.4 |  | 52 | -1 | 6 | 94 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 9 | 18.4 | 1010.4 |  | 35 | -1 | 4.6 | 111 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 10 | 20.3 | 1010.1 |  | 25 | -1 | 3.6 | 131 | 9 | 357 | -416 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 11 | 21.3 | 1009.7 |  | 23 | -1 | 3.6 | 164 | 9 | 356 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 12 | 22.6 | 1009.5 |  | 27 | -1 | 4.5 | 131 | 9 | 363 | -429 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 13 | 23.7 | 1009 |  | 26 | -1 | 4.8 | 133 | 9 | 369 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 14 | 24.2 | 1008.5 |  | 28 | -1 | 5.2 | 131 | 9 | 372 | -438 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 15 | 24.6 | 1008 |  | 31 | -1 | 5.9 | 128 | 9 | 391 | -442 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 16 | 25 | 1007.3 |  | 35 | -1 | 6.8 | 103 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 17 | 24.5 | 1006.8 |  | 38 | -1 | 7.2 | 92 | 9 | 384 | -441 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 18 | 24.4 | 1006.5 |  | 43 | -1 | 8.2 | 81 | 9 | 384 | -440 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 19 | 23.4 | 1006 |  | 53 | -1 | 9.5 | 61 | 9 | 381 | -435 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 20 | 21.2 | 1005.7 |  | 59 | -1 | 9.3 | 31 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 21 | 19.3 | 1005.6 |  | 67 | -1 | 9.3 | 6 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 22 | 18.3 | 1005.3 |  | 71 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 23 | 17.4 | 1005.2 |  | 74 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 28 | 24 | 16.5 | 1004.7 |  | 79 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 332 | -394 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 1 | 15.5 | 1004.3 |  | 84 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 2 | 14.9 | 1003.8 |  | 87 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 3 | 14.8 | 1003.2 |  | 86 | -1 | 9 | 0 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 4 | 14.8 | 1002.6 |  | 87 | -1 | 9.1 | 6 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 5 | 14.5 | 1002.4 |  | 90 | -1 | 9.2 | 31 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 6 | 15 | 1002.3 |  | 90 | -1 | 9.5 | 56 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 7 | 16.3 | 1002.3 |  | 85 | -1 | 9.7 | 72 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 8 | 18.2 | 1002.1 |  | 75 | -1 | 9.7 | 83 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 9 | 20 | 1002.1 |  | 67 | -1 | 9.7 | 94 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 10 | 22 | 1002.2 |  | 58 | -1 | 9.5 | 97 | 9 | 371 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 11 | 23.6 | 1002.1 |  | 47 | -1 | 8.4 | 97 | 9 | 383 | -436 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 12 | 24.9 | 1002 |  | 40 | -1 | 7.8 | 100 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 13 | 26.5 | 1002 |  | 35 | -1 | 7.5 | 100 | 9 | 406 | -454 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 14 | 26.6 | 1001.7 |  | 33 | -1 | 7.1 | 106 | 9 | 407 | -454 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 15 | 26.8 | 1001.6 |  | 37 | -1 | 8.1 | 117 | 9 | 409 | -456 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 16 | 27 | 1001.5 |  | 37 | -1 | 8.1 | 111 | 9 | 411 | -457 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 17 | 26.7 | 1001.3 |  | 38 | -1 | 8.4 | 97 | 9 | 408 | -455 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 18 | 26 | 1001.1 |  | 42 | -1 | 8.8 | 83 | 9 | 402 | -451 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 19 | 25 | 1001.1 |  | 47 | -1 | 9.2 | 61 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 20 | 22.8 | 1001.3 |  | 54 | -1 | 9.3 | 33 | 9 | 377 | -431 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 21 | 21.3 | 1001.6 |  | 63 | -1 | 9.9 | 6 | 9 | 366 | -422 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 22 | 19.3 | 1002.1 |  | 72 | -1 | 10 | 0 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 23 | 17.4 | 1002.4 |  | 81 | -1 | 10 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 6 | 29 | 24 | 16.1 | 1002.8 |  | 88 | -1 | 10 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 1 | 15.5 | 1003 |  | 93 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 2 | 14.8 | 1003.1 |  | 96 | -1 | 10 | 0 | 9 | 331 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 3 | 14.9 | 1003.1 |  | 94 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 4 | 13.9 | 1003.3 |  | 97 | -1 | 9.5 | 6 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 5 | 13.8 | 1003.6 |  | 97 | 10 | 9.5 | 33 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 6 | 13.9 | 1004 |  | 94 | 10 | 9.2 | 67 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 7 | 13.8 | 1004.5 |  | 92 | 10 | 9 | 94 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 8 | 13.7 | 1004.8 |  | 92 | 10 | 8.9 | 117 | 9 | 354 | -382 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 9 | 14.4 | 1005.1 |  | 83 | -1 | 8.4 | 242 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 10 | 16.9 | 1005 |  | 73 | -1 | 8.7 | 117 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 11 | 19.5 | 1004.9 |  | 58 | -1 | 8.1 | 106 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 12 | 21.4 | 1004.7 |  | 50 | -1 | 7.9 | 97 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 13 | 22.3 | 1004.4 |  | 46 | -1 | 7.7 | 97 | 9 | 373 | -428 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 14 | 23.6 | 1003.9 |  | 46 | -1 | 8.2 | 94 | 9 | 383 | -436 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 15 | 24.8 | 1003.7 |  | 42 | -1 | 8.1 | 89 | 9 | 393 | -443 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 16 | 25.3 | 1003.3 |  | 40 | -1 | 8 | 83 | 9 | 397 | -446 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 17 | 25.5 | 1002.8 |  | 41 | -1 | 8.3 | 78 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 18 | 25.2 | 1002.3 |  | 40 | -1 | 7.9 | 67 | 9 | 395 | -446 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 19 | 24.7 | 1002.1 |  | 46 | -1 | 8.9 | 53 | 9 | 391 | -442 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 20 | 22.2 | 1002 |  | 57 | -1 | 9.3 | 28 | 9 | 370 | -426 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 21 | 20.7 | 1001.9 |  | 59 | -1 | 8.4 | 6 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 22 | 19.2 | 1001.8 |  | 55 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 23 | 17.5 | 1002.7 |  | 67 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 343 | -403 | 9
4 | 1 | 6 | 30 | 24 | 15.8 | 1003.9 |  | 75 | -1 | 9 | 0 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13.9 | 1005.4 |  | 99 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 308 | -371 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12.6 | 1006.6 |  | 98 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 302 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11.8 | 1007.5 |  | 99 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11.8 | 1007.4 |  | 99 | -1 | 8.4 | 6 | 9 | 310 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 12.3 | 1007.3 |  | 99 | -1 | 8.5 | 17 | 9 | 320 | -371 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12.5 | 1007.1 |  | 100 | -1 | 8.9 | 58 | 9 | 316 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1007.2 |  | 91 | -1 | 8.9 | 203 | 9 | 331 | -382 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15.2 | 1006.9 |  | 82 | -1 | 8.8 | 264 | 9 | 341 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 15.8 | 1007.2 |  | 78 | -1 | 8.7 | 278 | 9 | 338 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 17.1 | 1007.2 |  | 70 | -1 | 8.4 | 367 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 18.8 | 1006.8 |  | 59 | -1 | 7.9 | 464 | 9 | 352 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 19.8 | 1006.2 |  | 54 | -1 | 7.7 | 439 | 9 | 364 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 20.1 | 1005.9 |  | 54 | -1 | 7.8 | 358 | 9 | 366 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 14 | 21.3 | 1005.3 |  | 48 | -1 | 7.6 | 369 | 9 | 368 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 21.6 | 1005.1 |  | 46 | -1 | 7.4 | 478 | 9 | 370 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 16 | 22 | 1004.5 |  | 46 | -1 | 7.6 | 328 | 9 | 379 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 20.8 | 1004.2 |  | 54 | -1 | 8.2 | 236 | 9 | 364 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 18 | 21.5 | 1003.7 |  | 49 | -1 | 7.7 | 167 | 9 | 368 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 19 | 20.2 | 1003.3 |  | 60 | -1 | 8.9 | 89 | 9 | 375 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 20 | 19 | 1002.8 |  | 64 | -1 | 8.7 | 33 | 9 | 362 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 21 | 18 | 1002.5 |  | 67 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 356 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 22 | 17.4 | 1002.3 |  | 63 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 347 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 23 | 17.6 | 1001.7 |  | 62 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 360 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 1 | 24 | 16.7 | 1001.1 |  | 71 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 355 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1000.5 |  | 75 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 361 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15.8 | 999.9 |  | 76 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 360 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16.3 | 999.1 |  | 72 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15.6 | 997.9 |  | 76 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 328 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15.8 | 997.5 |  | 72 | -1 | 8.1 | 39 | 9 | 328 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15.7 | 996.5 |  | 75 | -1 | 8.3 | 81 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17.3 | 995.6 |  | 71 | -1 | 8.8 | 122 | 9 | 338 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 19.9 | 995.4 |  | 61 | -1 | 8.8 | 192 | 9 | 354 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 995.1 |  | 56 | -1 | 9.3 | 300 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20.4 | 995.8 |  | 60 | -1 | 9 | 203 | 9 | 360 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 19.6 | 996.5 |  | 71 | 61 | 10.2 | 161 | 9 | 378 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 18 | 996.8 |  | 85 | 61 | 11 | 253 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 18.9 | 996.2 |  | 79 | 61 | 10.8 | 308 | 9 | 365 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 19.6 | 996.5 |  | 72 | 21 | 10.2 | 403 | 9 | 356 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20.2 | 996.6 |  | 65 | -1 | 9.6 | 381 | 9 | 360 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 17.6 | 997 |  | 61 | 29 | 7.7 | 97 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 15.7 | 997.6 |  | 82 | 29 | 9.1 | 172 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 18 | 15.9 | 998 |  | 79 | -1 | 8.8 | 128 | 9 | 331 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 16.7 | 998 |  | 74 | 1 | 8.7 | 92 | 9 | 335 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 20 | 15.3 | 999 |  | 64 | -1 | 6.9 | 22 | 9 | 333 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 21 | 13.4 | 999.8 |  | 72 | 15 | 6.9 | 3 | 9 | 321 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 12.5 | 999.9 |  | 80 | 25 | 7.2 | 0 | 9 | 311 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 12.7 | 1000 |  | 81 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 325 | -375 | 9
4 | 1 | 7 | 2 | 24 | 12.5 | 1000 |  | 84 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 317 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1000 |  | 86 | 2 | 7.5 | 0 | 9 | 314 | -371 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11.4 | 999.9 |  | 89 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 311 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11.3 | 1000 |  | 89 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 310 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11.1 | 999.9 |  | 90 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 301 | -365 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11.4 | 999.8 |  | 90 | -1 | 7.5 | 36 | 9 | 300 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11.7 | 999.8 |  | 92 | -1 | 7.8 | 81 | 9 | 301 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13.5 | 999.9 |  | 81 | -1 | 7.8 | 114 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 15.7 | 999.9 |  | 72 | -1 | 7.9 | 139 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17.3 | 1000 |  | 61 | -1 | 7.5 | 211 | 9 | 342 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18.2 | 1000 |  | 56 | -1 | 7.3 | 256 | 9 | 348 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 18.7 | 999.9 |  | 51 | -1 | 6.8 | 267 | 9 | 356 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 15.8 | 1000 |  | 67 | 80 | 7.5 | 247 | 9 | 354 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 19.5 | 999.6 |  | 43 | 25 | 6.1 | 233 | 9 | 354 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 19.6 | 999.1 |  | 44 | 25 | 6.3 | 289 | 9 | 362 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 21.3 | 998.9 |  | 44 | -1 | 7 | 250 | 9 | 370 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 20.8 | 998.8 |  | 42 | 25 | 6.5 | 206 | 9 | 371 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 17 | 20.3 | 998.7 |  | 46 | -1 | 6.9 | 169 | 9 | 367 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 18 | 18.7 | 998.9 |  | 52 | 16 | 7 | 78 | 9 | 363 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 19 | 16.4 | 999.7 |  | 68 | 25 | 7.9 | 53 | 9 | 341 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 20 | 16.2 | 999.8 |  | 64 | -1 | 7.4 | 39 | 9 | 335 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 21 | 14.3 | 999.7 |  | 70 | -1 | 7.1 | 3 | 9 | 319 | -382 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 22 | 13.3 | 1000 |  | 81 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 23 | 12.3 | 1000.3 |  | 86 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 306 | -372 | 9
4 | 1 | 7 | 3 | 24 | 11.6 | 1000.3 |  | 93 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 301 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10.9 | 1000.4 |  | 100 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10.5 | 1000.3 |  | 100 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1000.2 |  | 99 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 290 | -359 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9.6 | 1000.2 |  | 100 | -1 | 7.4 | 3 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10.8 | 1000.3 |  | 100 | -1 | 8 | 39 | 9 | 300 | -364 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11.9 | 1000.3 |  | 92 | -1 | 8 | 92 | 9 | 303 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14.3 | 1000 |  | 80 | -1 | 8.1 | 200 | 9 | 343 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16.1 | 999.9 |  | 72 | -1 | 8.2 | 286 | 9 | 352 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 999.5 |  | 66 | -1 | 7.9 | 286 | 9 | 374 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16.8 | 999.6 |  | 64 | -1 | 7.6 | 239 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 17.6 | 999.2 |  | 68 | 25 | 8.5 | 308 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 12 | 14.8 | 999.2 |  | 87 | 91 | 9.1 | 217 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 16.6 | 998.9 |  | 78 | 25 | 9.1 | 428 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 14 | 15.2 | 998.9 |  | 84 | 95 | 9.1 | 253 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 15 | 15.7 | 999.4 |  | 85 | 29 | 9.4 | 342 | 9 | 353 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 11.6 | 1000 |  | 95 | 95 | 8 | 56 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 17 | 14.5 | 1000 |  | 93 | 29 | 9.6 | 167 | 9 | 336 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 18 | 14.4 | 999.7 |  | 91 | -1 | 9.2 | 106 | 9 | 328 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 14.1 | 1000 |  | 87 | 1 | 8.7 | 67 | 9 | 318 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13.2 | 1000.6 |  | 91 | -1 | 8.6 | 42 | 9 | 311 | -376 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 21 | 12.7 | 1001.3 |  | 88 | -1 | 8 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 22 | 12.7 | 1001.7 |  | 88 | -1 | 8 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 23 | 11.9 | 1002.2 |  | 94 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 306 | -370 | 9
4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 11.5 | 1002.2 |  | 95 | -1 | 8 | 0 | 9 | 304 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12.2 | 1002.1 |  | 86 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11.3 | 1002.3 |  | 92 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 298 | -366 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10.3 | 1002.3 |  | 95 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 295 | -361 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10.3 | 1002.4 |  | 95 | -1 | 7.4 | 3 | 9 | 293 | -361 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1002.5 |  | 94 | -1 | 7.6 | 47 | 9 | 299 | -365 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12.3 | 1002.8 |  | 86 | -1 | 7.7 | 69 | 9 | 307 | -372 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 14.1 | 1002.9 |  | 76 | -1 | 7.6 | 125 | 9 | 327 | -382 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15.9 | 1003.2 |  | 72 | -1 | 8 | 158 | 9 | 334 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17.1 | 1003.2 |  | 63 | -1 | 7.6 | 264 | 9 | 341 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17.6 | 1003.4 |  | 63 | -1 | 7.9 | 386 | 9 | 356 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 19.4 | 1003.3 |  | 58 | -1 | 8.1 | 314 | 9 | 368 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 18.1 | 1003.2 |  | 59 | -1 | 7.6 | 281 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17.5 | 1003.4 |  | 66 | 80 | 8.2 | 153 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 14 | 20.5 | 1003.2 |  | 52 | 25 | 7.7 | 300 | 9 | 395 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 15 | 19.8 | 1003.1 |  | 55 | -1 | 7.8 | 275 | 9 | 379 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 16 | 20.4 | 1002.9 |  | 48 | 2 | 7.2 | 228 | 9 | 374 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 19.5 | 1003 |  | 47 | -1 | 6.6 | 169 | 9 | 389 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 18 | 19 | 1003.2 |  | 57 | -1 | 7.7 | 128 | 9 | 365 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 19 | 17.9 | 1003.2 |  | 59 | 3 | 7.5 | 42 | 9 | 350 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17.3 | 1003.2 |  | 61 | -1 | 7.4 | 22 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 21 | 15.9 | 1003.6 |  | 66 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 342 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 22 | 15.6 | 1003.8 |  | 70 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 334 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 23 | 14.8 | 1003.9 |  | 78 | 21 | 8.1 | 0 | 9 | 339 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 5 | 24 | 14.1 | 1003.9 |  | 79 | 61 | 7.9 | 0 | 9 | 357 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13.5 | 1003.7 |  | 88 | 21 | 8.5 | 0 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13.3 | 1003.5 |  | 89 | 61 | 8.5 | 0 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12.9 | 1003.3 |  | 97 | 21 | 9 | 0 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12.9 | 1003 |  | 94 | 2 | 8.7 | 0 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12.7 | 1002.9 |  | 95 | -1 | 8.6 | 33 | 9 | 312 | -374 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 12.6 | 1003 |  | 100 | -1 | 9 | 69 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14.4 | 1002.6 |  | 88 | 3 | 8.9 | 150 | 9 | 323 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 16.2 | 1003.1 |  | 74 | -1 | 8.5 | 194 | 9 | 333 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17.5 | 1002.9 |  | 73 | -1 | 9.1 | 314 | 9 | 345 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17.4 | 1003 |  | 66 | -1 | 8.1 | 308 | 9 | 349 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 17.7 | 1003.2 |  | 70 | 80 | 8.8 | 367 | 9 | 348 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 18.1 | 1003.2 |  | 64 | 25 | 8.3 | 269 | 9 | 354 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 17 | 1003.1 |  | 80 | 25 | 9.6 | 247 | 9 | 346 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15.2 | 1003.4 |  | 92 | 80 | 9.8 | 142 | 9 | 341 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 15 | 15.6 | 1003.4 |  | 89 | 25 | 9.8 | 289 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 16 | 17.6 | 1003.5 |  | 72 | 3 | 9 | 286 | 9 | 349 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 17 | 18.4 | 1003.5 |  | 65 | -1 | 8.6 | 131 | 9 | 349 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 18.1 | 1003.9 |  | 65 | -1 | 8.3 | 106 | 9 | 347 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 19 | 16.7 | 1004.3 |  | 74 | 3 | 8.7 | 67 | 9 | 359 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 20 | 16.2 | 1004.7 |  | 75 | -1 | 8.6 | 25 | 9 | 347 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 21 | 15.3 | 1005.3 |  | 80 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 22 | 13.3 | 1005.5 |  | 85 | -1 | 8 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 23 | 12.3 | 1005.9 |  | 92 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 7 | 6 | 24 | 11.6 | 1006.3 |  | 100 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11.3 | 1006.3 |  | 98 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 298 | -366 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10.9 | 1006.7 |  | 98 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10.5 | 1006.8 |  | 100 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10.3 | 1007 |  | 99 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 291 | -361 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1007.4 |  | 99 | -1 | 7.5 | 33 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 8 | 97 | 9 | 299 | -365 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 11.9 | 1007.8 |  | 100 | -1 | 8.6 | 86 | 9 | 302 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 14.8 | 1008.3 |  | 73 | -1 | 7.6 | 111 | 9 | 322 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 15.6 | 1008.5 |  | 68 | -1 | 7.4 | 181 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 17.6 | 1008.7 |  | 58 | -1 | 7.2 | 222 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 17.1 | 1008.8 |  | 57 | -1 | 6.8 | 244 | 9 | 362 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 17.6 | 1009.1 |  | 58 | -1 | 7.2 | 367 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 13 | 16.8 | 1009.3 |  | 60 | 80 | 7.1 | 244 | 9 | 360 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 14 | 19.1 | 1009.1 |  | 47 | 25 | 6.3 | 194 | 9 | 354 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 15 | 19.1 | 1009.5 |  | 48 | -1 | 6.6 | 186 | 9 | 359 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 19.5 | 1009.5 |  | 41 | 2 | 5.8 | 161 | 9 | 362 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 17 | 19.5 | 1009.5 |  | 46 | -1 | 6.4 | 108 | 9 | 362 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 18 | 19 | 1009.6 |  | 48 | -1 | 6.5 | 92 | 9 | 353 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 19 | 17.3 | 1009.8 |  | 55 | 1 | 6.6 | 50 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 20 | 15.7 | 1010.1 |  | 58 | -1 | 6.4 | 25 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 21 | 13.8 | 1010.6 |  | 64 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 22 | 12.8 | 1011 |  | 69 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 23 | 12.6 | 1010.9 |  | 72 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 7 | 24 | 12.4 | 1011.1 |  | 74 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11.9 | 1011.2 |  | 73 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 303 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1011.4 |  | 70 | -1 | 6 | 0 | 9 | 307 | -370 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12.4 | 1010.8 |  | 69 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 309 | -372 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11.3 | 1010.7 |  | 77 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 304 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10.9 | 1010.8 |  | 78 | -1 | 6.3 | 36 | 9 | 299 | -364 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11.5 | 1010.8 |  | 83 | -1 | 6.9 | 61 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 13.8 | 1011 |  | 74 | -1 | 7.2 | 75 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 17.6 | 1011 |  | 57 | -1 | 7.1 | 75 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1010.6 |  | 47 | -1 | 6.4 | 75 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 20.3 | 1010.1 |  | 41 | -1 | 6.1 | 78 | 9 | 359 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 20.9 | 1009.2 |  | 36 | -1 | 5.5 | 89 | 9 | 363 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 22.6 | 1008.5 |  | 36 | -1 | 6 | 111 | 9 | 375 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 23.1 | 1008.2 |  | 31 | -1 | 5.4 | 108 | 9 | 379 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 14 | 23.5 | 1007.3 |  | 31 | -1 | 5.6 | 175 | 9 | 378 | -435 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24.3 | 1006.5 |  | 32 | -1 | 5.9 | 169 | 9 | 384 | -440 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 16 | 24.8 | 1005.5 |  | 29 | -1 | 5.7 | 97 | 9 | 392 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 17 | 24.5 | 1005.1 |  | 27 | -1 | 5.1 | 75 | 9 | 390 | -441 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 23.6 | 1004.8 |  | 31 | -1 | 5.5 | 89 | 9 | 379 | -436 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 19 | 22.3 | 1004.3 |  | 36 | -1 | 6.1 | 92 | 9 | 367 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 20 | 20.7 | 1004 |  | 43 | -1 | 6.5 | 25 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 21 | 19.2 | 1004.1 |  | 50 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 350 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 22 | 18.6 | 1003.7 |  | 53 | -1 | 7 | 0 | 9 | 349 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 23 | 18.3 | 1003.7 |  | 53 | -1 | 7 | 0 | 9 | 356 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 8 | 24 | 17.8 | 1003.7 |  | 55 | -1 | 7 | 0 | 9 | 346 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 17.7 | 1003.3 |  | 57 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 348 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 16.4 | 1002.7 |  | 62 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 337 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 16 | 1002.2 |  | 65 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 331 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15.4 | 1001.6 |  | 67 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 15.2 | 1001.4 |  | 71 | -1 | 7.6 | 33 | 9 | 326 | -387 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 15.8 | 1001.1 |  | 73 | -1 | 8.1 | 100 | 9 | 328 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 17.9 | 1001.2 |  | 66 | -1 | 8.4 | 178 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 18.6 | 1001.3 |  | 66 | -1 | 8.8 | 186 | 9 | 350 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 20.7 | 1000.9 |  | 62 | -1 | 9.4 | 314 | 9 | 365 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 10 | 23.1 | 1000.1 |  | 53 | -1 | 9.3 | 389 | 9 | 382 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 23.4 | 1000.2 |  | 59 | -1 | 10.5 | 317 | 9 | 393 | -435 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 12 | 24.7 | 1000.6 |  | 52 | 60 | 10 | 275 | 9 | 403 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 13 | 21.1 | 1001.1 |  | 67 | 80 | 10.4 | 256 | 9 | 380 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 14 | 20.9 | 999.3 |  | 73 | 25 | 11.2 | 214 | 9 | 379 | -421 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 15 | 18.4 | 1001.3 |  | 86 | 80 | 11.4 | 61 | 9 | 361 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 16.9 | 1000.4 |  | 98 | 95 | 11.7 | 17 | 9 | 389 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 17 | 18.5 | 997.9 |  | 100 | 29 | 13.3 | 125 | 9 | 350 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 18 | 19.2 | 998.2 |  | 99 | -1 | 13.7 | 97 | 9 | 353 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 19 | 18.2 | 997.7 |  | 99 | 3 | 12.8 | 53 | 9 | 345 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 20 | 17.8 | 998.1 |  | 99 | -1 | 12.5 | 17 | 9 | 351 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 21 | 17.6 | 998 |  | 100 | 95 | 12.5 | 0 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 22 | 17.4 | 996.6 |  | 99 | 95 | 12.2 | 0 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 23 | 17.3 | 996.2 |  | 99 | 29 | 12.2 | 0 | 9 | 367 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 9 | 24 | 16.9 | 994.5 |  | 99 | 13 | 11.9 | 0 | 9 | 365 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 16.4 | 995.3 |  | 99 | 13 | 11.5 | 0 | 9 | 346 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 16.6 | 996.3 |  | 99 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 340 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 16.2 | 995.4 |  | 99 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 336 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 16.1 | 995.4 |  | 99 | -1 | 11.3 | 0 | 9 | 340 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 15.9 | 995 |  | 99 | -1 | 11.1 | 22 | 9 | 339 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 16.3 | 995 |  | 99 | -1 | 11.5 | 64 | 9 | 351 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 16.5 | 995.3 |  | 100 | 61 | 11.7 | 108 | 9 | 344 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 17.1 | 995.4 |  | 99 | 21 | 12 | 167 | 9 | 362 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 17.5 | 995.6 |  | 100 | -1 | 12.5 | 158 | 9 | 355 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 19.4 | 995.5 |  | 80 | 1 | 11.2 | 319 | 9 | 357 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 11 | 21.4 | 995.4 |  | 64 | -1 | 10.2 | 264 | 9 | 371 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 12 | 22.1 | 995.6 |  | 59 | -1 | 9.8 | 261 | 9 | 386 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 21.4 | 995.6 |  | 58 | 3 | 9.2 | 442 | 9 | 401 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 22.6 | 995.5 |  | 56 | -1 | 9.6 | 300 | 9 | 408 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 15 | 23.4 | 995.5 |  | 51 | -1 | 9.2 | 222 | 9 | 403 | -436 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 16 | 22.2 | 995.7 |  | 49 | -1 | 8.1 | 186 | 9 | 387 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 17 | 20.6 | 996.3 |  | 58 | -1 | 8.7 | 158 | 9 | 376 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 18 | 19.9 | 996.3 |  | 61 | -1 | 8.8 | 133 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 19 | 19.7 | 996.4 |  | 58 | -1 | 8.3 | 69 | 9 | 359 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 20 | 18.2 | 996.9 |  | 66 | -1 | 8.4 | 25 | 9 | 342 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 21 | 17.3 | 997.2 |  | 71 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 338 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 22 | 16.6 | 997.4 |  | 72 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 23 | 16.6 | 999.5 |  | 71 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 346 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 10 | 24 | 17 | 1002.1 |  | 72 | -1 | 8 | 0 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 17.4 | 1005.3 |  | 62 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 17.7 | 1007.9 |  | 63 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 17.8 | 1009.8 |  | 67 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17.5 | 1009.8 |  | 68 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17.7 | 1009.8 |  | 70 | -1 | 8.4 | 36 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 17.3 | 1009.7 |  | 71 | -1 | 8.6 | 61 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 18.6 | 1009.9 |  | 67 | -1 | 8.8 | 75 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 21.1 | 1009.7 |  | 58 | -1 | 8.9 | 89 | 9 | 364 | -421 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 9 | 22.9 | 1009.4 |  | 53 | -1 | 9 | 94 | 9 | 377 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 10 | 25.1 | 1009.2 |  | 46 | -1 | 9 | 103 | 9 | 394 | -445 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 26.2 | 1008.9 |  | 37 | -1 | 7.8 | 97 | 9 | 403 | -452 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 12 | 27.4 | 1008.7 |  | 36 | -1 | 8 | 128 | 9 | 414 | -459 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 13 | 27.2 | 1008.1 |  | 40 | -1 | 8.9 | 439 | 9 | 423 | -459 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 14 | 26.6 | 1007.6 |  | 44 | -1 | 9.4 | 350 | 9 | 434 | -456 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 15 | 26.7 | 1007.2 |  | 44 | -1 | 9.5 | 219 | 9 | 434 | -457 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 16 | 26.2 | 1006.8 |  | 46 | -1 | 9.7 | 242 | 9 | 431 | -454 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 17 | 26.2 | 1006.5 |  | 47 | -1 | 9.8 | 203 | 9 | 431 | -454 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 18 | 26.1 | 1006.3 |  | 48 | -1 | 9.9 | 172 | 9 | 406 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 19 | 25.7 | 1006.4 |  | 49 | -1 | 10.1 | 53 | 9 | 428 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 25.2 | 1006.5 |  | 53 | -1 | 10.4 | 11 | 9 | 425 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 21 | 24.2 | 1006.7 |  | 57 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 430 | -442 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 22 | 23.6 | 1006.6 |  | 59 | 21 | 10.5 | 0 | 9 | 387 | -436 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 23 | 22.6 | 1006.5 |  | 63 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 381 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 11 | 24 | 20.9 | 1006.4 |  | 69 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 364 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 20.3 | 1005.9 |  | 72 | 3 | 10.5 | 0 | 9 | 370 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 19.2 | 1005.7 |  | 77 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 359 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 18.5 | 1005.2 |  | 80 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 18.2 | 1005 |  | 83 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 348 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 18.2 | 1004.7 |  | 84 | -1 | 10.8 | 31 | 9 | 346 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 6 | 19 | 1004.7 |  | 80 | -1 | 10.9 | 64 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 20.6 | 1004.4 |  | 76 | -1 | 11.4 | 103 | 9 | 361 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 22.5 | 1004.2 |  | 70 | -1 | 11.8 | 150 | 9 | 375 | -429 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 9 | 23.9 | 1004 |  | 65 | -1 | 11.9 | 258 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 10 | 25.1 | 1003.8 |  | 59 | -1 | 11.6 | 328 | 9 | 395 | -445 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 25.7 | 1003.5 |  | 53 | -1 | 10.8 | 414 | 9 | 400 | -449 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 26.2 | 1003.2 |  | 53 | -1 | 11.1 | 311 | 9 | 403 | -452 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 27 | 1002.6 |  | 52 | -1 | 11.4 | 275 | 9 | 404 | -456 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 14 | 28.9 | 1001.5 |  | 46 | -1 | 11.4 | 256 | 9 | 426 | -469 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 15 | 29.1 | 1000.7 |  | 45 | -1 | 11.2 | 269 | 9 | 431 | -470 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 16 | 30.2 | 1000.7 |  | 43 | 95 | 11.5 | 108 | 9 | 458 | -479 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 20.3 | 1000.7 |  | 97 | 95 | 14.3 | 61 | 9 | 408 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 18 | 20.6 | 1000.4 |  | 96 | 29 | 14.5 | 92 | 9 | 369 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 19 | 20.4 | 999.9 |  | 96 | 1 | 14.3 | 86 | 9 | 361 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 20 | 20.8 | 999.9 |  | 96 | 60 | 14.7 | 31 | 9 | 366 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 21 | 20.2 | 999.6 |  | 96 | 21 | 14.1 | 0 | 9 | 365 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 22 | 19.8 | 999.3 |  | 98 | 1 | 14 | 0 | 9 | 356 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 23 | 19.1 | 999.1 |  | 99 | -1 | 13.6 | 0 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 12 | 24 | 19 | 999 |  | 99 | -1 | 13.5 | 0 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 1 | 18.5 | 998.4 |  | 99 | 3 | 13.2 | 0 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 18.2 | 998.1 |  | 99 | -1 | 12.9 | 0 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 18 | 997.3 |  | 99 | -1 | 12.8 | 0 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 4 | 17.5 | 996.9 |  | 99 | -1 | 12.4 | 0 | 9 | 339 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17.3 | 996.8 |  | 99 | 10 | 12.2 | 19 | 9 | 338 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 6 | 17.4 | 996.4 |  | 99 | 10 | 12.3 | 86 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 7 | 17.9 | 996.3 |  | 98 | 10 | 12.5 | 128 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 8 | 19.6 | 996 |  | 90 | 10 | 12.9 | 178 | 9 | 354 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 21.6 | 995.3 |  | 83 | -1 | 13.3 | 161 | 9 | 370 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 10 | 24.3 | 995 |  | 71 | -1 | 13.5 | 178 | 9 | 389 | -440 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 26 | 994.7 |  | 64 | -1 | 13.4 | 258 | 9 | 406 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 27.5 | 994.1 |  | 62 | -1 | 14.3 | 325 | 9 | 425 | -461 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 26.1 | 993.1 |  | 65 | 17 | 13.7 | 408 | 9 | 430 | -453 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 14 | 25.3 | 992.6 |  | 69 | 17 | 14 | 228 | 9 | 425 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 15 | 27.9 | 992.2 |  | 57 | 29 | 13.4 | 317 | 9 | 434 | -464 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 26.3 | 991.6 |  | 64 | 17 | 13.7 | 239 | 9 | 432 | -454 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 17 | 26 | 991 |  | 64 | 29 | 13.5 | 225 | 9 | 409 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 26.9 | 990.5 |  | 61 | 29 | 13.5 | 178 | 9 | 410 | -456 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 990.4 |  | 65 | 2 | 13.8 | 100 | 9 | 405 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 24.6 | 990.2 |  | 68 | -1 | 13.2 | 19 | 9 | 404 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 23.3 | 990.1 |  | 76 | 17 | 13.7 | 0 | 9 | 385 | -434 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 20.8 | 990.1 |  | 86 | 17 | 13.2 | 0 | 9 | 364 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 19.7 | 990.1 |  | 89 | 29 | 12.8 | 0 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 19 | 989.7 |  | 92 | -1 | 12.7 | 0 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 18.5 | 989.2 |  | 92 | 2 | 12.3 | 0 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 18 | 988.8 |  | 94 | -1 | 12.2 | 0 | 9 | 343 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 17.9 | 988.6 |  | 94 | -1 | 12.2 | 0 | 9 | 342 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 4 | 18.1 | 988.6 |  | 94 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 363 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 5 | 18.4 | 988.7 |  | 93 | -1 | 12.3 | 17 | 9 | 358 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 6 | 18.6 | 988.8 |  | 93 | 21 | 12.5 | 33 | 9 | 398 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 7 | 18.9 | 989.2 |  | 92 | 3 | 12.6 | 33 | 9 | 385 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 8 | 18.9 | 989.4 |  | 91 | 10 | 12.5 | 108 | 9 | 400 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 9 | 19.6 | 989.7 |  | 84 | -1 | 12.1 | 300 | 9 | 389 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 10 | 21.9 | 990.1 |  | 71 | -1 | 11.7 | 353 | 9 | 378 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 11 | 22.9 | 990.5 |  | 65 | -1 | 11.4 | 353 | 9 | 382 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 12 | 23.2 | 990.8 |  | 61 | -1 | 10.8 | 433 | 9 | 382 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 13 | 21.8 | 991.2 |  | 66 | 25 | 10.8 | 336 | 9 | 374 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 22.1 | 991.2 |  | 56 | -1 | 9.3 | 367 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 15 | 22.7 | 991.3 |  | 56 | -1 | 9.6 | 361 | 9 | 368 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 16 | 22.6 | 991.4 |  | 59 | -1 | 10.1 | 286 | 9 | 383 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 17 | 22.1 | 992 |  | 58 | 25 | 9.7 | 200 | 9 | 378 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 18 | 21.5 | 992.6 |  | 60 | -1 | 9.6 | 183 | 9 | 369 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 19 | 18.2 | 994 |  | 69 | 1 | 9.1 | 78 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 20 | 17.8 | 994.5 |  | 74 | -1 | 9.5 | 28 | 9 | 345 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 21 | 16.5 | 995.3 |  | 77 | -1 | 9 | 0 | 9 | 333 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 22 | 15.6 | 995.7 |  | 82 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 23 | 14.6 | 996.2 |  | 89 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 14 | 24 | 14.4 | 996.7 |  | 85 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 14 | 997 |  | 80 | -1 | 8 | 0 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 13.4 | 997.4 |  | 86 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 322 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13.1 | 997.6 |  | 89 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 315 | -376 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 4 | 12.5 | 998 |  | 87 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 311 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 5 | 12 | 998.2 |  | 89 | -1 | 7.7 | 22 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 6 | 12.6 | 998.4 |  | 88 | -1 | 8 | 94 | 9 | 309 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 14.3 | 998.9 |  | 81 | -1 | 8.2 | 150 | 9 | 323 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 8 | 15.1 | 999.3 |  | 77 | 80 | 8.3 | 219 | 9 | 350 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 9 | 15.5 | 999.5 |  | 77 | 25 | 8.4 | 236 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 10 | 16.5 | 999.5 |  | 72 | 3 | 8.4 | 325 | 9 | 371 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 11 | 17.2 | 999.7 |  | 68 | -1 | 8.3 | 289 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 12 | 18 | 999.8 |  | 65 | -1 | 8.3 | 472 | 9 | 358 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 19.8 | 999.7 |  | 55 | 3 | 7.9 | 450 | 9 | 364 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 14 | 21 | 999.6 |  | 52 | -1 | 8.1 | 303 | 9 | 387 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 15 | 18 | 1000.3 |  | 59 | 80 | 7.5 | 158 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 16 | 17 | 1000.4 |  | 68 | 25 | 8.2 | 328 | 9 | 343 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 17 | 17.6 | 1000.5 |  | 66 | 80 | 8.3 | 89 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 18 | 17.3 | 1000.7 |  | 67 | 25 | 8.2 | 158 | 9 | 354 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 19 | 17.6 | 1000.8 |  | 62 | 1 | 7.8 | 86 | 9 | 341 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 20 | 16.2 | 1001.1 |  | 68 | -1 | 7.8 | 19 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 21 | 14.4 | 1001.7 |  | 76 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 353 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 22 | 14.6 | 1002.1 |  | 74 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 331 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 23 | 14.6 | 1002.4 |  | 77 | 25 | 7.9 | 0 | 9 | 376 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 15 | 24 | 13.8 | 1002.6 |  | 82 | -1 | 8 | 0 | 9 | 342 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 1 | 13.2 | 1002.8 |  | 85 | 3 | 8 | 0 | 9 | 328 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 2 | 11.9 | 1003 |  | 89 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 3 | 11.2 | 1003 |  | 92 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 4 | 11.5 | 1003.3 |  | 95 | -1 | 8 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 11.4 | 1003.5 |  | 94 | -1 | 7.9 | 25 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 11.6 | 1003.8 |  | 94 | -1 | 7.9 | 67 | 9 | 299 | -368 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 7 | 13 | 1004.3 |  | 88 | -1 | 8.1 | 108 | 9 | 309 | -375 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 8 | 15.6 | 1004.7 |  | 77 | -1 | 8.4 | 125 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 9 | 18 | 1004.9 |  | 68 | -1 | 8.7 | 275 | 9 | 348 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 10 | 18.8 | 1005.2 |  | 64 | -1 | 8.6 | 439 | 9 | 358 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 11 | 19.6 | 1005.4 |  | 57 | -1 | 8.1 | 314 | 9 | 363 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 12 | 19 | 1005.8 |  | 60 | 80 | 8.1 | 289 | 9 | 374 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 13 | 17.8 | 1006 |  | 68 | 25 | 8.6 | 306 | 9 | 350 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 14 | 21.9 | 1005.7 |  | 47 | -1 | 7.7 | 219 | 9 | 374 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 15 | 23.2 | 1005.5 |  | 41 | -1 | 7.1 | 239 | 9 | 384 | -434 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 16 | 23.1 | 1005.5 |  | 36 | -1 | 6.2 | 228 | 9 | 387 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 17 | 23.2 | 1005.7 |  | 38 | -1 | 6.6 | 167 | 9 | 383 | -434 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 22.1 | 1005.9 |  | 41 | -1 | 6.8 | 147 | 9 | 368 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 19 | 20.9 | 1006.3 |  | 45 | -1 | 6.8 | 89 | 9 | 355 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 20 | 19.1 | 1006.6 |  | 50 | -1 | 6.8 | 25 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 21 | 17.1 | 1007 |  | 56 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 337 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 16 | 1007.4 |  | 61 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 345 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 23 | 16 | 1007.9 |  | 70 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 352 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 16 | 24 | 16.3 | 1008.2 |  | 68 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 362 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 1 | 16.1 | 1008.1 |  | 72 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 362 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 15.2 | 1008.1 |  | 76 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 357 | -390 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 15.2 | 1008.1 |  | 69 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 329 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 4 | 13.8 | 1007.9 |  | 78 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 317 | -380 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 5 | 12.5 | 1007.9 |  | 84 | -1 | 7.5 | 25 | 9 | 308 | -373 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 13.1 | 1008.1 |  | 84 | -1 | 7.8 | 64 | 9 | 309 | -376 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 7 | 14.9 | 1008.3 |  | 80 | -1 | 8.3 | 144 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 18.4 | 1008.5 |  | 66 | -1 | 8.6 | 200 | 9 | 350 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 9 | 20.6 | 1008.6 |  | 59 | -1 | 8.8 | 239 | 9 | 361 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 10 | 22.6 | 1008.3 |  | 52 | -1 | 8.8 | 325 | 9 | 377 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 11 | 23.4 | 1008.2 |  | 50 | -1 | 8.9 | 381 | 9 | 389 | -435 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 12 | 24.2 | 1007.9 |  | 48 | -1 | 8.9 | 372 | 9 | 395 | -440 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 13 | 24.7 | 1007.5 |  | 45 | -1 | 8.6 | 394 | 9 | 393 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 14 | 25.6 | 1007.3 |  | 41 | -1 | 8.3 | 336 | 9 | 402 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 15 | 27 | 1007.1 |  | 38 | -1 | 8.3 | 325 | 9 | 413 | -457 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 16 | 26.2 | 1006.8 |  | 40 | -1 | 8.4 | 275 | 9 | 404 | -452 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 17 | 26.3 | 1006.4 |  | 39 | -1 | 8.3 | 144 | 9 | 417 | -453 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 18 | 25.2 | 1006.3 |  | 45 | -1 | 8.9 | 139 | 9 | 403 | -446 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 19 | 25.3 | 1006.3 |  | 46 | -1 | 9.2 | 81 | 9 | 398 | -446 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 20 | 22.4 | 1006.3 |  | 56 | -1 | 9.3 | 19 | 9 | 378 | -429 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 21 | 20.6 | 1006.4 |  | 59 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 362 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 22 | 19.6 | 1006.5 |  | 63 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 19.2 | 1006.5 |  | 63 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 350 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 17 | 24 | 18 | 1006.7 |  | 69 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 1 | 17.6 | 1006.5 |  | 69 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 16.9 | 1006.6 |  | 72 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 3 | 16.4 | 1006.4 |  | 74 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 4 | 15.9 | 1006.2 |  | 76 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 328 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 5 | 16.4 | 1006.3 |  | 74 | -1 | 8.5 | 31 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 6 | 16.1 | 1006.6 |  | 76 | -1 | 8.6 | 64 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 7 | 17.9 | 1006.7 |  | 71 | -1 | 9 | 86 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 8 | 21.5 | 1007 |  | 62 | -1 | 9.9 | 108 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 9 | 24.8 | 1006.9 |  | 52 | -1 | 10.1 | 131 | 9 | 392 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 10 | 27.6 | 1006.6 |  | 44 | -1 | 10.1 | 156 | 9 | 416 | -461 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 11 | 27.7 | 1006.2 |  | 40 | -1 | 9.1 | 217 | 9 | 419 | -461 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 12 | 30 | 1005.9 |  | 35 | -1 | 9.2 | 236 | 9 | 435 | -476 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 13 | 29 | 1005.5 |  | 34 | -1 | 8.4 | 278 | 9 | 425 | -469 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 14 | 31.1 | 1005 |  | 30 | -1 | 8.5 | 269 | 9 | 447 | -483 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 15 | 31.7 | 1004.7 |  | 29 | -1 | 8.3 | 275 | 9 | 453 | -487 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 16 | 31.5 | 1004.6 |  | 27 | -1 | 7.7 | 250 | 9 | 451 | -486 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 17 | 31.9 | 1004.2 |  | 27 | -1 | 8 | 189 | 9 | 454 | -489 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 18 | 30.4 | 1004 |  | 27 | -1 | 7.3 | 114 | 9 | 440 | -479 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 19 | 29 | 1003.9 |  | 30 | -1 | 7.5 | 75 | 9 | 428 | -470 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 20 | 26 | 1003.9 |  | 40 | -1 | 8.4 | 28 | 9 | 402 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 21 | 23.9 | 1004.1 |  | 45 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 385 | -438 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 22 | 23.1 | 1004.2 |  | 47 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 379 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 23 | 22.4 | 1004.4 |  | 49 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 367 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 18 | 24 | 22.2 | 1004.4 |  | 50 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 368 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 1 | 21.7 | 1004.3 |  | 55 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 369 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 2 | 21.3 | 1004.1 |  | 57 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 366 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 3 | 20.9 | 1004 |  | 57 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 362 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 4 | 20.1 | 1003.9 |  | 62 | -1 | 9 | 0 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 5 | 18 | 1004.1 |  | 71 | -1 | 9.1 | 22 | 9 | 341 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 6 | 17.7 | 1004.2 |  | 73 | -1 | 9.2 | 56 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 7 | 19.9 | 1004.2 |  | 64 | -1 | 9.3 | 75 | 9 | 353 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 8 | 22.9 | 1004.1 |  | 55 | -1 | 9.4 | 86 | 9 | 370 | -431 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 9 | 26 | 1003.9 |  | 46 | -1 | 9.6 | 92 | 9 | 390 | -450 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 10 | 28.9 | 1003.8 |  | 38 | -1 | 9.5 | 106 | 9 | 422 | -469 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 11 | 31 | 1003.5 |  | 31 | -1 | 8.6 | 142 | 9 | 445 | -482 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 12 | 31.9 | 1003 |  | 27 | -1 | 8 | 164 | 9 | 453 | -488 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 13 | 33.1 | 1002.6 |  | 24 | -1 | 7.7 | 136 | 9 | 463 | -496 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 14 | 32.8 | 1002.2 |  | 25 | -1 | 7.7 | 153 | 9 | 461 | -494 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 15 | 33.7 | 1001.8 |  | 25 | -1 | 8 | 164 | 9 | 469 | -500 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 16 | 33.1 | 1001.4 |  | 25 | -1 | 8 | 164 | 9 | 463 | -496 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 17 | 33.4 | 1001 |  | 25 | -1 | 8.1 | 150 | 9 | 466 | -498 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 32.2 | 1000.6 |  | 26 | -1 | 7.7 | 94 | 9 | 455 | -490 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 19 | 30.7 | 1000.6 |  | 28 | 4 | 7.6 | 56 | 9 | 442 | -480 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 20 | 28.1 | 1000.7 |  | 34 | -1 | 7.9 | 17 | 9 | 420 | -464 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 21 | 26 | 1001.2 |  | 36 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 402 | -451 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 22 | 24.6 | 1001.2 |  | 40 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 391 | -442 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 23 | 25.1 | 1001.5 |  | 42 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 396 | -445 | 9
4 | 1 | 7 | 19 | 24 | 22.1 | 1001.5 |  | 52 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 372 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 1 | 21.7 | 1001 |  | 55 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 370 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 20.8 | 1000.6 |  | 59 | -1 | 9 | 0 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 3 | 19.8 | 1000.3 |  | 63 | -1 | 9 | 0 | 9 | 356 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 4 | 18.3 | 1000.1 |  | 71 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 5 | 18.2 | 1000.5 |  | 74 | -1 | 9.6 | 28 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 6 | 19.9 | 1000.2 |  | 71 | -1 | 10.3 | 83 | 9 | 362 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 7 | 20.7 | 1000.5 |  | 72 | -1 | 10.9 | 144 | 9 | 365 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 8 | 23.1 | 1000.5 |  | 63 | -1 | 11.1 | 158 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 9 | 24.7 | 1001.4 |  | 59 | 17 | 11.4 | 258 | 9 | 405 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 22 | 1001.7 |  | 79 | 95 | 13 | 86 | 9 | 394 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 11 | 21.4 | 1001.8 |  | 92 | 29 | 14.5 | 347 | 9 | 371 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 12 | 24 | 1001.4 |  | 75 | -1 | 13.9 | 394 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 13 | 26.2 | 1000.9 |  | 65 | 1 | 13.7 | 342 | 9 | 405 | -452 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 14 | 26.8 | 1000.3 |  | 58 | -1 | 12.7 | 231 | 9 | 420 | -456 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 15 | 24.9 | 1000.2 |  | 67 | 95 | 13.1 | 33 | 9 | 423 | -446 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 16 | 20.8 | 1000.6 |  | 92 | 29 | 14.1 | 139 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 17 | 22.1 | 1000.2 |  | 88 | -1 | 14.6 | 214 | 9 | 375 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 18 | 23.2 | 999.9 |  | 75 | -1 | 13.3 | 142 | 9 | 381 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 19 | 21.7 | 999.6 |  | 80 | 1 | 12.8 | 67 | 9 | 369 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 21.2 | 999.4 |  | 81 | -1 | 12.7 | 25 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 21 | 20 | 999.2 |  | 89 | -1 | 13 | 0 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 22 | 20 | 998.9 |  | 92 | -1 | 13.4 | 0 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 23 | 19.6 | 998.7 |  | 95 | -1 | 13.4 | 0 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 20 | 24 | 19.4 | 998.3 |  | 92 | -1 | 12.8 | 0 | 9 | 352 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 1 | 19.7 | 998.1 |  | 87 | -1 | 12.4 | 0 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 2 | 19.1 | 998.2 |  | 89 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 3 | 19.1 | 998.1 |  | 88 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 352 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 4 | 18.6 | 998 |  | 90 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 5 | 18.6 | 998 |  | 89 | 21 | 11.8 | 19 | 9 | 360 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 6 | 18.8 | 997.9 |  | 89 | 21 | 12.1 | 50 | 9 | 355 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 7 | 18.9 | 998.4 |  | 90 | 25 | 12.2 | 108 | 9 | 356 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 8 | 19.2 | 998.8 |  | 90 | 21 | 12.4 | 161 | 9 | 360 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 9 | 20.1 | 999.1 |  | 84 | 21 | 12.3 | 261 | 9 | 359 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 10 | 22.5 | 998.9 |  | 66 | 3 | 11.2 | 314 | 9 | 379 | -429 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 11 | 22.5 | 998.8 |  | 68 | -1 | 11.5 | 317 | 9 | 379 | -429 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 12 | 25.5 | 998.5 |  | 52 | -1 | 10.6 | 283 | 9 | 411 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 13 | 23.8 | 998.2 |  | 56 | 1 | 10.3 | 278 | 9 | 389 | -437 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 25.6 | 997.9 |  | 41 | -1 | 8.4 | 297 | 9 | 411 | -449 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 15 | 23.9 | 998.3 |  | 46 | -1 | 8.5 | 231 | 9 | 388 | -438 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 16 | 25.7 | 998.2 |  | 43 | -1 | 8.9 | 192 | 9 | 407 | -449 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 17 | 25.4 | 998 |  | 45 | -1 | 9.1 | 161 | 9 | 399 | -447 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 18 | 24.6 | 998 |  | 36 | -1 | 6.9 | 103 | 9 | 392 | -442 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 19 | 23.3 | 998.3 |  | 39 | -1 | 6.9 | 94 | 9 | 382 | -434 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 20 | 22 | 998.9 |  | 42 | -1 | 6.9 | 36 | 9 | 365 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 21 | 20.2 | 999.3 |  | 50 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 354 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 22 | 18.7 | 999.5 |  | 59 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 342 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 23 | 18 | 1000.1 |  | 62 | -1 | 8 | 0 | 9 | 344 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 21 | 24 | 17.3 | 1000.6 |  | 61 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 338 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 1 | 16.3 | 1000.8 |  | 64 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 331 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 16.1 | 1000.9 |  | 67 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 3 | 15.3 | 1001.2 |  | 67 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 4 | 14.1 | 1001.1 |  | 68 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 5 | 13.5 | 1001.2 |  | 72 | -1 | 6.9 | 25 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 6 | 14 | 1001.2 |  | 70 | -1 | 7 | 78 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 7 | 15.2 | 1001 |  | 67 | -1 | 7.2 | 150 | 9 | 333 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 8 | 16.1 | 1001.1 |  | 66 | -1 | 7.5 | 228 | 9 | 332 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 9 | 18.5 | 1001.1 |  | 59 | -1 | 7.8 | 308 | 9 | 362 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 10 | 18.7 | 1000.9 |  | 57 | -1 | 7.6 | 367 | 9 | 384 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 11 | 19 | 1000.9 |  | 55 | -1 | 7.6 | 372 | 9 | 352 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 12 | 21.6 | 1000.6 |  | 46 | -1 | 7.4 | 303 | 9 | 383 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 13 | 19.8 | 1000.6 |  | 51 | -1 | 7.3 | 328 | 9 | 357 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 14 | 21.9 | 1000.3 |  | 41 | -1 | 6.6 | 253 | 9 | 385 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 15 | 20.4 | 1000.2 |  | 46 | -1 | 6.9 | 231 | 9 | 383 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 16 | 21.3 | 999.8 |  | 44 | -1 | 7 | 267 | 9 | 369 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 17 | 22.5 | 999.7 |  | 42 | -1 | 7 | 192 | 9 | 379 | -429 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 18 | 21.4 | 999.7 |  | 42 | -1 | 6.6 | 117 | 9 | 390 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 19 | 19.9 | 999.9 |  | 50 | -1 | 7.2 | 58 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 20 | 19.1 | 1000.2 |  | 52 | -1 | 7.1 | 11 | 9 | 386 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 21 | 18.4 | 1000.6 |  | 55 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 382 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 22 | 17.5 | 1000.4 |  | 59 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 340 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 23 | 15.8 | 1001.1 |  | 66 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 22 | 24 | 16.3 | 1001.2 |  | 68 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 347 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 1 | 15.9 | 1001 |  | 73 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 2 | 15.8 | 1000.9 |  | 74 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 3 | 15.5 | 1000.8 |  | 78 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 4 | 15.1 | 1001.2 |  | 86 | 51 | 9.2 | 0 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 5 | 14.6 | 1001.5 |  | 92 | 20 | 9.5 | 3 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 6 | 14.7 | 1001.9 |  | 94 | 51 | 9.8 | 17 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 7 | 14.2 | 1002.3 |  | 91 | 20 | 9.2 | 81 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 8 | 15.1 | 1002.5 |  | 83 | -1 | 8.9 | 161 | 9 | 350 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 9 | 14.7 | 1003.2 |  | 89 | 51 | 9.2 | 147 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 10 | 15.1 | 1003.8 |  | 83 | 20 | 8.9 | 303 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 11 | 15.6 | 1004.4 |  | 75 | -1 | 8.2 | 233 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 12 | 16.7 | 1004.7 |  | 66 | -1 | 7.8 | 264 | 9 | 387 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 13 | 16.8 | 1004.8 |  | 65 | 2 | 7.7 | 331 | 9 | 388 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 14 | 17.1 | 1005.2 |  | 63 | -1 | 7.6 | 217 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 15 | 17.3 | 1005.6 |  | 63 | -1 | 7.7 | 131 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 16 | 17.6 | 1005.8 |  | 63 | -1 | 7.8 | 131 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 17 | 17.6 | 1006.2 |  | 64 | -1 | 8 | 86 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 18 | 17.5 | 1006.6 |  | 64 | -1 | 7.9 | 56 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 19 | 17.3 | 1006.9 |  | 63 | -1 | 7.7 | 25 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 20 | 17.2 | 1007.3 |  | 62 | -1 | 7.5 | 8 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 21 | 16.7 | 1007.8 |  | 64 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 372 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 22 | 16.1 | 1008.4 |  | 67 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 23 | 15.7 | 1008.7 |  | 68 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 23 | 24 | 15.3 | 1009 |  | 67 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 380 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 1 | 15.1 | 1009.2 |  | 69 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 2 | 14.8 | 1009.3 |  | 72 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 3 | 14.3 | 1009.1 |  | 76 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 4 | 13.9 | 1009.1 |  | 80 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 5 | 13.7 | 1009.4 |  | 81 | -1 | 7.8 | 11 | 9 | 371 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 6 | 13.8 | 1009.5 |  | 83 | 21 | 8 | 47 | 9 | 342 | -382 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 7 | 14.4 | 1009.7 |  | 82 | 21 | 8.2 | 147 | 9 | 358 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 8 | 14.8 | 1009.8 |  | 81 | 25 | 8.3 | 83 | 9 | 377 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 9 | 14.3 | 1010.2 |  | 85 | 80 | 8.6 | 117 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 10 | 13.9 | 1010.4 |  | 91 | 61 | 8.9 | 183 | 9 | 372 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 11 | 13.8 | 1010.4 |  | 94 | 53 | 9.2 | 131 | 9 | 371 | -384 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 12 | 13.9 | 1010.4 |  | 96 | 51 | 9.4 | 125 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 13 | 14.3 | 1010.3 |  | 97 | 20 | 9.7 | 167 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 14 | 15.5 | 1010.1 |  | 92 | -1 | 10 | 264 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 15 | 17 | 1010 |  | 84 | -1 | 10 | 367 | 9 | 374 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 16 | 19.7 | 1009.5 |  | 69 | -1 | 9.8 | 269 | 9 | 390 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 17 | 20.2 | 1009.4 |  | 68 | -1 | 9.9 | 189 | 9 | 393 | -418 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 18 | 20.3 | 1009 |  | 69 | -1 | 10.1 | 100 | 9 | 394 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 19 | 20 | 1009 |  | 72 | -1 | 10.4 | 47 | 9 | 392 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 20 | 19.3 | 1009 |  | 74 | -1 | 10.2 | 11 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 21 | 18.9 | 1009 |  | 76 | -1 | 10 | 0 | 9 | 384 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 22 | 18.5 | 1009 |  | 77 | -1 | 10 | 0 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 23 | 18.1 | 1006.6 |  | 77 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 396 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 24 | 24 | 17.7 | 1003.4 |  | 78 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 394 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 1 | 17.4 | 999.4 |  | 76 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 366 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 2 | 17.1 | 996 |  | 80 | 21 | 9.7 | 0 | 9 | 366 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 3 | 16.9 | 993.5 |  | 84 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 4 | 16.9 | 993.3 |  | 88 | 21 | 10.5 | 0 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 5 | 16.9 | 993.3 |  | 90 | -1 | 10.7 | 11 | 9 | 372 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 6 | 16.9 | 993 |  | 90 | -1 | 10.8 | 64 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 7 | 17.3 | 992.8 |  | 88 | 2 | 10.9 | 86 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 8 | 18.4 | 992.9 |  | 86 | -1 | 11.4 | 219 | 9 | 382 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 9 | 18.1 | 993 |  | 90 | 21 | 11.7 | 158 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 10 | 19 | 993 |  | 85 | 3 | 11.7 | 261 | 9 | 386 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 11 | 20.1 | 992.9 |  | 77 | -1 | 11.4 | 397 | 9 | 372 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 12 | 22.2 | 992.7 |  | 69 | -1 | 11.5 | 428 | 9 | 381 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 13 | 22.9 | 992.5 |  | 66 | 3 | 11.6 | 408 | 9 | 384 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 14 | 24.4 | 992.4 |  | 53 | -1 | 10.1 | 350 | 9 | 394 | -441 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 15 | 24.1 | 992.2 |  | 61 | -1 | 11.5 | 278 | 9 | 408 | -440 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 16 | 25.6 | 991.7 |  | 49 | -1 | 10 | 150 | 9 | 406 | -449 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 17 | 25 | 991.1 |  | 48 | -1 | 9.6 | 125 | 9 | 398 | -445 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 18 | 18.2 | 992 |  | 93 | 95 | 12.1 | 96 | 9 | 381 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 19 | 16.8 | 992.2 |  | 99 | 91 | 11.8 | 28 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 20 | 16.6 | 992.1 |  | 100 | 25 | 11.8 | 11 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 21 | 15.5 | 992.6 |  | 100 | 40 | 11 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 22 | 15.5 | 993 |  | 100 | 40 | 11 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 23 | 15.2 | 993.3 |  | 99 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 326 | -387 | 9
4 | 1 | 7 | 25 | 24 | 15.7 | 993.7 |  | 99 | -1 | 11 | 0 | 9 | 337 | -391 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 1 | 15.8 | 993.9 |  | 99 | 21 | 11.1 | 0 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 2 | 15.8 | 993.9 |  | 99 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 3 | 15.6 | 993.9 |  | 100 | 21 | 11.1 | 0 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 4 | 15.6 | 994 |  | 100 | 2 | 11.1 | 0 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 5 | 15.7 | 994.2 |  | 99 | -1 | 11 | 8 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 6 | 15.9 | 994.5 |  | 99 | 61 | 11.1 | 39 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 7 | 16.3 | 995 |  | 99 | 21 | 11.4 | 75 | 9 | 370 | -396 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 8 | 16.4 | 995.4 |  | 99 | 61 | 11.5 | 94 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 9 | 17.7 | 995.8 |  | 99 | 21 | 12.5 | 253 | 9 | 378 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 10 | 18.4 | 996.1 |  | 98 | 80 | 13 | 225 | 9 | 382 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 11 | 18.4 | 996.5 |  | 98 | 25 | 12.9 | 369 | 9 | 354 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 12 | 19.8 | 996.8 |  | 90 | 25 | 12.9 | 325 | 9 | 364 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 13 | 18.5 | 997.1 |  | 100 | 80 | 13.3 | 244 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 14 | 20.2 | 997.4 |  | 88 | 25 | 12.9 | 372 | 9 | 373 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 15 | 19.3 | 997.7 |  | 84 | 80 | 11.8 | 208 | 9 | 367 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 16 | 19.9 | 998.2 |  | 82 | 25 | 11.9 | 267 | 9 | 365 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 17 | 20.2 | 998.4 |  | 77 | -1 | 11.3 | 194 | 9 | 362 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 18 | 20.1 | 998.7 |  | 80 | -1 | 11.7 | 117 | 9 | 361 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 19 | 18.6 | 999.2 |  | 85 | 3 | 11.4 | 50 | 9 | 362 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 20 | 17.8 | 999.7 |  | 91 | 25 | 11.5 | 11 | 9 | 357 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 21 | 16.4 | 1000.2 |  | 96 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 336 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 22 | 15.5 | 1000.8 |  | 100 | 1 | 10.9 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 23 | 14.9 | 1001 |  | 99 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 326 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 26 | 24 | 14.9 | 1001.3 |  | 99 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 1 | 14.8 | 1001.4 |  | 99 | 2 | 10.3 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 2 | 14.8 | 1001.7 |  | 99 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 3 | 14.5 | 1001.9 |  | 100 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 359 | -386 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 4 | 14.3 | 1002.1 |  | 99 | -1 | 10 | 0 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 5 | 14.1 | 1002.2 |  | 99 | -1 | 9.8 | 8 | 9 | 334 | -382 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 6 | 14.3 | 1002.3 |  | 99 | -1 | 10 | 58 | 9 | 326 | -383 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 7 | 14.7 | 1002.3 |  | 94 | -1 | 9.8 | 92 | 9 | 321 | -385 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 8 | 16.3 | 1002.6 |  | 79 | -1 | 9 | 250 | 9 | 333 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 9 | 17.2 | 1002.7 |  | 72 | -1 | 8.7 | 294 | 9 | 344 | -399 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 10 | 17.7 | 1002.6 |  | 70 | -1 | 8.8 | 289 | 9 | 348 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 11 | 18 | 1002.6 |  | 66 | -1 | 8.4 | 233 | 9 | 353 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 12 | 18.1 | 1002.8 |  | 69 | -1 | 8.9 | 197 | 9 | 359 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 13 | 18.9 | 1002.7 |  | 60 | -1 | 8.2 | 322 | 9 | 359 | -409 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 14 | 20.4 | 1002.3 |  | 59 | -1 | 8.8 | 411 | 9 | 369 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 15 | 20.7 | 1002.1 |  | 62 | -1 | 9.3 | 333 | 9 | 371 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 16 | 21.7 | 1001.8 |  | 61 | -1 | 9.8 | 275 | 9 | 375 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 17 | 22.7 | 1001.3 |  | 58 | -1 | 10 | 122 | 9 | 377 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 18 | 23 | 1000.9 |  | 64 | -1 | 11.1 | 69 | 9 | 379 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 19 | 21.2 | 1000.6 |  | 73 | -1 | 11.4 | 47 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 20 | 19.9 | 1000.6 |  | 80 | -1 | 11.6 | 14 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 21 | 18.9 | 1000.8 |  | 83 | -1 | 11.3 | 0 | 9 | 350 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 22 | 18.2 | 1000.8 |  | 89 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 23 | 18.1 | 1000.9 |  | 89 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 7 | 27 | 24 | 18.3 | 1000.4 |  | 88 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 355 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 1 | 18.3 | 1000.1 |  | 89 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 361 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 2 | 18.4 | 999.7 |  | 89 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 355 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 3 | 18.3 | 999.8 |  | 90 | 21 | 11.8 | 0 | 9 | 354 | -405 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 4 | 17.9 | 1000 |  | 95 | 21 | 12.1 | 0 | 9 | 351 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 5 | 17.3 | 1001 |  | 98 | 95 | 12 | 0 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 6 | 17.9 | 1000 |  | 99 | 29 | 12.6 | 28 | 9 | 351 | -403 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 7 | 18.4 | 999.5 |  | 98 | 1 | 12.9 | 100 | 9 | 350 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 8 | 19.5 | 999.5 |  | 100 | 25 | 14.1 | 169 | 9 | 355 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 9 | 22.7 | 1000.5 |  | 83 | -1 | 14.2 | 186 | 9 | 378 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 10 | 22.6 | 999.4 |  | 87 | 1 | 14.9 | 264 | 9 | 378 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 11 | 22.8 | 1000.2 |  | 85 | -1 | 14.7 | 189 | 9 | 389 | -432 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 12 | 22 | 1000.7 |  | 92 | 80 | 15.2 | 114 | 9 | 373 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 13 | 24.7 | 1000.5 |  | 68 | 25 | 13.2 | 228 | 9 | 392 | -442 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 14 | 27.3 | 1000.5 |  | 68 | -1 | 15.3 | 144 | 9 | 412 | -459 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 15 | 28.4 | 1000.5 |  | 58 | -1 | 14 | 147 | 9 | 420 | -466 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 16 | 29.2 | 1000.6 |  | 60 | -1 | 15 | 150 | 9 | 424 | -470 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 17 | 28.7 | 1000.5 |  | 58 | -1 | 14.2 | 150 | 9 | 423 | -467 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 18 | 27.6 | 1000.4 |  | 65 | -1 | 15 | 106 | 9 | 415 | -461 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 19 | 25.6 | 1000.3 |  | 78 | -1 | 15.8 | 50 | 9 | 398 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 20 | 24 | 1000.3 |  | 83 | -1 | 15.3 | 8 | 9 | 387 | -438 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 21 | 23.2 | 1000.9 |  | 86 | -1 | 15.2 | 0 | 9 | 382 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 22 | 22.2 | 1001.1 |  | 87 | -1 | 14.4 | 0 | 9 | 374 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 23 | 22.2 | 1001.4 |  | 86 | 13 | 14.3 | 0 | 9 | 374 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 28 | 24 | 22.1 | 1001.8 |  | 90 | 95 | 14.8 | 0 | 9 | 382 | -427 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 1 | 21.3 | 1001.2 |  | 99 | 29 | 15.5 | 0 | 9 | 375 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 2 | 21.1 | 1000.9 |  | 99 | 13 | 15.3 | 0 | 9 | 374 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 3 | 20.7 | 1000.9 |  | 99 | 29 | 15 | 0 | 9 | 368 | -419 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 4 | 20.4 | 1001.4 |  | 99 | 13 | 14.7 | 0 | 9 | 361 | -417 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 5 | 20.1 | 1000.9 |  | 99 | -1 | 14.4 | 17 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 6 | 20.2 | 1000.9 |  | 99 | -1 | 14.5 | 58 | 9 | 362 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 7 | 21.3 | 1001 |  | 99 | 3 | 15.5 | 117 | 9 | 370 | -422 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 8 | 21.7 | 1001.4 |  | 99 | 25 | 15.9 | 100 | 9 | 373 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 9 | 25.8 | 1001.9 |  | 70 | -1 | 14.5 | 203 | 9 | 402 | -449 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 10 | 26.8 | 1000.8 |  | 62 | 3 | 13.5 | 239 | 9 | 409 | -456 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 11 | 25.2 | 1002.4 |  | 63 | 17 | 12.5 | 161 | 9 | 425 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 12 | 21.7 | 1001.7 |  | 91 | 95 | 14.6 | 67 | 9 | 392 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1001.5 |  | 70 | 29 | 13.7 | 333 | 9 | 402 | -445 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 14 | 27 | 1000.9 |  | 57 | -1 | 12.6 | 247 | 9 | 412 | -457 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 15 | 28.9 | 1000.6 |  | 47 | -1 | 11.7 | 208 | 9 | 426 | -469 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 16 | 27.7 | 1000.4 |  | 61 | -1 | 14.1 | 219 | 9 | 417 | -461 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 17 | 27.9 | 1000.3 |  | 61 | -1 | 14.3 | 189 | 9 | 418 | -462 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 18 | 25.9 | 999.7 |  | 72 | -1 | 15 | 103 | 9 | 396 | -450 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 19 | 25.2 | 999.1 |  | 73 | -1 | 14.6 | 44 | 9 | 395 | -446 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 20 | 24.1 | 998.9 |  | 83 | 95 | 15.5 | 0 | 9 | 387 | -439 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 21 | 22.2 | 998.1 |  | 98 | 95 | 16.3 | 0 | 9 | 377 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 22 | 21.4 | 998 |  | 98 | 91 | 15.6 | 0 | 9 | 377 | -423 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 23 | 21.1 | 997.7 |  | 99 | 25 | 15.4 | 0 | 9 | 369 | -421 | 9
4 | 1 | 7 | 29 | 24 | 20.8 | 997 |  | 99 | 95 | 15.1 | 0 | 9 | 373 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 1 | 20.2 | 998.8 |  | 99 | 95 | 14.5 | 0 | 9 | 368 | -416 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 2 | 19.3 | 994.8 |  | 99 | 95 | 13.8 | 0 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 3 | 18.8 | 996.4 |  | 99 | 92 | 13.4 | 0 | 9 | 399 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 4 | 18.5 | 996.3 |  | 100 | 61 | 13.3 | 0 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 5 | 18.3 | 996.6 |  | 99 | 21 | 12.9 | 0 | 9 | 382 | -407 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 6 | 19.2 | 996.8 |  | 99 | -1 | 13.7 | 50 | 9 | 352 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 7 | 19.6 | 997.2 |  | 100 | 3 | 14.2 | 89 | 9 | 355 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 8 | 20.8 | 997.4 |  | 94 | -1 | 14.4 | 128 | 9 | 377 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 9 | 22 | 998 |  | 85 | -1 | 14 | 239 | 9 | 394 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 10 | 21.5 | 998.4 |  | 86 | -1 | 13.7 | 211 | 9 | 401 | -426 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 11 | 22.3 | 998.8 |  | 78 | -1 | 13.1 | 292 | 9 | 406 | -430 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 12 | 24.4 | 999.1 |  | 69 | -1 | 13.2 | 289 | 9 | 420 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 13 | 24.2 | 999.1 |  | 64 | -1 | 12 | 283 | 9 | 401 | -440 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 14 | 24 | 998.9 |  | 73 | -1 | 13.5 | 261 | 9 | 400 | -439 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 15 | 24.4 | 999.1 |  | 66 | -1 | 12.5 | 239 | 9 | 410 | -442 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 16 | 25.5 | 999.3 |  | 55 | -1 | 11.2 | 114 | 9 | 402 | -448 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 17 | 24.9 | 999.7 |  | 51 | -1 | 9.9 | 144 | 9 | 397 | -444 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 18 | 23.2 | 999.9 |  | 62 | -1 | 11 | 153 | 9 | 394 | -434 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 19 | 22.2 | 999.6 |  | 62 | -1 | 10.3 | 83 | 9 | 374 | -428 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 20 | 21 | 1000.3 |  | 63 | -1 | 9.7 | 22 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 21 | 19.2 | 1000.3 |  | 73 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 353 | -410 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 22 | 18.8 | 1000.8 |  | 73 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 361 | -408 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 23 | 18.4 | 1000.7 |  | 78 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 353 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 30 | 24 | 17.6 | 1000.5 |  | 81 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 344 | -401 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 1 | 17.4 | 1000.3 |  | 79 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 2 | 17.1 | 1000.3 |  | 85 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 337 | -398 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 3 | 17.1 | 1000.5 |  | 85 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 362 | -400 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 4 | 16.4 | 1000.6 |  | 98 | 61 | 11.4 | 0 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 5 | 16 | 1000.3 |  | 98 | 61 | 11.1 | 0 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 6 | 15.8 | 1000.1 |  | 98 | 21 | 10.9 | 17 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 7 | 16.1 | 1000.6 |  | 99 | 1 | 11.2 | 69 | 9 | 331 | -392 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 8 | 18.5 | 1000.7 |  | 90 | -1 | 12 | 106 | 9 | 347 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 9 | 20 | 1000.7 |  | 78 | -1 | 11.4 | 111 | 9 | 358 | -415 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 10 | 21.7 | 1000.7 |  | 68 | -1 | 10.9 | 147 | 9 | 373 | -425 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 11 | 20.9 | 1000.6 |  | 65 | -1 | 10 | 164 | 9 | 371 | -420 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 12 | 23.1 | 1000.4 |  | 48 | -1 | 8.5 | 122 | 9 | 387 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 13 | 23.3 | 1000.2 |  | 45 | -1 | 7.9 | 158 | 9 | 389 | -435 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 14 | 24.3 | 999.8 |  | 41 | -1 | 7.7 | 131 | 9 | 396 | -441 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 15 | 24.6 | 999.4 |  | 40 | -1 | 7.7 | 169 | 9 | 404 | -443 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 16 | 23.6 | 999 |  | 44 | -1 | 7.9 | 172 | 9 | 397 | -437 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 17 | 23.4 | 998.9 |  | 41 | -1 | 7.4 | 136 | 9 | 395 | -436 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 18 | 22.9 | 998.9 |  | 50 | -1 | 8.6 | 119 | 9 | 400 | -433 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 19 | 21.4 | 999.4 |  | 54 | -1 | 8.5 | 53 | 9 | 381 | -424 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 20 | 19.5 | 1000 |  | 62 | -1 | 8.7 | 8 | 9 | 360 | -412 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 21 | 18.9 | 1000.6 |  | 63 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 385 | -411 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 22 | 18.5 | 1000.9 |  | 68 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 351 | -406 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 23 | 17 | 1001.4 |  | 74 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 336 | -397 | 9
4 | 1 | 7 | 31 | 24 | 16.1 | 1001.7 |  | 82 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15.2 | 1001.8 |  | 87 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1001.7 |  | 88 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14.5 | 1002 |  | 92 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 346 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15.1 | 1002.2 |  | 90 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15.1 | 1002.7 |  | 83 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1003 |  | 81 | -1 | 8.6 | 44 | 9 | 349 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15.1 | 1003.4 |  | 74 | -1 | 7.9 | 89 | 9 | 327 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 15.8 | 1004 |  | 67 | -1 | 7.5 | 250 | 9 | 354 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 16.1 | 1004.4 |  | 68 | -1 | 7.6 | 328 | 9 | 356 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 17.3 | 1004.6 |  | 63 | -1 | 7.7 | 339 | 9 | 354 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 18.9 | 1004.7 |  | 53 | -1 | 7.2 | 231 | 9 | 357 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 18.3 | 1004.9 |  | 56 | -1 | 7.3 | 203 | 9 | 349 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 18.6 | 1005.1 |  | 56 | -1 | 7.4 | 256 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 20.1 | 1005.2 |  | 51 | -1 | 7.5 | 214 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 15 | 19.9 | 1005.3 |  | 54 | -1 | 7.7 | 258 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 16 | 20.6 | 1005.6 |  | 50 | -1 | 7.5 | 161 | 9 | 360 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 17 | 20.2 | 1005.5 |  | 55 | -1 | 8.1 | 89 | 9 | 358 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 18 | 19.3 | 1005.8 |  | 55 | -1 | 7.6 | 61 | 9 | 352 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 17.9 | 1005.9 |  | 60 | -1 | 7.6 | 39 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 20 | 16.3 | 1006.4 |  | 68 | -1 | 7.7 | 8 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 21 | 14.7 | 1007 |  | 76 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 22 | 13.4 | 1007.2 |  | 84 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 23 | 12.6 | 1007.6 |  | 89 | -1 | 8 | 0 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 8 | 1 | 24 | 11.9 | 1007.9 |  | 94 | -1 | 8 | 0 | 9 | 302 | -369 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11.6 | 1008 |  | 100 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11.5 | 1008.2 |  | 95 | -1 | 8 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10.8 | 1008.4 |  | 100 | -1 | 8 | 0 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10.7 | 1008.1 |  | 100 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10.7 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 7.8 | 8 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11.2 | 1008.6 |  | 99 | -1 | 8.1 | 61 | 9 | 299 | -366 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 13.1 | 1008.9 |  | 89 | -1 | 8.2 | 128 | 9 | 313 | -376 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 15.5 | 1009.1 |  | 74 | -1 | 8 | 197 | 9 | 328 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 17.1 | 1009.1 |  | 68 | -1 | 8.2 | 192 | 9 | 338 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 18.3 | 1009 |  | 57 | -1 | 7.4 | 231 | 9 | 347 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 19.7 | 1008.9 |  | 53 | -1 | 7.6 | 269 | 9 | 359 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 20.6 | 1008.7 |  | 56 | -1 | 8.4 | 286 | 9 | 364 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 20.9 | 1008.2 |  | 52 | -1 | 7.9 | 258 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 22.2 | 1008.2 |  | 51 | -1 | 8.4 | 350 | 9 | 374 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 20.8 | 1008 |  | 53 | -1 | 8 | 317 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 16 | 22.2 | 1007.9 |  | 53 | -1 | 8.8 | 222 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 17 | 20.8 | 1007.8 |  | 54 | -1 | 8.2 | 183 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 18 | 19.9 | 1007.8 |  | 62 | -1 | 8.9 | 133 | 9 | 357 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 19.1 | 1007.7 |  | 59 | -1 | 8 | 64 | 9 | 358 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 18.4 | 1007.8 |  | 63 | -1 | 8.3 | 8 | 9 | 353 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 21 | 17.6 | 1007.7 |  | 67 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 354 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 22 | 17.3 | 1007.5 |  | 70 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 359 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 23 | 16.8 | 1007.5 |  | 76 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 356 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 2 | 24 | 16.3 | 1007.7 |  | 81 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 16.1 | 1007.6 |  | 80 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 352 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15.6 | 1007.3 |  | 84 | 21 | 9.2 | 0 | 9 | 350 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15.4 | 1007 |  | 88 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 348 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15.4 | 1006.7 |  | 94 | 2 | 10.1 | 0 | 9 | 348 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15.6 | 1006.8 |  | 95 | -1 | 10.4 | 3 | 9 | 350 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 15.8 | 1006.7 |  | 94 | -1 | 10.5 | 17 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 15.9 | 1006.7 |  | 96 | 60 | 10.7 | 22 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 15.8 | 1006.6 |  | 98 | 61 | 10.9 | 47 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 | 1006.4 |  | 97 | 60 | 10.9 | 50 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 1006.5 |  | 94 | 61 | 10.6 | 64 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 16.5 | 1006.4 |  | 94 | 61 | 10.9 | 100 | 9 | 371 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 16.8 | 1006.3 |  | 98 | 61 | 11.6 | 92 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 13 | 16.4 | 1006.3 |  | 98 | 63 | 11.3 | 81 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 14 | 16.1 | 1006.3 |  | 99 | 63 | 11.2 | 61 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 16 | 1006.2 |  | 98 | 63 | 11 | 56 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 15.6 | 1005.9 |  | 100 | 61 | 10.9 | 47 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 17 | 15.5 | 1005.5 |  | 100 | 61 | 10.9 | 47 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 18 | 15.3 | 1005.6 |  | 99 | 60 | 10.6 | 36 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 15.1 | 1005.6 |  | 98 | 60 | 10.4 | 19 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 15.1 | 1005.9 |  | 99 | 60 | 10.5 | 6 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 21 | 14.9 | 1006 |  | 99 | 21 | 10.3 | 0 | 9 | 349 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 22 | 14.8 | 1006 |  | 99 | 2 | 10.3 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 23 | 15.4 | 1005.3 |  | 99 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 3 | 24 | 16.1 | 1004.4 |  | 99 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16.7 | 1003.6 |  | 90 | 2 | 12.2 | 0 | 9 | 385 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 17 | 1003 |  | 90 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 345 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 16.9 | 1002.7 |  | 95 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16.3 | 1002.9 |  | 96 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 16.3 | 1003 |  | 97 | -1 | 10.7 | 8 | 9 | 328 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 15.6 | 1003.4 |  | 97 | -1 | 10.7 | 50 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 15.9 | 1003.7 |  | 94 | -1 | 10.5 | 111 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 18.5 | 1003.9 |  | 80 | -1 | 10.6 | 200 | 9 | 343 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 20 | 1003.7 |  | 70 | -1 | 10.1 | 264 | 9 | 354 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 20.3 | 1003.8 |  | 70 | -1 | 10.4 | 267 | 9 | 353 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 21.1 | 1004.1 |  | 65 | -1 | 10 | 325 | 9 | 363 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 21.7 | 1003.8 |  | 60 | -1 | 9.6 | 389 | 9 | 371 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 13 | 22.4 | 1003.1 |  | 57 | -1 | 9.6 | 414 | 9 | 379 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 14 | 23.2 | 1003.1 |  | 50 | -1 | 8.8 | 383 | 9 | 374 | -433 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 15 | 23.4 | 1003.1 |  | 56 | -1 | 9.9 | 289 | 9 | 382 | -435 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 22.3 | 1003.1 |  | 61 | -1 | 10.2 | 125 | 9 | 392 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 17 | 22 | 1003 |  | 67 | 80 | 11 | 92 | 9 | 379 | -427 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 18 | 16.1 | 1004.3 |  | 96 | 95 | 10.9 | 50 | 9 | 340 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 16.1 | 1004 |  | 96 | 29 | 10.8 | 53 | 9 | 346 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 20 | 15.4 | 1004.7 |  | 97 | -1 | 10.5 | 11 | 9 | 327 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 21 | 14.9 | 1005 |  | 99 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 22 | 14.5 | 1005.2 |  | 99 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 14.2 | 1005.5 |  | 99 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 4 | 24 | 14.3 | 1005.3 |  | 99 | -1 | 10 | 0 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13.8 | 1005.1 |  | 99 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 313 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13.6 | 1005.4 |  | 99 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13.3 | 1005.1 |  | 99 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 337 | -379 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13.3 | 1005.2 |  | 99 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 314 | -377 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 13.3 | 1005.1 |  | 99 | -1 | 9.4 | 3 | 9 | 348 | -379 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12.9 | 1005.3 |  | 99 | -1 | 9.1 | 42 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 13.8 | 1005.3 |  | 99 | -1 | 9.7 | 150 | 9 | 320 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 15.4 | 1005.1 |  | 95 | -1 | 10.3 | 222 | 9 | 330 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16.9 | 1005 |  | 85 | -1 | 10.1 | 253 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 19.1 | 1004.5 |  | 73 | -1 | 10 | 186 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 20.7 | 1004 |  | 64 | -1 | 9.6 | 236 | 9 | 363 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 21 | 1003.5 |  | 64 | -1 | 9.9 | 250 | 9 | 372 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 13 | 20.8 | 1002.9 |  | 61 | -1 | 9.3 | 261 | 9 | 366 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 14 | 23.2 | 1002.2 |  | 50 | 16 | 8.8 | 211 | 9 | 388 | -434 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 15 | 20.3 | 1002.1 |  | 62 | 80 | 9.1 | 144 | 9 | 382 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 16.4 | 1002.5 |  | 93 | 25 | 10.7 | 194 | 9 | 336 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 17.4 | 1002.2 |  | 91 | -1 | 11.2 | 172 | 9 | 354 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 18 | 18.1 | 1002.3 |  | 92 | 25 | 11.8 | 136 | 9 | 345 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 19 | 17 | 1002.2 |  | 90 | 3 | 10.8 | 44 | 9 | 340 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 20 | 14.7 | 1002.6 |  | 86 | 25 | 8.9 | 11 | 9 | 325 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 21 | 14.5 | 1003.1 |  | 91 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 324 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 13.9 | 1003.7 |  | 91 | 1 | 9 | 0 | 9 | 315 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 23 | 13.2 | 1004 |  | 96 | -1 | 9 | 0 | 9 | 311 | -376 | 9
4 | 1 | 8 | 5 | 24 | 13.2 | 1004.4 |  | 95 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 311 | -376 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12.9 | 1004.6 |  | 96 | 1 | 8.8 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12.4 | 1004.8 |  | 97 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 304 | -372 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12.1 | 1004.7 |  | 99 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11.6 | 1005 |  | 99 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 299 | -368 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11.1 | 1005.2 |  | 99 | -1 | 8.1 | 14 | 9 | 297 | -365 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 11.3 | 1005 |  | 99 | -1 | 8.2 | 61 | 9 | 302 | -366 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12.5 | 1005.1 |  | 98 | -1 | 8.8 | 114 | 9 | 308 | -373 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 14.4 | 1005.1 |  | 86 | -1 | 8.7 | 197 | 9 | 320 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 17.1 | 1004.9 |  | 75 | -1 | 9 | 211 | 9 | 338 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 19 | 1004.5 |  | 67 | -1 | 9.1 | 275 | 9 | 351 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 20.6 | 1004 |  | 52 | -1 | 7.8 | 306 | 9 | 363 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 20.5 | 1003.8 |  | 59 | -1 | 8.8 | 247 | 9 | 384 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 18.9 | 1003.6 |  | 63 | -1 | 8.6 | 136 | 9 | 385 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 14 | 19.5 | 1003.1 |  | 67 | 80 | 9.5 | 178 | 9 | 389 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 15 | 20.6 | 1002.3 |  | 67 | 25 | 10 | 289 | 9 | 370 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 16 | 20.5 | 1001.8 |  | 65 | 80 | 9.8 | 133 | 9 | 375 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 17 | 16.5 | 1001.8 |  | 94 | 25 | 11 | 142 | 9 | 340 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 18 | 17.4 | 1001.1 |  | 93 | 80 | 11.4 | 103 | 9 | 346 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 19 | 17 | 1000.6 |  | 93 | 25 | 11.1 | 47 | 9 | 344 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 20 | 16.4 | 1000.3 |  | 93 | -1 | 10.8 | 8 | 9 | 337 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 21 | 16.2 | 1000 |  | 93 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 340 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 22 | 16.3 | 999.5 |  | 92 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 336 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 23 | 16.3 | 999.2 |  | 93 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 337 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 6 | 24 | 16.3 | 998.8 |  | 93 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 15.9 | 997.9 |  | 95 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 333 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 15.5 | 997.2 |  | 96 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15.5 | 997 |  | 96 | 60 | 10.5 | 0 | 9 | 330 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 15.5 | 996.8 |  | 96 | 21 | 10.5 | 0 | 9 | 335 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 15.7 | 996.3 |  | 95 | 21 | 10.6 | 6 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 15.8 | 996.4 |  | 96 | 61 | 10.8 | 19 | 9 | 345 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 16 | 996.4 |  | 98 | 61 | 11.1 | 44 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 16.5 | 996.6 |  | 98 | 61 | 11.5 | 72 | 9 | 386 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 17.8 | 996.6 |  | 97 | 21 | 12.3 | 239 | 9 | 379 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 20.2 | 996.8 |  | 84 | 3 | 12.4 | 331 | 9 | 382 | -417 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 18.9 | 997.1 |  | 93 | 25 | 12.7 | 283 | 9 | 358 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 19.7 | 997.2 |  | 88 | 25 | 12.6 | 286 | 9 | 359 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 13 | 20.4 | 997.1 |  | 78 | 3 | 11.6 | 267 | 9 | 364 | -417 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 14 | 20.9 | 997.6 |  | 79 | 25 | 12.2 | 342 | 9 | 367 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 15 | 21.7 | 997.5 |  | 72 | -1 | 11.6 | 322 | 9 | 392 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 16 | 22.7 | 997.8 |  | 62 | 1 | 10.7 | 222 | 9 | 380 | -431 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22.6 | 997.7 |  | 61 | -1 | 10.4 | 156 | 9 | 377 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 18 | 20.7 | 997.7 |  | 72 | 80 | 11 | 56 | 9 | 396 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 19 | 19.6 | 997.7 |  | 74 | 25 | 10.5 | 22 | 9 | 389 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 18.7 | 997.9 |  | 81 | -1 | 10.8 | 6 | 9 | 357 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 21 | 17.7 | 998.3 |  | 84 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 345 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 22 | 16.3 | 998.3 |  | 88 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 23 | 15.6 | 998.2 |  | 90 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 7 | 24 | 15.2 | 997.9 |  | 88 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 15 | 997.4 |  | 89 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 14.9 | 997 |  | 91 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 14.3 | 996.5 |  | 93 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 14.3 | 995.9 |  | 95 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 318 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 14.7 | 995.4 |  | 94 | -1 | 9.8 | 8 | 9 | 326 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 15.1 | 994.8 |  | 94 | 21 | 10 | 25 | 9 | 336 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 15.4 | 994.1 |  | 95 | 61 | 10.4 | 64 | 9 | 335 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 16.4 | 993.4 |  | 92 | 61 | 10.7 | 108 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 9 | 17.5 | 993.6 |  | 91 | 61 | 11.4 | 139 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 19.8 | 993.4 |  | 84 | 60 | 12.2 | 342 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 11 | 21.4 | 993.6 |  | 72 | 21 | 11.5 | 303 | 9 | 401 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 12 | 22.7 | 994.2 |  | 68 | -1 | 11.7 | 228 | 9 | 378 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 13 | 23.5 | 994.7 |  | 62 | 1 | 11.1 | 142 | 9 | 384 | -435 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 14 | 23.3 | 995.3 |  | 55 | -1 | 9.8 | 250 | 9 | 385 | -434 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 15 | 24.3 | 995.4 |  | 51 | -1 | 9.6 | 175 | 9 | 390 | -440 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 23.8 | 995.2 |  | 49 | -1 | 9 | 147 | 9 | 389 | -437 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 17 | 24.2 | 995.1 |  | 41 | -1 | 7.8 | 89 | 9 | 389 | -440 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 18 | 23.2 | 995.4 |  | 43 | -1 | 7.6 | 64 | 9 | 382 | -433 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 19 | 21.7 | 995.8 |  | 48 | -1 | 7.8 | 44 | 9 | 370 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 20 | 19.6 | 996.2 |  | 59 | -1 | 8.4 | 6 | 9 | 354 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 21 | 18.7 | 996.8 |  | 61 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 349 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 22 | 18 | 997.5 |  | 67 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 344 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 23 | 17.3 | 998.1 |  | 70 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 338 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 8 | 24 | 16 | 998.3 |  | 76 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 338 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 15.4 | 998.7 |  | 78 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 15.2 | 998.9 |  | 77 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 324 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 15.1 | 998.9 |  | 78 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14.4 | 999 |  | 83 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 319 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 13.9 | 999.7 |  | 86 | -1 | 8.5 | 6 | 9 | 315 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13.5 | 1000.3 |  | 89 | -1 | 8.6 | 31 | 9 | 313 | -378 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 14.7 | 1000.9 |  | 87 | -1 | 9 | 56 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 18 | 1001.1 |  | 71 | -1 | 9.1 | 78 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 19.5 | 1001.3 |  | 63 | -1 | 8.9 | 106 | 9 | 353 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 20.8 | 1001.6 |  | 56 | -1 | 8.6 | 225 | 9 | 364 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 11 | 20.6 | 1001.7 |  | 59 | -1 | 8.9 | 278 | 9 | 376 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 22.3 | 1001.5 |  | 57 | -1 | 9.5 | 286 | 9 | 377 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 22.5 | 1001.4 |  | 56 | -1 | 9.4 | 317 | 9 | 383 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 22.1 | 1001.3 |  | 52 | -1 | 8.6 | 275 | 9 | 386 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 15 | 17.3 | 1002.2 |  | 76 | 91 | 9.3 | 178 | 9 | 363 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 16 | 18.4 | 1002.2 |  | 69 | 25 | 9.1 | 211 | 9 | 354 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 19.7 | 1002.4 |  | 71 | -1 | 10 | 178 | 9 | 360 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 18 | 20.3 | 1002.3 |  | 65 | -1 | 9.6 | 86 | 9 | 361 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 19 | 19.6 | 1002.5 |  | 64 | 2 | 9.1 | 64 | 9 | 356 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 20 | 17.4 | 1002.8 |  | 76 | -1 | 9.3 | 3 | 9 | 342 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 21 | 16.1 | 1003.2 |  | 80 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 332 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 22 | 15.8 | 1003.6 |  | 79 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 328 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 23 | 15.2 | 1003.6 |  | 79 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 324 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 9 | 24 | 14.4 | 1003.6 |  | 85 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 14.2 | 1003.9 |  | 82 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 322 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 14.6 | 1003.3 |  | 81 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 330 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 14.5 | 1003.3 |  | 79 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 329 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 14.7 | 1003.3 |  | 82 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 14.2 | 1003 |  | 84 | -1 | 8.5 | 3 | 9 | 334 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 14 | 1003.2 |  | 87 | -1 | 8.6 | 33 | 9 | 326 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14.7 | 1003.8 |  | 89 | -1 | 9.2 | 103 | 9 | 322 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 8 | 16.1 | 1004 |  | 82 | -1 | 9.3 | 114 | 9 | 330 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 9 | 18.1 | 1004.5 |  | 71 | -1 | 9.1 | 181 | 9 | 344 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 19.3 | 1004.6 |  | 66 | -1 | 9.1 | 153 | 9 | 353 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 20 | 1004.9 |  | 58 | -1 | 8.4 | 253 | 9 | 365 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 12 | 20.9 | 1005.1 |  | 54 | -1 | 8.2 | 233 | 9 | 367 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 13 | 21.1 | 1005.1 |  | 52 | -1 | 8.1 | 283 | 9 | 373 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 14 | 21 | 1005.2 |  | 48 | -1 | 7.4 | 206 | 9 | 372 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20.6 | 1005.6 |  | 50 | -1 | 7.5 | 158 | 9 | 362 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 16 | 20.8 | 1005.9 |  | 48 | -1 | 7.2 | 183 | 9 | 371 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 17 | 19.8 | 1006.3 |  | 54 | -1 | 7.6 | 161 | 9 | 360 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 18 | 18.1 | 1007 |  | 55 | -1 | 7.1 | 67 | 9 | 349 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 19 | 16.4 | 1007.7 |  | 67 | -1 | 7.7 | 44 | 9 | 337 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 20 | 15.3 | 1008.4 |  | 74 | -1 | 7.9 | 6 | 9 | 325 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 21 | 15.1 | 1009.2 |  | 79 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 333 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 22 | 14.2 | 1009.5 |  | 81 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 334 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 23 | 13.1 | 1010 |  | 85 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 309 | -376 | 9
4 | 1 | 8 | 10 | 24 | 12.3 | 1010.4 |  | 88 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 12 | 1010.9 |  | 90 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11.5 | 1011.2 |  | 94 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 3 | 10.9 | 1011.4 |  | 95 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10.5 | 1011.4 |  | 96 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 292 | -362 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 5 | 10.2 | 1011.7 |  | 97 | -1 | 7.4 | 8 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10.2 | 1012.2 |  | 97 | -1 | 7.4 | 36 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 11.5 | 1012.7 |  | 93 | -1 | 7.7 | 81 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 8 | 14.2 | 1013.2 |  | 79 | -1 | 7.8 | 219 | 9 | 357 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 15.1 | 1013.3 |  | 76 | -1 | 8 | 269 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 15.4 | 1013.3 |  | 76 | -1 | 8.1 | 297 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 16 | 1013.2 |  | 70 | -1 | 7.8 | 317 | 9 | 338 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 12 | 15.9 | 1012.9 |  | 69 | 25 | 7.7 | 283 | 9 | 337 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 13 | 18.1 | 1012.7 |  | 62 | 3 | 7.9 | 217 | 9 | 359 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 14 | 17.4 | 1012.6 |  | 61 | 25 | 7.5 | 189 | 9 | 339 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 15 | 18.5 | 1012.4 |  | 55 | -1 | 7.2 | 169 | 9 | 355 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 16 | 19 | 1012.5 |  | 51 | 25 | 6.9 | 208 | 9 | 359 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 17 | 18.6 | 1012.6 |  | 57 | -1 | 7.5 | 117 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 18 | 16.7 | 1012.6 |  | 60 | 25 | 7 | 64 | 9 | 343 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 19 | 16.2 | 1012.6 |  | 65 | 1 | 7.4 | 44 | 9 | 335 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 20 | 14.1 | 1012.8 |  | 74 | -1 | 7.3 | 3 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 21 | 12.3 | 1013.1 |  | 78 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 22 | 13.9 | 1012.9 |  | 74 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 23 | 13.5 | 1012.8 |  | 76 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 322 | -379 | 9
4 | 1 | 8 | 11 | 24 | 13.3 | 1012.7 |  | 75 | -1 | 7 | 0 | 9 | 317 | -377 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 11.6 | 1012.3 |  | 83 | -1 | 7 | 0 | 9 | 299 | -368 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10.9 | 1011.9 |  | 83 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 297 | -364 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 11 | 1011.6 |  | 82 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 325 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10.8 | 1011.1 |  | 83 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 305 | -364 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 5 | 11.2 | 1010.8 |  | 82 | -1 | 6.7 | 8 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 6 | 11.4 | 1010.4 |  | 83 | -1 | 6.9 | 50 | 9 | 302 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 7 | 14 | 1010.1 |  | 78 | -1 | 7.7 | 144 | 9 | 356 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 14.6 | 1010.1 |  | 73 | -1 | 7.5 | 139 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 9 | 16.3 | 1010.1 |  | 68 | -1 | 7.7 | 228 | 9 | 370 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 10 | 17.3 | 1009.5 |  | 69 | 21 | 8.4 | 242 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 18.5 | 1009 |  | 65 | -1 | 8.6 | 283 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 19.5 | 1008.3 |  | 62 | -1 | 8.6 | 253 | 9 | 389 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 13 | 20.7 | 1007.6 |  | 56 | 1 | 8.4 | 358 | 9 | 377 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 14 | 22.9 | 1006.9 |  | 51 | -1 | 8.8 | 381 | 9 | 390 | -432 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22.5 | 1006.1 |  | 48 | -1 | 8 | 303 | 9 | 388 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 23 | 1005.5 |  | 47 | -1 | 8.2 | 267 | 9 | 390 | -433 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 17 | 22.3 | 1004.9 |  | 50 | -1 | 8.4 | 131 | 9 | 406 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 20.8 | 1004.7 |  | 59 | 21 | 9 | 31 | 9 | 397 | -422 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 19 | 20.3 | 1004.6 |  | 60 | 2 | 8.8 | 8 | 9 | 394 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 20 | 19 | 1004.8 |  | 70 | 60 | 9.6 | 0 | 9 | 400 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 21 | 15.9 | 1005.4 |  | 94 | 63 | 10.5 | 0 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 22 | 15.5 | 1004.9 |  | 97 | 61 | 10.6 | 0 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 23 | 15.5 | 1004 |  | 98 | 61 | 10.7 | 0 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 12 | 24 | 15.4 | 1003.8 |  | 98 | 21 | 10.6 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 1 | 15.3 | 1003.3 |  | 99 | 2 | 10.6 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15.3 | 1002.4 |  | 99 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 3 | 15.4 | 1001.7 |  | 97 | 21 | 10.6 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 4 | 15.2 | 1001.1 |  | 97 | 61 | 10.4 | 0 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 5 | 15.1 | 1000.9 |  | 97 | 63 | 10.4 | 0 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 6 | 15.1 | 1000.5 |  | 98 | 63 | 10.5 | 11 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 7 | 15 | 1000.6 |  | 98 | 63 | 10.4 | 22 | 9 | 378 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 8 | 15.2 | 1000.5 |  | 98 | 61 | 10.5 | 72 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 9 | 15.7 | 1000.4 |  | 96 | 61 | 10.7 | 97 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 15.5 | 1000.4 |  | 98 | 59 | 10.7 | 64 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 11 | 16 | 1000.5 |  | 97 | 21 | 11 | 133 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 17.2 | 1000.4 |  | 94 | -1 | 11.5 | 228 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 17.3 | 1000.7 |  | 95 | 51 | 11.7 | 108 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 14 | 17.3 | 1000.7 |  | 95 | 20 | 11.7 | 94 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 15 | 17.5 | 1001.1 |  | 96 | -1 | 11.9 | 58 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 16 | 17.4 | 1001.4 |  | 96 | 20 | 11.8 | 42 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 17.7 | 1001.5 |  | 94 | -1 | 11.8 | 42 | 9 | 393 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 17.7 | 1001.8 |  | 93 | 51 | 11.7 | 25 | 9 | 393 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 19 | 17.7 | 1002.2 |  | 94 | 20 | 11.9 | 11 | 9 | 393 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 17.6 | 1003 |  | 94 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 21 | 17.6 | 1003.5 |  | 96 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 17.6 | 1003.7 |  | 96 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 23 | 17.5 | 1004 |  | 96 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 13 | 24 | 17.3 | 1004 |  | 97 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 1 | 17.3 | 1004.1 |  | 97 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 2 | 17.2 | 1004.2 |  | 97 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 17.2 | 1004.3 |  | 98 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 4 | 17.2 | 1004.3 |  | 97 | 10 | 11.8 | 0 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 5 | 17.1 | 1004.5 |  | 97 | 10 | 11.7 | 3 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 17.4 | 1004.9 |  | 96 | 10 | 11.8 | 22 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 7 | 18.1 | 1005.2 |  | 95 | -1 | 12.2 | 42 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 8 | 18.6 | 1005.7 |  | 91 | -1 | 12 | 69 | 9 | 383 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 9 | 19.4 | 1006.2 |  | 88 | -1 | 12.2 | 97 | 9 | 403 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 10 | 20.6 | 1006.4 |  | 80 | -1 | 12 | 186 | 9 | 409 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 11 | 22.6 | 1006.4 |  | 75 | -1 | 12.7 | 419 | 9 | 408 | -432 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 12 | 24.2 | 1006.3 |  | 68 | -1 | 12.7 | 428 | 9 | 409 | -441 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 13 | 25.4 | 1006.2 |  | 64 | -1 | 12.9 | 375 | 9 | 417 | -448 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 14 | 26.7 | 1006.1 |  | 64 | -1 | 13.7 | 328 | 9 | 411 | -455 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 15 | 27.1 | 1005.9 |  | 58 | -1 | 12.7 | 225 | 9 | 412 | -457 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 16 | 27.5 | 1005.7 |  | 60 | -1 | 13.7 | 172 | 9 | 415 | -460 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 17 | 27.5 | 1005.7 |  | 57 | -1 | 12.9 | 139 | 9 | 415 | -460 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 18 | 26.4 | 1005.7 |  | 61 | -1 | 13.1 | 94 | 9 | 406 | -453 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 19 | 24.1 | 1005.6 |  | 78 | -1 | 14.5 | 42 | 9 | 387 | -439 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 20 | 22.3 | 1005.9 |  | 82 | -1 | 13.6 | 3 | 9 | 373 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 21 | 21.5 | 1006.3 |  | 86 | -1 | 13.6 | 0 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 20.6 | 1006.5 |  | 90 | -1 | 13.5 | 0 | 9 | 361 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 23 | 20.2 | 1006.5 |  | 91 | -1 | 13.3 | 0 | 9 | 358 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 14 | 24 | 20.1 | 1006.5 |  | 89 | -1 | 13 | 0 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 1 | 19.8 | 1006.4 |  | 89 | -1 | 12.7 | 0 | 9 | 355 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 19.4 | 1006.5 |  | 90 | -1 | 12.6 | 0 | 9 | 352 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 3 | 18.7 | 1006.6 |  | 93 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 347 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 4 | 18.4 | 1006.6 |  | 94 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 5 | 18.1 | 1006.8 |  | 94 | -1 | 12.1 | 3 | 9 | 343 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 6 | 18 | 1006.9 |  | 95 | -1 | 12.1 | 39 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 7 | 19.1 | 1007.1 |  | 91 | -1 | 12.4 | 78 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 8 | 21.8 | 1007.2 |  | 79 | -1 | 12.6 | 103 | 9 | 370 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 9 | 24.9 | 1007.3 |  | 68 | -1 | 13.1 | 125 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 10 | 27.5 | 1007.1 |  | 61 | -1 | 13.7 | 131 | 9 | 415 | -460 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 11 | 29.9 | 1006.7 |  | 51 | -1 | 13.3 | 117 | 9 | 435 | -475 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 12 | 31.7 | 1006.3 |  | 39 | -1 | 11.2 | 119 | 9 | 451 | -487 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 13 | 32.7 | 1005.9 |  | 40 | -1 | 12.3 | 183 | 9 | 459 | -494 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 14 | 33.6 | 1005.4 |  | 34 | -1 | 11 | 119 | 9 | 467 | -500 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 15 | 34.1 | 1004.8 |  | 34 | -1 | 11.2 | 106 | 9 | 472 | -503 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 16 | 34.4 | 1004.3 |  | 28 | -1 | 9.5 | 97 | 9 | 475 | -505 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 17 | 33.7 | 1003.8 |  | 32 | -1 | 10.3 | 86 | 9 | 468 | -500 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 18 | 32.3 | 1003.6 |  | 35 | -1 | 10.5 | 64 | 9 | 456 | -491 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 19 | 29.5 | 1003.3 |  | 46 | -1 | 11.7 | 33 | 9 | 431 | -473 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 20 | 27.4 | 1003.7 |  | 49 | -1 | 11.2 | 3 | 9 | 414 | -459 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 21 | 26.6 | 1003.8 |  | 55 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 407 | -454 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 22 | 26 | 1003.8 |  | 57 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 402 | -451 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 23 | 24.5 | 1003.7 |  | 64 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 390 | -441 | 9
4 | 1 | 8 | 15 | 24 | 24 | 1003.5 |  | 66 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 1 | 23.5 | 1003.3 |  | 67 | -1 | 12 | 0 | 9 | 383 | -435 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 2 | 23 | 1002.9 |  | 68 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 379 | -432 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 3 | 22 | 1002.8 |  | 72 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 371 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 4 | 20 | 1002.4 |  | 81 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 19.2 | 1002.2 |  | 83 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 6 | 18.9 | 1002.1 |  | 86 | -1 | 11.6 | 33 | 9 | 349 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 7 | 20.4 | 1002.1 |  | 81 | -1 | 12.1 | 64 | 9 | 359 | -417 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 24 | 1002.1 |  | 64 | -1 | 11.8 | 86 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 9 | 26.4 | 1001.9 |  | 56 | -1 | 11.9 | 106 | 9 | 406 | -453 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 10 | 28.6 | 1001.7 |  | 51 | -1 | 12.5 | 119 | 9 | 424 | -467 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 11 | 30.3 | 1001.6 |  | 46 | -1 | 12.2 | 131 | 9 | 438 | -478 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 12 | 32.5 | 1001.1 |  | 40 | -1 | 12.3 | 139 | 9 | 458 | -492 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 13 | 34.1 | 1000.8 |  | 34 | -1 | 11.3 | 139 | 9 | 472 | -503 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 14 | 35.4 | 1000.3 |  | 34 | -1 | 12 | 186 | 9 | 486 | -512 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 15 | 34.5 | 1000.2 |  | 34 | -1 | 11.4 | 225 | 9 | 479 | -506 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 16 | 32.6 | 1000.6 |  | 42 | -1 | 12.9 | 183 | 9 | 465 | -493 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 17 | 31.6 | 1001 |  | 43 | -1 | 12.4 | 128 | 9 | 454 | -487 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 18 | 30.1 | 1001.3 |  | 47 | -1 | 12.5 | 86 | 9 | 439 | -477 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 19 | 28 | 1001.9 |  | 53 | -1 | 12.5 | 36 | 9 | 419 | -463 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 26.2 | 1003.2 |  | 58 | -1 | 12.2 | 0 | 9 | 400 | -452 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 21 | 24.2 | 1004 |  | 64 | -1 | 12 | 0 | 9 | 388 | -439 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 22 | 22.7 | 1004.1 |  | 70 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 376 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 23 | 22.2 | 1003.8 |  | 71 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 21.6 | 1004.6 |  | 78 | -1 | 12.4 | 0 | 9 | 368 | -424 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 20.8 | 1005.1 |  | 80 | -1 | 12.2 | 0 | 9 | 377 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 2 | 21 | 1005.1 |  | 77 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 3 | 20 | 1005.9 |  | 85 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 363 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 4 | 19.7 | 1006 |  | 87 | -1 | 12.3 | 0 | 9 | 361 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 5 | 19.3 | 1006.6 |  | 89 | 21 | 12.3 | 0 | 9 | 376 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 19.2 | 1007.1 |  | 88 | 21 | 12.1 | 22 | 9 | 387 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 7 | 18.5 | 1007.6 |  | 84 | 60 | 11.1 | 19 | 9 | 398 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 8 | 17.8 | 1007.9 |  | 89 | 60 | 11.2 | 44 | 9 | 394 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 9 | 18.3 | 1008.3 |  | 83 | 21 | 10.7 | 119 | 9 | 382 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 10 | 19 | 1008.6 |  | 80 | 1 | 10.8 | 169 | 9 | 386 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 11 | 20.6 | 1008.6 |  | 67 | -1 | 10 | 333 | 9 | 370 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 12 | 22.2 | 1008.6 |  | 59 | -1 | 9.7 | 442 | 9 | 378 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 13 | 22.5 | 1008.5 |  | 58 | 1 | 9.7 | 389 | 9 | 380 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 14 | 24.3 | 1008.2 |  | 51 | -1 | 9.5 | 197 | 9 | 391 | -440 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 15 | 25.4 | 1007.9 |  | 46 | -1 | 9.1 | 122 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 16 | 25.3 | 1007.7 |  | 42 | -1 | 8.4 | 114 | 9 | 397 | -446 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 17 | 24.1 | 1007.9 |  | 48 | -1 | 8.9 | 128 | 9 | 387 | -439 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 18 | 23.3 | 1007.7 |  | 50 | -1 | 8.8 | 72 | 9 | 381 | -434 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 19 | 21 | 1007.7 |  | 57 | -1 | 8.8 | 42 | 9 | 355 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 20 | 19 | 1007.9 |  | 67 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 346 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 21 | 18.2 | 1008.1 |  | 70 | -1 | 9 | 0 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 22 | 17.7 | 1008.4 |  | 73 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 338 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 23 | 17.3 | 1008.4 |  | 79 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 336 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 17 | 24 | 16.5 | 1008.6 |  | 86 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 1 | 16 | 1007.9 |  | 88 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 2 | 15.5 | 1007.9 |  | 90 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 3 | 14.7 | 1007.4 |  | 94 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 4 | 14.3 | 1007 |  | 96 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 319 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 5 | 14.2 | 1006.8 |  | 97 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 318 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 14.7 | 1006.9 |  | 99 | -1 | 10.2 | 33 | 9 | 323 | -385 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 7 | 16.1 | 1006.9 |  | 94 | -1 | 10.6 | 69 | 9 | 346 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 8 | 17.3 | 1006.9 |  | 78 | -1 | 9.5 | 81 | 9 | 347 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 9 | 17.8 | 1007.3 |  | 74 | -1 | 9.4 | 72 | 9 | 379 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 10 | 18 | 1007.1 |  | 78 | -1 | 10 | 56 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 11 | 18.8 | 1007.1 |  | 79 | -1 | 10.6 | 156 | 9 | 385 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 12 | 18.3 | 1006.8 |  | 84 | -1 | 10.9 | 144 | 9 | 382 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 13 | 18.1 | 1006.1 |  | 93 | 58 | 11.9 | 94 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 14 | 17.8 | 1005.9 |  | 95 | 58 | 12 | 83 | 9 | 379 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 15 | 18.4 | 1005.2 |  | 93 | 21 | 12.2 | 172 | 9 | 382 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 16 | 19.2 | 1004.6 |  | 89 | 1 | 12.2 | 211 | 9 | 376 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 17 | 18.9 | 1004.2 |  | 90 | -1 | 12.1 | 75 | 9 | 400 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 18 | 19.1 | 1003.7 |  | 90 | -1 | 12.3 | 42 | 9 | 401 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 19 | 18.9 | 1003.4 |  | 90 | 3 | 12.2 | 17 | 9 | 385 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 20 | 18.7 | 1003.5 |  | 92 | -1 | 12.2 | 0 | 9 | 399 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 21 | 18.4 | 1003.4 |  | 92 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 22 | 17.4 | 1003.3 |  | 96 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 23 | 17.1 | 1002.9 |  | 98 | -1 | 11.9 | 0 | 9 | 340 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 18 | 24 | 17.1 | 1002.3 |  | 99 | -1 | 12 | 0 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 1 | 17.3 | 1001.6 |  | 98 | -1 | 12 | 0 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 2 | 17.4 | 1001.2 |  | 98 | -1 | 12.1 | 0 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 3 | 17.8 | 1000.6 |  | 98 | -1 | 12.4 | 0 | 9 | 394 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 4 | 18 | 1000.1 |  | 98 | -1 | 12.5 | 0 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 5 | 18.2 | 999.9 |  | 97 | 10 | 12.6 | 0 | 9 | 396 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 6 | 18.3 | 999.7 |  | 98 | 10 | 12.7 | 8 | 9 | 396 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 7 | 18.5 | 999.9 |  | 99 | 46 | 13.1 | 39 | 9 | 398 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 8 | 18.4 | 999.8 |  | 98 | 44 | 12.9 | 69 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 9 | 19.1 | 999.7 |  | 97 | 42 | 13.3 | 150 | 9 | 401 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 10 | 19.7 | 999.8 |  | 93 | 28 | 13.2 | 144 | 9 | 404 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 11 | 20.6 | 999.9 |  | 90 | 10 | 13.6 | 172 | 9 | 409 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 12 | 21.1 | 999.8 |  | 88 | 10 | 13.7 | 183 | 9 | 412 | -424 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 13 | 22 | 999.6 |  | 84 | 10 | 13.7 | 303 | 9 | 417 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 14 | 23.5 | 999.2 |  | 78 | 10 | 14 | 428 | 9 | 389 | -436 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 15 | 24.6 | 998.8 |  | 75 | -1 | 14.4 | 281 | 9 | 392 | -442 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 16 | 25.6 | 998.2 |  | 69 | -1 | 14.2 | 189 | 9 | 399 | -448 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 17 | 24 | 998.5 |  | 80 | -1 | 14.8 | 103 | 9 | 400 | -439 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 18 | 19.8 | 1000.2 |  | 75 | 95 | 10.8 | 11 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 19 | 17.6 | 998.7 |  | 97 | 91 | 12.1 | 25 | 9 | 344 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 20 | 17.2 | 998.7 |  | 97 | 25 | 11.8 | 0 | 9 | 339 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 21 | 17 | 999.1 |  | 97 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 338 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 22 | 16.9 | 999.1 |  | 99 | 1 | 11.8 | 0 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 23 | 16.4 | 999.5 |  | 99 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 19 | 24 | 16.2 | 999.5 |  | 99 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 1 | 16.3 | 999.4 |  | 99 | 2 | 11.4 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 2 | 16.2 | 999.2 |  | 99 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 3 | 16.1 | 999.4 |  | 99 | -1 | 11.3 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 4 | 15.9 | 999.7 |  | 99 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 330 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 5 | 15.4 | 1000.3 |  | 99 | -1 | 10.8 | 0 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 6 | 15.4 | 1000.4 |  | 99 | -1 | 10.8 | 36 | 9 | 330 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 7 | 16.4 | 1000.8 |  | 99 | -1 | 11.5 | 92 | 9 | 341 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 8 | 17.2 | 1001 |  | 97 | -1 | 11.9 | 142 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 9 | 19 | 1001.8 |  | 96 | -1 | 13 | 264 | 9 | 357 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 10 | 21.6 | 1002.2 |  | 81 | -1 | 13 | 269 | 9 | 372 | -424 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 11 | 23.6 | 1002.2 |  | 61 | -1 | 11 | 342 | 9 | 385 | -436 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 12 | 25.1 | 1002.3 |  | 57 | -1 | 11.2 | 192 | 9 | 394 | -445 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 13 | 26.4 | 1002.2 |  | 50 | -1 | 10.6 | 167 | 9 | 404 | -453 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 14 | 25.9 | 1002.2 |  | 52 | -1 | 10.8 | 239 | 9 | 400 | -450 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 15 | 25 | 1002.3 |  | 55 | -1 | 10.8 | 306 | 9 | 395 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 16 | 24.4 | 1002.6 |  | 56 | -1 | 10.6 | 231 | 9 | 390 | -441 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 17 | 22.6 | 1002.9 |  | 63 | -1 | 10.8 | 94 | 9 | 388 | -431 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 18 | 21.6 | 1003.1 |  | 64 | -1 | 10.2 | 56 | 9 | 382 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 19 | 20.1 | 1004 |  | 70 | -1 | 10.2 | 22 | 9 | 360 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 20 | 19.1 | 1004.4 |  | 73 | -1 | 10 | 0 | 9 | 366 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 21 | 18 | 1004.9 |  | 81 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 359 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 22 | 17.8 | 1005.1 |  | 84 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 361 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 23 | 17.7 | 1005.9 |  | 85 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 357 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 20 | 24 | 17.2 | 1006 |  | 89 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 1 | 16.4 | 1005.9 |  | 94 | -1 | 10.8 | 0 | 9 | 334 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 2 | 16.6 | 1006.2 |  | 94 | -1 | 11 | 0 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 3 | 16.6 | 1006.2 |  | 95 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16.7 | 1006.5 |  | 93 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 343 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 5 | 16.7 | 1006.7 |  | 91 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 346 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 6 | 16.9 | 1007.2 |  | 91 | 60 | 10.8 | 11 | 9 | 352 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 7 | 17.2 | 1007.7 |  | 91 | 21 | 11 | 67 | 9 | 347 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 8 | 18.3 | 1008.3 |  | 84 | -1 | 10.8 | 125 | 9 | 354 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 9 | 19.2 | 1008.7 |  | 80 | -1 | 11 | 131 | 9 | 387 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 10 | 19.8 | 1009 |  | 80 | -1 | 11.4 | 136 | 9 | 391 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 11 | 20.6 | 1009 |  | 76 | -1 | 11.4 | 222 | 9 | 369 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 12 | 21.5 | 1008.8 |  | 70 | -1 | 11.1 | 308 | 9 | 377 | -424 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 13 | 21.7 | 1009 |  | 70 | -1 | 11.2 | 225 | 9 | 378 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 14 | 21.8 | 1008.9 |  | 72 | -1 | 11.6 | 225 | 9 | 379 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 15 | 22.5 | 1008.9 |  | 71 | -1 | 11.9 | 186 | 9 | 381 | -430 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 16 | 21.6 | 1008.8 |  | 75 | -1 | 11.9 | 108 | 9 | 402 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 17 | 21.1 | 1008.9 |  | 74 | -1 | 11.3 | 53 | 9 | 399 | -423 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 18 | 20.4 | 1008.9 |  | 80 | 60 | 11.9 | 17 | 9 | 394 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 19 | 19.7 | 1009.1 |  | 82 | 61 | 11.6 | 3 | 9 | 390 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 20 | 18.8 | 1009.4 |  | 86 | 21 | 11.6 | 0 | 9 | 385 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 21 | 18.6 | 1009.6 |  | 86 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 366 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 22 | 18.5 | 1009.9 |  | 88 | 2 | 11.5 | 0 | 9 | 365 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 23 | 18.6 | 1009.9 |  | 87 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 398 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 21 | 24 | 18.4 | 1010.1 |  | 88 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 1 | 18 | 1010 |  | 90 | 2 | 11.5 | 0 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 2 | 17.8 | 1010 |  | 93 | -1 | 11.6 | 0 | 9 | 394 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 17.6 | 1010.2 |  | 93 | 21 | 11.5 | 0 | 9 | 392 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 4 | 17.3 | 1010.3 |  | 94 | 21 | 11.5 | 0 | 9 | 391 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 5 | 17.1 | 1010.4 |  | 96 | 21 | 11.5 | 0 | 9 | 374 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 6 | 17.2 | 1010.9 |  | 95 | -1 | 11.5 | 39 | 9 | 346 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 7 | 18 | 1011.2 |  | 92 | 1 | 11.7 | 125 | 9 | 351 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 8 | 19.8 | 1011.6 |  | 81 | -1 | 11.5 | 200 | 9 | 362 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 9 | 20.1 | 1011.7 |  | 81 | -1 | 11.7 | 239 | 9 | 364 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 10 | 22.4 | 1011.9 |  | 67 | -1 | 11.2 | 319 | 9 | 377 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 11 | 23.5 | 1011.9 |  | 64 | -1 | 11.4 | 386 | 9 | 391 | -436 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 12 | 24.9 | 1011.7 |  | 56 | -1 | 10.9 | 258 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 13 | 26.3 | 1011.7 |  | 53 | -1 | 11.2 | 242 | 9 | 405 | -452 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 14 | 27.5 | 1011.5 |  | 48 | -1 | 10.9 | 236 | 9 | 415 | -460 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 15 | 27.4 | 1010.9 |  | 46 | -1 | 10.2 | 189 | 9 | 414 | -459 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 16 | 27.7 | 1010.9 |  | 48 | -1 | 11 | 161 | 9 | 416 | -461 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 17 | 26.8 | 1010.8 |  | 52 | -1 | 11.2 | 128 | 9 | 409 | -456 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 18 | 25.5 | 1010.6 |  | 56 | -1 | 11.2 | 83 | 9 | 399 | -447 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 19 | 23 | 1010.7 |  | 67 | -1 | 11.6 | 28 | 9 | 379 | -432 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 20 | 21.5 | 1011.2 |  | 71 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 367 | -423 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 21 | 20.7 | 1011.6 |  | 76 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 361 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 22 | 20 | 1011.9 |  | 80 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 356 | -414 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 23 | 19.2 | 1012.1 |  | 83 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 22 | 24 | 18.1 | 1012 |  | 88 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 343 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 1 | 17.5 | 1011.7 |  | 93 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 339 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 2 | 16.9 | 1011.5 |  | 95 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 3 | 16.3 | 1011.4 |  | 98 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 4 | 16.2 | 1011.4 |  | 99 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 5 | 16.4 | 1011.2 |  | 99 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 6 | 16.6 | 1011.5 |  | 99 | -1 | 11.5 | 31 | 9 | 332 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 7 | 17.2 | 1011.8 |  | 99 | -1 | 11.9 | 94 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 8 | 19.1 | 1011.7 |  | 88 | -1 | 11.9 | 144 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 9 | 21.2 | 1011.8 |  | 77 | -1 | 11.9 | 178 | 9 | 365 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 10 | 23.1 | 1011.5 |  | 71 | -1 | 12.3 | 206 | 9 | 379 | -433 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 11 | 24.9 | 1011.2 |  | 64 | -1 | 12.4 | 217 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 12 | 26.5 | 1010.9 |  | 57 | -1 | 12.1 | 264 | 9 | 407 | -454 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 13 | 27.6 | 1010.6 |  | 51 | -1 | 11.6 | 289 | 9 | 417 | -461 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 14 | 27.9 | 1010.3 |  | 50 | -1 | 11.6 | 253 | 9 | 419 | -463 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 15 | 27.8 | 1009.9 |  | 50 | -1 | 11.4 | 225 | 9 | 418 | -462 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 16 | 28 | 1009.6 |  | 50 | -1 | 11.6 | 167 | 9 | 419 | -463 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 17 | 27.8 | 1009.1 |  | 51 | -1 | 11.6 | 117 | 9 | 417 | -462 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 18 | 26.2 | 1008.5 |  | 53 | -1 | 11.1 | 75 | 9 | 404 | -452 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 19 | 23.6 | 1008.7 |  | 66 | -1 | 11.8 | 25 | 9 | 383 | -436 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 20 | 22.1 | 1009.3 |  | 71 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 372 | -427 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 21 | 21.9 | 1009.6 |  | 74 | -1 | 12 | 0 | 9 | 370 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 22 | 20.1 | 1009.6 |  | 82 | -1 | 11.8 | 0 | 9 | 357 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 23 | 18.9 | 1009.5 |  | 84 | -1 | 11.3 | 0 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 23 | 24 | 18.1 | 1009.2 |  | 86 | -1 | 11 | 0 | 9 | 343 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 1 | 17.7 | 1008.9 |  | 88 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 2 | 17.2 | 1008.5 |  | 90 | -1 | 10.8 | 0 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 3 | 16.9 | 1008.3 |  | 92 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 4 | 16.5 | 1007.9 |  | 94 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 332 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 5 | 16.1 | 1007.7 |  | 96 | -1 | 10.8 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 15.5 | 1007.9 |  | 97 | -1 | 10.6 | 19 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 7 | 16.2 | 1007.9 |  | 97 | -1 | 11.1 | 94 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 8 | 18.8 | 1007.9 |  | 87 | -1 | 11.6 | 217 | 9 | 361 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 9 | 21 | 1007.7 |  | 79 | -1 | 12.1 | 300 | 9 | 370 | -421 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 10 | 23.5 | 1007.7 |  | 70 | -1 | 12.5 | 247 | 9 | 385 | -435 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 11 | 25.6 | 1007.4 |  | 62 | -1 | 12.6 | 239 | 9 | 402 | -448 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 12 | 27.7 | 1007 |  | 56 | -1 | 12.9 | 244 | 9 | 417 | -461 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 13 | 28.8 | 1006.7 |  | 53 | -1 | 13 | 297 | 9 | 423 | -468 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 14 | 29.1 | 1006.3 |  | 51 | -1 | 12.7 | 303 | 9 | 425 | -470 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 15 | 29.8 | 1005.9 |  | 48 | -1 | 12.5 | 258 | 9 | 434 | -475 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 16 | 29.5 | 1005.7 |  | 51 | -1 | 12.9 | 214 | 9 | 416 | -472 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 17 | 29.1 | 1005.6 |  | 52 | -1 | 12.9 | 128 | 9 | 425 | -470 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 18 | 27.8 | 1005.3 |  | 64 | -1 | 14.7 | 94 | 9 | 415 | -462 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 19 | 26 | 1005.5 |  | 61 | -1 | 12.7 | 19 | 9 | 401 | -450 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 20 | 24.6 | 1005.6 |  | 76 | 25 | 13.8 | 0 | 9 | 387 | -437 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 21 | 23.4 | 1005.7 |  | 73 | -1 | 13.2 | 0 | 9 | 392 | -437 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 22 | 22.7 | 1005.8 |  | 79 | 2 | 13 | 0 | 9 | 386 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 23 | 21.3 | 1004.6 |  | 80 | -1 | 12.7 | 0 | 9 | 372 | -424 | 9
4 | 1 | 8 | 24 | 24 | 19.6 | 1002.9 |  | 78 | -1 | 13.1 | 0 | 9 | 407 | -431 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 1 | 17.8 | 1000.7 |  | 86 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 2 | 16.2 | 998.7 |  | 89 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 3 | 14.9 | 997.2 |  | 91 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 331 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 4 | 14.7 | 996.8 |  | 94 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 345 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 5 | 14.9 | 996.7 |  | 92 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 344 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 6 | 14.7 | 996.3 |  | 93 | -1 | 9.7 | 19 | 9 | 345 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 7 | 15 | 996.1 |  | 92 | -1 | 9.8 | 33 | 9 | 346 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 8 | 15.8 | 995.5 |  | 90 | -1 | 10 | 111 | 9 | 351 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 9 | 18.1 | 995.4 |  | 79 | -1 | 10.3 | 278 | 9 | 363 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 10 | 19 | 994.8 |  | 78 | -1 | 10.6 | 269 | 9 | 368 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 11 | 19.5 | 994.4 |  | 78 | 21 | 11.1 | 247 | 9 | 364 | -412 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 12 | 20 | 994 |  | 71 | 60 | 10.4 | 244 | 9 | 367 | -415 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 13 | 20 | 993.7 |  | 74 | 21 | 10.8 | 219 | 9 | 372 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 14 | 20.4 | 993.1 |  | 77 | 61 | 11.6 | 175 | 9 | 375 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 15 | 16.8 | 993.6 |  | 93 | 61 | 11.1 | 125 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 16 | 16.4 | 993.3 |  | 98 | 61 | 11.4 | 92 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 17 | 16.4 | 993.2 |  | 98 | 61 | 11.4 | 56 | 9 | 370 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 18 | 15.9 | 992.9 |  | 100 | 21 | 11.3 | 28 | 9 | 339 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 19 | 15.8 | 992.8 |  | 96 | 3 | 10.7 | 6 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 20 | 15.8 | 993.2 |  | 94 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 21 | 15.8 | 993.3 |  | 94 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 22 | 15.7 | 993.4 |  | 95 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 353 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 23 | 15.6 | 993.8 |  | 100 | -1 | 11.1 | 0 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 25 | 24 | 14 | 994.8 |  | 95 | 21 | 9.5 | 0 | 9 | 356 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 1 | 13.2 | 994.9 |  | 99 | 21 | 9.4 | 0 | 9 | 338 | -378 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 2 | 12.8 | 995.9 |  | 99 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 319 | -375 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 3 | 12.5 | 996.3 |  | 96 | 25 | 8.7 | 0 | 9 | 312 | -373 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 4 | 12.3 | 997.2 |  | 94 | 1 | 8.3 | 0 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 5 | 11.8 | 998.1 |  | 94 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 304 | -369 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 6 | 11.9 | 999 |  | 87 | -1 | 7.5 | 22 | 9 | 304 | -369 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 7 | 12.2 | 999.9 |  | 84 | 3 | 7.4 | 81 | 9 | 314 | -372 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 8 | 13.2 | 1000.8 |  | 77 | -1 | 7.2 | 106 | 9 | 315 | -377 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 9 | 15.1 | 1001.6 |  | 67 | -1 | 7.2 | 117 | 9 | 327 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 10 | 16.6 | 1002.1 |  | 69 | -1 | 8 | 175 | 9 | 337 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 11 | 17.3 | 1002.6 |  | 57 | -1 | 7 | 217 | 9 | 347 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 12 | 16.6 | 1002.7 |  | 65 | -1 | 7.7 | 258 | 9 | 342 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 13 | 17.9 | 1002.9 |  | 60 | 80 | 7.7 | 286 | 9 | 351 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 14 | 18 | 1003 |  | 63 | 25 | 8 | 225 | 9 | 347 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 15 | 17.8 | 1002.9 |  | 58 | -1 | 7.3 | 275 | 9 | 350 | -402 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 16 | 19.1 | 1003 |  | 52 | 3 | 7.1 | 214 | 9 | 355 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 17 | 17.3 | 1003.5 |  | 57 | -1 | 6.9 | 119 | 9 | 342 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 18 | 15.6 | 1004.4 |  | 67 | -1 | 7.4 | 61 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 19 | 14.5 | 1005 |  | 67 | 3 | 6.9 | 14 | 9 | 328 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 20 | 13.4 | 1005.8 |  | 73 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 317 | -378 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 21 | 12.9 | 1006.1 |  | 78 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 319 | -375 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 22 | 11.6 | 1006.3 |  | 83 | -1 | 7 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 23 | 11.5 | 1006.4 |  | 85 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 26 | 24 | 10.6 | 1006.5 |  | 89 | -1 | 7 | 0 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 1 | 9.7 | 1006.8 |  | 90 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 2 | 9.3 | 1006.9 |  | 92 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 285 | -356 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 3 | 10.1 | 1006.8 |  | 87 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 293 | -360 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 4 | 10.9 | 1006.7 |  | 86 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 314 | -365 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 5 | 11.9 | 1006.6 |  | 81 | -1 | 7 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 6 | 11.2 | 1007 |  | 88 | -1 | 7.2 | 19 | 9 | 308 | -366 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 7 | 11.3 | 1007.4 |  | 90 | -1 | 7.4 | 78 | 9 | 301 | -366 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 8 | 13.9 | 1007.6 |  | 80 | -1 | 7.8 | 172 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 9 | 15.7 | 1007.7 |  | 67 | -1 | 7.3 | 133 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 10 | 17.1 | 1007.9 |  | 61 | -1 | 7.3 | 114 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 11 | 18.3 | 1007.7 |  | 53 | -1 | 6.9 | 92 | 9 | 344 | -405 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 12 | 19.2 | 1007.6 |  | 46 | -1 | 6.3 | 106 | 9 | 352 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 13 | 20.2 | 1007.5 |  | 48 | -1 | 7 | 144 | 9 | 359 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 14 | 21 | 1007.4 |  | 37 | -1 | 5.7 | 156 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 15 | 21.3 | 1007.1 |  | 40 | -1 | 6.2 | 183 | 9 | 367 | -422 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 16 | 21 | 1007.1 |  | 42 | -1 | 6.4 | 106 | 9 | 365 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 17 | 20.5 | 1006.7 |  | 50 | -1 | 7.4 | 89 | 9 | 360 | -417 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 18 | 18.8 | 1006.5 |  | 57 | -1 | 7.6 | 64 | 9 | 347 | -407 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 19 | 16.6 | 1006.8 |  | 64 | -1 | 7.5 | 22 | 9 | 335 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 20 | 15.6 | 1007.1 |  | 62 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 327 | -389 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 21 | 15.3 | 1007.5 |  | 61 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 22 | 14.7 | 1007.6 |  | 62 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 23 | 14.7 | 1007.8 |  | 66 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 27 | 24 | 14.2 | 1007.9 |  | 72 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 320 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 1 | 14.1 | 1007.8 |  | 71 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 317 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 2 | 12.9 | 1007.8 |  | 78 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 312 | -375 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 3 | 12 | 1008.1 |  | 84 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 4 | 11.4 | 1008.4 |  | 94 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 300 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 5 | 11.5 | 1008.5 |  | 91 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 6 | 11.3 | 1008.9 |  | 95 | -1 | 7.9 | 14 | 9 | 299 | -366 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 7 | 12 | 1009.2 |  | 94 | -1 | 8.1 | 53 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 8 | 14.2 | 1009.7 |  | 85 | -1 | 8.5 | 75 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 9 | 18.1 | 1010.2 |  | 68 | -1 | 8.6 | 119 | 9 | 341 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 10 | 19.8 | 1010.7 |  | 59 | -1 | 8.3 | 194 | 9 | 348 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 11 | 20.7 | 1010.7 |  | 59 | -1 | 8.8 | 275 | 9 | 351 | -418 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 12 | 21.5 | 1010.7 |  | 58 | -1 | 9.1 | 275 | 9 | 359 | -423 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 13 | 21.9 | 1010.6 |  | 52 | -1 | 8.5 | 242 | 9 | 361 | -425 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 14 | 22.4 | 1010.6 |  | 47 | -1 | 7.8 | 225 | 9 | 370 | -428 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 15 | 22.9 | 1010.5 |  | 49 | -1 | 8.3 | 189 | 9 | 371 | -431 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 16 | 22.6 | 1010.6 |  | 48 | -1 | 8.1 | 133 | 9 | 369 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 17 | 20.9 | 1010.6 |  | 54 | -1 | 8.2 | 158 | 9 | 355 | -419 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 18 | 19.8 | 1010.6 |  | 67 | -1 | 9.5 | 78 | 9 | 352 | -413 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 19 | 18.2 | 1010.9 |  | 69 | -1 | 8.8 | 17 | 9 | 343 | -404 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 20 | 16.9 | 1011.5 |  | 70 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 21 | 16.1 | 1012.1 |  | 71 | -1 | 8 | 0 | 9 | 332 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 22 | 15 | 1012.3 |  | 79 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 23 | 15.1 | 1012.6 |  | 76 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 322 | -387 | 9
4 | 1 | 8 | 28 | 24 | 15.8 | 1012.7 |  | 74 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 1 | 16.1 | 1012.5 |  | 72 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 2 | 16.1 | 1012.6 |  | 71 | -1 | 8 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 3 | 14.5 | 1012.5 |  | 81 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 4 | 13.9 | 1012.3 |  | 85 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 5 | 14.2 | 1012.3 |  | 81 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 6 | 14.5 | 1012.6 |  | 78 | -1 | 7.9 | 19 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 7 | 14.6 | 1012.7 |  | 84 | -1 | 8.6 | 50 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 8 | 16.6 | 1012.8 |  | 78 | -1 | 9.1 | 72 | 9 | 332 | -395 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 9 | 20.4 | 1012.8 |  | 62 | -1 | 9.1 | 75 | 9 | 359 | -417 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 10 | 22.4 | 1012.8 |  | 51 | -1 | 8.5 | 78 | 9 | 374 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 11 | 23.8 | 1012.8 |  | 47 | -1 | 8.5 | 92 | 9 | 385 | -437 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 12 | 25 | 1012.4 |  | 45 | -1 | 8.8 | 92 | 9 | 395 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 13 | 25.9 | 1011.9 |  | 43 | -1 | 8.8 | 97 | 9 | 402 | -450 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 14 | 26.2 | 1011.7 |  | 47 | -1 | 9.8 | 94 | 9 | 404 | -452 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 15 | 27 | 1011.4 |  | 38 | -1 | 8.4 | 94 | 9 | 411 | -457 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 16 | 26.8 | 1011.3 |  | 42 | -1 | 9.1 | 81 | 9 | 409 | -456 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 17 | 26 | 1011.1 |  | 45 | -1 | 9.3 | 67 | 9 | 402 | -451 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 18 | 24 | 1011 |  | 52 | -1 | 9.6 | 47 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 19 | 21.9 | 1011 |  | 60 | -1 | 9.7 | 17 | 9 | 370 | -426 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 20 | 20.9 | 1011.4 |  | 62 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 363 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 21 | 19.2 | 1011.8 |  | 73 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 22 | 17.7 | 1012.2 |  | 75 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 23 | 17.3 | 1012.8 |  | 78 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 337 | -399 | 9
4 | 1 | 8 | 29 | 24 | 16.2 | 1013 |  | 83 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 1 | 16 | 1013.1 |  | 77 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 2 | 15.3 | 1013.5 |  | 85 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 323 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 3 | 14.9 | 1014 |  | 90 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 4 | 14 | 1014.1 |  | 91 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 5 | 13.8 | 1014.1 |  | 95 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 313 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 6 | 13.3 | 1014.4 |  | 99 | -1 | 9.2 | 19 | 9 | 310 | -377 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 7 | 13.9 | 1014.9 |  | 99 | -1 | 9.6 | 67 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 8 | 16.1 | 1015.6 |  | 86 | -1 | 9.6 | 106 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 9 | 19.4 | 1016.3 |  | 73 | -1 | 10.1 | 114 | 9 | 352 | -411 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 10 | 21.4 | 1016.3 |  | 59 | -1 | 9.2 | 97 | 9 | 366 | -423 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 11 | 22.5 | 1016.4 |  | 57 | -1 | 9.5 | 92 | 9 | 375 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 12 | 24 | 1016.2 |  | 50 | -1 | 9.2 | 100 | 9 | 386 | -438 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 13 | 24.4 | 1016 |  | 49 | -1 | 9.2 | 94 | 9 | 389 | -441 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 14 | 25 | 1015.3 |  | 49 | -1 | 9.5 | 75 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 15 | 25.1 | 1015 |  | 52 | -1 | 10.2 | 75 | 9 | 395 | -445 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 16 | 25.4 | 1014.6 |  | 47 | -1 | 9.4 | 75 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 17 | 24.9 | 1014.3 |  | 50 | -1 | 9.7 | 56 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 18 | 22.2 | 1013.9 |  | 66 | -1 | 10.9 | 44 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 19 | 20.3 | 1013.9 |  | 74 | -1 | 10.8 | 17 | 9 | 359 | -416 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 20 | 18.5 | 1014.1 |  | 84 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 345 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 21 | 17.4 | 1014.1 |  | 87 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 22 | 16.7 | 1014.1 |  | 90 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 23 | 15.7 | 1014.2 |  | 100 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 8 | 30 | 24 | 15.4 | 1014.2 |  | 98 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 1 | 14.9 | 1014 |  | 98 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 2 | 14.7 | 1013.6 |  | 100 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 3 | 14.3 | 1013.3 |  | 99 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 4 | 14.1 | 1013.1 |  | 99 | 0 | 9.7 | 0 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 5 | 13.8 | 1012.6 |  | 99 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 313 | -380 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 6 | 13.6 | 1012.7 |  | 100 | -1 | 9.6 | 19 | 9 | 313 | -378 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 7 | 14.4 | 1012.6 |  | 98 | -1 | 9.9 | 58 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 8 | 16.2 | 1012.6 |  | 87 | -1 | 9.8 | 75 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 9 | 18.5 | 1012.6 |  | 73 | -1 | 9.6 | 81 | 9 | 345 | -406 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 10 | 20.9 | 1012.3 |  | 68 | -1 | 10.3 | 94 | 9 | 363 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 11 | 22.5 | 1011.9 |  | 61 | -1 | 10.2 | 75 | 9 | 375 | -429 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 12 | 23.8 | 1011.4 |  | 56 | -1 | 10.1 | 81 | 9 | 385 | -437 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 13 | 25 | 1010.8 |  | 50 | -1 | 9.7 | 92 | 9 | 395 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 14 | 25.5 | 1010.2 |  | 50 | -1 | 10.1 | 92 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 15 | 25.7 | 1009.5 |  | 52 | -1 | 10.5 | 75 | 9 | 400 | -449 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 16 | 25.5 | 1008.9 |  | 51 | -1 | 10.3 | 75 | 9 | 398 | -447 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 17 | 25 | 1008.2 |  | 51 | -1 | 10 | 64 | 9 | 394 | -444 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 18 | 23.2 | 1007.8 |  | 60 | -1 | 10.4 | 44 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 19 | 20.9 | 1007.8 |  | 66 | -1 | 10 | 14 | 9 | 363 | -420 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 20 | 19.2 | 1007.7 |  | 71 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 21 | 18.9 | 1008 |  | 67 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 22 | 18 | 1008 |  | 71 | -1 | 9 | 0 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 23 | 17 | 1007.8 |  | 73 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 8 | 31 | 24 | 16.3 | 1007.5 |  | 75 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15.5 | 1007.4 |  | 79 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14.4 | 1007.3 |  | 85 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 317 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14.8 | 1006.9 |  | 81 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 14.5 | 1006.5 |  | 79 | -1 | 8 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 14.4 | 1006.4 |  | 77 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 317 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 14.1 | 1006.5 |  | 75 | -1 | 7.5 | 17 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 14.5 | 1006.6 |  | 75 | -1 | 7.7 | 61 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 16.1 | 1006.7 |  | 68 | -1 | 7.7 | 97 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1006.8 |  | 63 | -1 | 8.6 | 131 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 21.3 | 1006.7 |  | 61 | -1 | 9.5 | 150 | 9 | 366 | -422 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 23.3 | 1006.6 |  | 56 | -1 | 9.8 | 150 | 9 | 381 | -434 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 12 | 25.3 | 1006.3 |  | 52 | -1 | 10.3 | 150 | 9 | 397 | -446 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 26.9 | 1006.1 |  | 47 | -1 | 10.3 | 147 | 9 | 410 | -456 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 27.6 | 1006 |  | 46 | -1 | 10.5 | 125 | 9 | 415 | -461 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 28 | 1005.7 |  | 44 | -1 | 10.2 | 108 | 9 | 419 | -463 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 16 | 27.7 | 1005.6 |  | 43 | -1 | 9.8 | 92 | 9 | 416 | -461 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 17 | 26.6 | 1005.5 |  | 43 | -1 | 9.3 | 72 | 9 | 407 | -454 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 18 | 24.4 | 1005.6 |  | 52 | -1 | 9.7 | 47 | 9 | 390 | -441 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 19 | 21.6 | 1005.9 |  | 60 | -1 | 9.6 | 14 | 9 | 368 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 20 | 19.8 | 1006.5 |  | 68 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 355 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 21 | 19.7 | 1006.8 |  | 62 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 22 | 19 | 1007 |  | 62 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 23 | 17.8 | 1007 |  | 63 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 341 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 1 | 24 | 16.7 | 1007.6 |  | 65 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16.1 | 1007.7 |  | 65 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15.9 | 1007.7 |  | 66 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15.5 | 1007.8 |  | 68 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14.7 | 1007.7 |  | 72 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13.4 | 1008 |  | 79 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 12.8 | 1008.7 |  | 82 | -1 | 7.5 | 17 | 9 | 308 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14.2 | 1009.2 |  | 79 | -1 | 7.9 | 67 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 16.1 | 1009.6 |  | 71 | -1 | 8 | 108 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 19 | 1010.1 |  | 57 | -1 | 7.7 | 139 | 9 | 346 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 20.6 | 1010.5 |  | 60 | -1 | 8.9 | 167 | 9 | 358 | -418 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 22.1 | 1011.2 |  | 56 | -1 | 9.1 | 311 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 24.1 | 1011 |  | 45 | -1 | 8.3 | 233 | 9 | 387 | -439 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 24 | 1011.3 |  | 52 | -1 | 9.5 | 286 | 9 | 384 | -438 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 24.2 | 1011.5 |  | 53 | -1 | 9.9 | 319 | 9 | 391 | -440 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 15 | 22.1 | 1011.9 |  | 64 | -1 | 10.5 | 225 | 9 | 405 | -429 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 16 | 21.4 | 1012.2 |  | 74 | -1 | 11.5 | 117 | 9 | 401 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 17 | 21.2 | 1012.4 |  | 78 | -1 | 12.1 | 92 | 9 | 399 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 20.5 | 1012.8 |  | 81 | -1 | 12 | 44 | 9 | 395 | -420 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 20.2 | 1013 |  | 81 | -1 | 11.7 | 11 | 9 | 368 | -416 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 20 | 19.7 | 1013.5 |  | 84 | 25 | 11.8 | 0 | 9 | 364 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 21 | 19.5 | 1014 |  | 83 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 389 | -414 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 22 | 18.9 | 1014.1 |  | 85 | 1 | 11.4 | 0 | 9 | 354 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 23 | 18.6 | 1014.4 |  | 88 | -1 | 11.5 | 0 | 9 | 357 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 2 | 24 | 17.5 | 1014.6 |  | 91 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 340 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 17.1 | 1015 |  | 95 | 3 | 11.3 | 0 | 9 | 374 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17.1 | 1015.1 |  | 94 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 374 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 17.2 | 1015.2 |  | 93 | -1 | 11.2 | 0 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1015.4 |  | 93 | 10 | 11.1 | 0 | 9 | 389 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 16.5 | 1015.6 |  | 96 | 10 | 11 | 0 | 9 | 386 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 16.3 | 1016 |  | 97 | 10 | 11 | 6 | 9 | 370 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 16.8 | 1016.4 |  | 94 | 10 | 11 | 33 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 17.4 | 1016.9 |  | 91 | -1 | 11.1 | 47 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 18.1 | 1017.4 |  | 88 | -1 | 11.2 | 117 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 18 | 1017.7 |  | 87 | -1 | 11 | 103 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 18.1 | 1017.9 |  | 85 | -1 | 10.8 | 131 | 9 | 380 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 19.2 | 1018 |  | 78 | -1 | 10.6 | 231 | 9 | 387 | -412 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 19.6 | 1018.2 |  | 77 | -1 | 10.7 | 258 | 9 | 378 | -414 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 20.7 | 1018 |  | 71 | -1 | 10.5 | 372 | 9 | 364 | -419 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 15 | 20.4 | 1017.9 |  | 73 | -1 | 10.7 | 269 | 9 | 364 | -417 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 20.6 | 1017.6 |  | 72 | -1 | 10.6 | 200 | 9 | 365 | -418 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 17 | 20.7 | 1017.5 |  | 70 | -1 | 10.4 | 144 | 9 | 364 | -419 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 18 | 19.4 | 1017.5 |  | 80 | -1 | 11 | 50 | 9 | 355 | -411 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 18.4 | 1017.6 |  | 83 | -1 | 10.8 | 3 | 9 | 350 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 20 | 17 | 1017.7 |  | 89 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 21 | 16.1 | 1017.8 |  | 76 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 336 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 15.6 | 1017.9 |  | 79 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 23 | 15.1 | 1013.5 |  | 72 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 366 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 3 | 24 | 14.5 | 1007.6 |  | 65 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 1000.3 |  | 99 | 2 | 9.3 | 0 | 9 | 322 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13.4 | 994.4 |  | 99 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 12.9 | 990 |  | 99 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | 990 |  | 99 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12.6 | 990 |  | 100 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 12.3 | 990 |  | 98 | 10 | 8.8 | 6 | 9 | 363 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 12.1 | 990 |  | 98 | 60 | 8.7 | 42 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 12.6 | 989.5 |  | 100 | 21 | 9.2 | 64 | 9 | 365 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13 | 989.1 |  | 95 | 65 | 8.9 | 67 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13.1 | 989.4 |  | 99 | 61 | 9.3 | 67 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 13.5 | 989.6 |  | 100 | 61 | 9.7 | 69 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 12 | 13.6 | 989.9 |  | 100 | 60 | 9.8 | 81 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 13.8 | 990.1 |  | 98 | 58 | 9.7 | 72 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 13.7 | 990.6 |  | 100 | 21 | 9.8 | 94 | 9 | 354 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 15 | 13.8 | 990.7 |  | 95 | -1 | 9.4 | 44 | 9 | 371 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 16 | 13.6 | 991.3 |  | 96 | 51 | 9.3 | 39 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 17 | 13.8 | 991.5 |  | 94 | 51 | 9.3 | 39 | 9 | 371 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 13.5 | 992.2 |  | 100 | 51 | 9.7 | 11 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 19 | 13.5 | 993.3 |  | 100 | 20 | 9.7 | 3 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13.2 | 994.4 |  | 97 | 63 | 9.2 | 0 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 21 | 13.3 | 995.3 |  | 96 | 21 | 9.2 | 0 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 22 | 13.1 | 996.1 |  | 97 | 1 | 9.2 | 0 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 23 | 13.1 | 996.8 |  | 96 | -1 | 9 | 0 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 4 | 24 | 13 | 997.2 |  | 97 | 21 | 9 | 0 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 12.8 | 997.6 |  | 100 | 61 | 9.2 | 0 | 9 | 366 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12.3 | 998 |  | 98 | 21 | 8.7 | 0 | 9 | 363 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12.1 | 998.5 |  | 97 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 362 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11.9 | 998.7 |  | 100 | 2 | 8.7 | 0 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 11.8 | 999.2 |  | 100 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11.6 | 999.6 |  | 95 | -1 | 8.1 | 3 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 11.4 | 1000.1 |  | 95 | 1 | 8 | 17 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 11.4 | 1000.9 |  | 98 | 53 | 8.2 | 36 | 9 | 358 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 11.5 | 1001.6 |  | 100 | 63 | 8.4 | 50 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11.5 | 1002.2 |  | 100 | 61 | 8.4 | 86 | 9 | 359 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11.8 | 1002.8 |  | 94 | 21 | 8 | 86 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 1003.3 |  | 94 | -1 | 8.1 | 86 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 11.9 | 1004 |  | 93 | 25 | 8 | 189 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 13.5 | 1004.3 |  | 77 | 25 | 7.3 | 256 | 9 | 353 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 15 | 14.9 | 1004.8 |  | 69 | -1 | 7.2 | 319 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 16 | 15.5 | 1005.1 |  | 68 | 1 | 7.4 | 283 | 9 | 352 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 17 | 15.1 | 1005.3 |  | 65 | -1 | 6.9 | 167 | 9 | 332 | -387 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 18 | 14.5 | 1005.7 |  | 57 | -1 | 5.8 | 56 | 9 | 321 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 12 | 1006.2 |  | 74 | 1 | 6.4 | 11 | 9 | 303 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 20 | 10.1 | 1006.9 |  | 80 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 292 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 21 | 9.5 | 1007.2 |  | 90 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 288 | -357 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 22 | 9.7 | 1007.5 |  | 90 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 309 | -359 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 23 | 9.4 | 1007.7 |  | 91 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 307 | -358 | 9
4 | 1 | 9 | 5 | 24 | 9.4 | 1007.9 |  | 89 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 307 | -358 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9.4 | 1007.8 |  | 93 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9.6 | 1007.8 |  | 93 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9.8 | 1007.9 |  | 94 | -1 | 7 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9.8 | 1007.7 |  | 93 | -1 | 7 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9.6 | 1007.7 |  | 93 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9.5 | 1008 |  | 95 | -1 | 7 | 3 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9.8 | 1008 |  | 94 | -1 | 7 | 14 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10.2 | 1008.4 |  | 94 | -1 | 7.2 | 67 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11.4 | 1008.5 |  | 89 | -1 | 7.4 | 183 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 13.3 | 1008.7 |  | 80 | -1 | 7.5 | 322 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 11 | 14.3 | 1008.6 |  | 73 | -1 | 7.4 | 369 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 15.4 | 1008.6 |  | 71 | -1 | 7.6 | 422 | 9 | 342 | -390 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 15.8 | 1008.4 |  | 66 | 81 | 7.3 | 339 | 9 | 337 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 14 | 15.7 | 1008.1 |  | 70 | 80 | 7.7 | 344 | 9 | 336 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 15 | 15.6 | 1007.7 |  | 71 | 25 | 7.7 | 253 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 16 | 15 | 1007.7 |  | 68 | 3 | 7.2 | 158 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 17 | 14.6 | 1007.8 |  | 77 | -1 | 7.9 | 106 | 9 | 336 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 18 | 13.3 | 1007.8 |  | 83 | -1 | 7.8 | 53 | 9 | 321 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 19 | 12.7 | 1008.3 |  | 91 | 81 | 8.2 | 6 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 20 | 11.8 | 1008.6 |  | 100 | 25 | 8.5 | 0 | 9 | 320 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 21 | 11.6 | 1008.7 |  | 98 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 22 | 11.4 | 1008.5 |  | 99 | 60 | 8.2 | 0 | 9 | 358 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 23 | 11.3 | 1008.2 |  | 99 | 21 | 8.2 | 0 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 6 | 24 | 11.2 | 1008.1 |  | 99 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 11.3 | 1007.9 |  | 99 | 2 | 8.2 | 0 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11.1 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10.8 | 1007.3 |  | 99 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 10.7 | 1006.9 |  | 99 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 337 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10.5 | 1006.5 |  | 100 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 294 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9.5 | 1006.3 |  | 99 | -1 | 7.3 | 11 | 9 | 287 | -357 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9.5 | 1006 |  | 100 | 10 | 7.3 | 53 | 9 | 288 | -357 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 10.7 | 1005.6 |  | 99 | 10 | 7.9 | 139 | 9 | 299 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 12.9 | 1005.3 |  | 89 | -1 | 8.2 | 239 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 14.6 | 1004.8 |  | 78 | -1 | 8.1 | 289 | 9 | 347 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 11 | 16.9 | 1004.2 |  | 68 | -1 | 8.1 | 261 | 9 | 339 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 12 | 17.9 | 1003.6 |  | 68 | -1 | 8.6 | 350 | 9 | 351 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 18.4 | 1002.9 |  | 54 | -1 | 7.1 | 281 | 9 | 354 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 14 | 19.2 | 1002.1 |  | 46 | -1 | 6.3 | 256 | 9 | 366 | -411 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 15 | 18.6 | 1001.4 |  | 56 | -1 | 7.5 | 236 | 9 | 362 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 18 | 1000.5 |  | 56 | -1 | 7.2 | 200 | 9 | 347 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 17 | 17.2 | 999.9 |  | 58 | -1 | 7.1 | 89 | 9 | 347 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 18 | 16.3 | 998.7 |  | 65 | 21 | 7.5 | 19 | 9 | 357 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 19 | 15.9 | 998 |  | 63 | 2 | 7.1 | 6 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 20 | 15.7 | 997.6 |  | 67 | 60 | 7.4 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 21 | 14.6 | 996.7 |  | 78 | 21 | 8.1 | 0 | 9 | 376 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 22 | 14.1 | 995.6 |  | 81 | 63 | 8.1 | 0 | 9 | 373 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 23 | 12.9 | 994.9 |  | 92 | 21 | 8.6 | 0 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 7 | 24 | 12.7 | 994.3 |  | 95 | 65 | 8.8 | 0 | 9 | 365 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 993.5 |  | 97 | 61 | 8.5 | 0 | 9 | 362 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 12 | 993.1 |  | 98 | 21 | 8.6 | 0 | 9 | 362 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 992.6 |  | 99 | 61 | 8.7 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12.1 | 992.4 |  | 99 | 21 | 8.7 | 0 | 9 | 362 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 11.8 | 992.7 |  | 99 | 10 | 8.6 | 0 | 9 | 310 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11.3 | 992.9 |  | 99 | 10 | 8.3 | 3 | 9 | 305 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 11.2 | 993.2 |  | 99 | 10 | 8.3 | 69 | 9 | 304 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 8 | 12.3 | 993.7 |  | 99 | 10 | 8.9 | 158 | 9 | 323 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 13.6 | 994.9 |  | 95 | -1 | 9.2 | 258 | 9 | 323 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 15.1 | 995.8 |  | 83 | -1 | 8.9 | 250 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 16.6 | 996.5 |  | 74 | -1 | 8.7 | 244 | 9 | 359 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 12 | 16.6 | 997.5 |  | 81 | -1 | 9.6 | 192 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 13 | 15.3 | 998.6 |  | 79 | -1 | 8.6 | 153 | 9 | 351 | -390 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 16.5 | 999.4 |  | 78 | -1 | 9.1 | 289 | 9 | 348 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 18.8 | 999.9 |  | 64 | -1 | 8.6 | 186 | 9 | 349 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 16 | 18.5 | 1000.6 |  | 67 | -1 | 8.8 | 131 | 9 | 347 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 17 | 17.3 | 1001.6 |  | 76 | -1 | 9.4 | 100 | 9 | 336 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 16.5 | 1002.4 |  | 76 | -1 | 8.9 | 78 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 19 | 15.2 | 1003 |  | 83 | -1 | 8.9 | 14 | 9 | 324 | -387 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 20 | 13.7 | 1004.1 |  | 92 | -1 | 9 | 0 | 9 | 316 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 13.3 | 1004.7 |  | 95 | -1 | 9 | 0 | 9 | 312 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 22 | 13 | 1005 |  | 94 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 309 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 23 | 12.2 | 1005.6 |  | 95 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 303 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 8 | 24 | 11.5 | 1005.8 |  | 100 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11.1 | 1006.2 |  | 99 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 10.8 | 1006.5 |  | 98 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 298 | -364 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 10.8 | 1006.5 |  | 99 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 4 | 11.3 | 1007 |  | 99 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11.8 | 1007.1 |  | 99 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 12.1 | 1007.3 |  | 99 | -1 | 8.7 | 8 | 9 | 331 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 12.1 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 8.6 | 56 | 9 | 319 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 12.5 | 1008 |  | 100 | 21 | 8.9 | 69 | 9 | 344 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 13.3 | 1008.2 |  | 96 | 21 | 9.1 | 142 | 9 | 348 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 15 | 1008.2 |  | 84 | 1 | 8.9 | 247 | 9 | 346 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 11 | 16.7 | 1008.2 |  | 80 | -1 | 9.4 | 275 | 9 | 387 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 12 | 18.2 | 1008.4 |  | 68 | -1 | 8.8 | 342 | 9 | 396 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 13 | 18.4 | 1008.3 |  | 68 | 2 | 8.9 | 322 | 9 | 397 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 18.9 | 1008.2 |  | 66 | -1 | 8.9 | 339 | 9 | 400 | -412 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 15 | 18.9 | 1008.2 |  | 67 | -1 | 9 | 239 | 9 | 400 | -412 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 16 | 18.5 | 1008.5 |  | 73 | 60 | 9.5 | 103 | 9 | 398 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 17 | 16.7 | 1008.5 |  | 89 | 21 | 10.4 | 72 | 9 | 372 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 18 | 16.9 | 1008.6 |  | 89 | -1 | 10.5 | 39 | 9 | 389 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 19 | 16.8 | 1008.7 |  | 87 | 1 | 10.3 | 8 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 20 | 16.5 | 1009.1 |  | 89 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 386 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 21 | 16.2 | 1009.5 |  | 89 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 22 | 15.9 | 1009.8 |  | 89 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 23 | 15.2 | 1009.8 |  | 91 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 340 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 9 | 24 | 15.3 | 1009.8 |  | 91 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 15.8 | 1009.9 |  | 87 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 16.1 | 1009.9 |  | 86 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16.1 | 1010 |  | 87 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 339 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 16.2 | 1010.1 |  | 87 | 51 | 9.9 | 0 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15.8 | 1010.2 |  | 96 | 21 | 10.6 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 15.3 | 1010.1 |  | 97 | -1 | 10.4 | 3 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 7 | 15.4 | 1010.6 |  | 96 | 2 | 10.3 | 33 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 8 | 16.3 | 1010.7 |  | 91 | -1 | 10.4 | 128 | 9 | 357 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 9 | 19.3 | 1011.2 |  | 79 | -1 | 10.8 | 214 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 20.3 | 1011.5 |  | 80 | -1 | 11.7 | 328 | 9 | 382 | -418 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 21.3 | 1011.7 |  | 76 | -1 | 11.7 | 353 | 9 | 400 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 12 | 21.7 | 1011.5 |  | 73 | -1 | 11.7 | 258 | 9 | 402 | -427 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 13 | 22.5 | 1011.5 |  | 71 | -1 | 11.9 | 278 | 9 | 397 | -431 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 14 | 20.6 | 1011.6 |  | 79 | 25 | 11.7 | 161 | 9 | 384 | -420 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 15 | 22.1 | 1011.6 |  | 70 | -1 | 11.5 | 253 | 9 | 405 | -429 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 16 | 22.3 | 1011.5 |  | 76 | 1 | 12.6 | 214 | 9 | 388 | -429 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 17 | 22.4 | 1011.3 |  | 71 | -1 | 11.8 | 139 | 9 | 382 | -429 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 18 | 21.3 | 1011.4 |  | 80 | -1 | 12.5 | 44 | 9 | 400 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 19 | 20.3 | 1011.6 |  | 84 | 3 | 12.3 | 3 | 9 | 394 | -419 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 20 | 19.4 | 1011.8 |  | 90 | -1 | 12.4 | 0 | 9 | 388 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 21 | 18.7 | 1011.9 |  | 90 | -1 | 12 | 0 | 9 | 349 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 22 | 17.8 | 1012.5 |  | 93 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 379 | -404 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 23 | 17.1 | 1012.6 |  | 95 | -1 | 11.4 | 0 | 9 | 362 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 10 | 24 | 16.8 | 1012.5 |  | 100 | -1 | 11.7 | 0 | 9 | 373 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 16.1 | 1012.5 |  | 97 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 16.1 | 1012.4 |  | 97 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 368 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15.8 | 1011.9 |  | 96 | 25 | 10.5 | 0 | 9 | 382 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 4 | 15.6 | 1012.2 |  | 100 | 3 | 10.9 | 0 | 9 | 381 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 5 | 15.1 | 1012 |  | 97 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 6 | 14.8 | 1012 |  | 98 | -1 | 10.1 | 6 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 7 | 15.1 | 1012 |  | 99 | 2 | 10.4 | 42 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 8 | 15.5 | 1012.3 |  | 97 | -1 | 10.5 | 92 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 9 | 16 | 1012.2 |  | 91 | -1 | 10.2 | 147 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 10 | 17.1 | 1012.5 |  | 84 | -1 | 10.1 | 214 | 9 | 362 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 18.4 | 1012.4 |  | 78 | -1 | 10.1 | 297 | 9 | 370 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 12 | 19 | 1012 |  | 81 | -1 | 10.9 | 347 | 9 | 365 | -410 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 13 | 21 | 1011.7 |  | 69 | -1 | 10.6 | 214 | 9 | 372 | -421 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 14 | 21.5 | 1011.3 |  | 67 | -1 | 10.5 | 242 | 9 | 376 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 15 | 21.7 | 1010.8 |  | 69 | -1 | 11 | 211 | 9 | 377 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 16 | 21.3 | 1010.3 |  | 71 | -1 | 11.1 | 144 | 9 | 367 | -422 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 17 | 21.7 | 1009.8 |  | 68 | -1 | 10.8 | 83 | 9 | 369 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 18 | 20.1 | 1009.7 |  | 73 | -1 | 10.6 | 50 | 9 | 366 | -416 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 19 | 18.7 | 1009.6 |  | 80 | -1 | 10.6 | 3 | 9 | 384 | -410 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 20 | 17.8 | 1009.8 |  | 81 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 357 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 21 | 16.4 | 1009.7 |  | 85 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 358 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 22 | 16.3 | 1009.5 |  | 83 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 357 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 23 | 16.5 | 1009.4 |  | 84 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 341 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 11 | 24 | 16 | 1009.1 |  | 88 | -1 | 9.9 | 0 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 1 | 16.1 | 1008.7 |  | 84 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 329 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 2 | 15.6 | 1008.5 |  | 90 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 15.4 | 1007.9 |  | 91 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 15.4 | 1007.5 |  | 90 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 15.4 | 1007.3 |  | 94 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 341 | -390 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 15.1 | 1007.3 |  | 97 | -1 | 10.3 | 3 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 7 | 15.6 | 1007.2 |  | 100 | -1 | 10.9 | 36 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 8 | 16.6 | 1007.1 |  | 93 | -1 | 10.9 | 119 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 9 | 18 | 1007.3 |  | 87 | -1 | 11.1 | 197 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 10 | 18.5 | 1007.6 |  | 84 | -1 | 11.1 | 222 | 9 | 383 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 11 | 18.6 | 1007.7 |  | 82 | -1 | 10.8 | 250 | 9 | 398 | -410 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 18.1 | 1007.7 |  | 83 | 21 | 10.6 | 119 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 13 | 16.7 | 1007.6 |  | 90 | 21 | 10.6 | 89 | 9 | 372 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 1007.3 |  | 83 | -1 | 10.1 | 178 | 9 | 363 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 15 | 17.7 | 1007 |  | 74 | -1 | 9.2 | 211 | 9 | 366 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 16 | 17.2 | 1006.7 |  | 78 | -1 | 9.4 | 203 | 9 | 363 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 17 | 18.3 | 1006.4 |  | 68 | -1 | 8.8 | 125 | 9 | 370 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 18 | 15.9 | 1006.2 |  | 82 | -1 | 9.1 | 39 | 9 | 329 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 19 | 14.2 | 1006.3 |  | 89 | -1 | 8.9 | 6 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 20 | 12.9 | 1006.5 |  | 94 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 21 | 12.2 | 1006.7 |  | 95 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 303 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 22 | 12.3 | 1006.5 |  | 97 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 23 | 12.4 | 1006.4 |  | 97 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 12 | 24 | 12.2 | 1006.4 |  | 97 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 305 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 11.8 | 1006.4 |  | 100 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 303 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 2 | 11.7 | 1006.1 |  | 99 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 11 | 1006 |  | 99 | -1 | 8 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 4 | 11.1 | 1005.7 |  | 99 | 46 | 8.1 | 0 | 9 | 298 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 10.4 | 1005.2 |  | 99 | 46 | 7.7 | 0 | 9 | 296 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 6 | 9.9 | 1004.9 |  | 99 | 42 | 7.5 | 6 | 9 | 293 | -359 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 7 | 10.7 | 1004.8 |  | 99 | 46 | 7.9 | 47 | 9 | 297 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 8 | 10.6 | 1004.6 |  | 99 | 42 | 7.9 | 111 | 9 | 294 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 12.1 | 1004.6 |  | 99 | 28 | 8.7 | 194 | 9 | 313 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 10 | 14.6 | 1004.2 |  | 87 | 1 | 8.9 | 200 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 17.4 | 1004 |  | 73 | -1 | 9 | 225 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 12 | 19.3 | 1003.3 |  | 63 | -1 | 8.7 | 231 | 9 | 351 | -410 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 13 | 21.3 | 1002.5 |  | 55 | 3 | 8.7 | 197 | 9 | 366 | -422 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 14 | 21.9 | 1002 |  | 58 | -1 | 9.5 | 233 | 9 | 359 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 15 | 22.4 | 1001.3 |  | 61 | -1 | 10.3 | 283 | 9 | 350 | -427 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 16 | 22 | 1000.5 |  | 65 | -1 | 10.7 | 203 | 9 | 357 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 17 | 21.3 | 1000 |  | 72 | -1 | 11.3 | 108 | 9 | 387 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 18 | 20 | 999.4 |  | 75 | -1 | 10.9 | 42 | 9 | 380 | -416 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 19 | 19.2 | 999 |  | 76 | -1 | 10.5 | 3 | 9 | 376 | -412 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 20 | 18.4 | 998.7 |  | 81 | -1 | 10.6 | 0 | 9 | 373 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 21 | 17.7 | 998.3 |  | 83 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 369 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 17 | 998 |  | 85 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 23 | 16.9 | 997.9 |  | 89 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 13 | 24 | 16.6 | 997.5 |  | 91 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 331 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 1 | 16.2 | 997.3 |  | 91 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 16.3 | 997.1 |  | 90 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 334 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 3 | 16.4 | 996.9 |  | 88 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 4 | 15.9 | 997 |  | 90 | -1 | 10.1 | 0 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 15.7 | 997 |  | 92 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 343 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 6 | 16.1 | 997 |  | 92 | -1 | 10.5 | 3 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 7 | 16.6 | 997 |  | 91 | 17 | 10.8 | 11 | 9 | 387 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 16.7 | 998 |  | 95 | 29 | 11.2 | 25 | 9 | 387 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 17 | 998.3 |  | 94 | 21 | 11.4 | 56 | 9 | 389 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 10 | 17.1 | 998.1 |  | 94 | 60 | 11.5 | 111 | 9 | 390 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 11 | 18.1 | 998 |  | 84 | 21 | 10.9 | 206 | 9 | 395 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 12 | 18.7 | 998.3 |  | 83 | -1 | 11.1 | 261 | 9 | 372 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 13 | 20.8 | 998.5 |  | 67 | 1 | 10.3 | 244 | 9 | 366 | -419 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 14 | 22 | 998.3 |  | 61 | -1 | 10 | 208 | 9 | 373 | -426 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 21.8 | 998.1 |  | 61 | -1 | 9.9 | 222 | 9 | 371 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 16 | 20.9 | 998.2 |  | 65 | -1 | 10 | 189 | 9 | 386 | -421 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 17 | 19.6 | 998.6 |  | 67 | -1 | 9.4 | 128 | 9 | 369 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 18 | 18.4 | 999 |  | 73 | -1 | 9.6 | 44 | 9 | 382 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 19 | 17.3 | 999.3 |  | 76 | -1 | 9.4 | 3 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 20 | 16.1 | 999.8 |  | 83 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 339 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 21 | 15.1 | 1000.1 |  | 90 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 323 | -387 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 22 | 14.7 | 1000.4 |  | 91 | -1 | 9.5 | 0 | 9 | 320 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 23 | 14.6 | 1000.7 |  | 90 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 14 | 24 | 14.5 | 1001 |  | 91 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 318 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 1 | 13.9 | 1001.2 |  | 93 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 317 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 2 | 13.9 | 1001.1 |  | 92 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 316 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13.3 | 1001 |  | 94 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 312 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 4 | 12.9 | 1001.2 |  | 100 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 5 | 13.4 | 1001.1 |  | 94 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 353 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 6 | 13.3 | 1001.6 |  | 94 | 10 | 8.9 | 3 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 7 | 13.6 | 1001.9 |  | 94 | 10 | 9 | 14 | 9 | 370 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 8 | 13.9 | 1002 |  | 93 | 10 | 9.2 | 94 | 9 | 356 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 9 | 14.5 | 1002.8 |  | 90 | 10 | 9.2 | 133 | 9 | 359 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 10 | 15.1 | 1003.4 |  | 89 | -1 | 9.5 | 119 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 11 | 15.3 | 1003.7 |  | 88 | -1 | 9.5 | 89 | 9 | 380 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 12 | 16.3 | 1003.7 |  | 83 | -1 | 9.5 | 186 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 13 | 17.4 | 1003.9 |  | 77 | -1 | 9.5 | 381 | 9 | 348 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 14 | 18.7 | 1003.9 |  | 71 | 80 | 9.5 | 286 | 9 | 384 | -410 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 15 | 17.9 | 1004 |  | 74 | 25 | 9.4 | 133 | 9 | 379 | -405 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 16 | 17.5 | 1004.1 |  | 76 | 1 | 9.5 | 119 | 9 | 377 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 17 | 17.3 | 1004.4 |  | 80 | -1 | 9.8 | 92 | 9 | 376 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 18 | 17 | 1004.7 |  | 84 | 25 | 10 | 42 | 9 | 352 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 19 | 15 | 1005.1 |  | 87 | 1 | 9.2 | 3 | 9 | 349 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 20 | 14.1 | 1005.6 |  | 93 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 317 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 21 | 13.4 | 1005.6 |  | 96 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 22 | 13.3 | 1006 |  | 99 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 310 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 23 | 13.4 | 1006.1 |  | 99 | -1 | 9.4 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 | 1006.2 |  | 99 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 1 | 12.6 | 1006.5 |  | 99 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 2 | 12.9 | 1006.7 |  | 99 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 3 | 12.7 | 1006.7 |  | 99 | -1 | 8.9 | 0 | 9 | 365 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 4 | 12.7 | 1006.7 |  | 100 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 365 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 12.7 | 1006.6 |  | 100 | 51 | 9.1 | 0 | 9 | 365 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 6 | 12.4 | 1006.8 |  | 98 | 61 | 8.7 | 0 | 9 | 364 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 7 | 12.3 | 1007.1 |  | 98 | 58 | 8.7 | 14 | 9 | 363 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 8 | 12.2 | 1007.4 |  | 97 | 21 | 8.5 | 42 | 9 | 363 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 9 | 12.3 | 1008 |  | 94 | -1 | 8.3 | 69 | 9 | 363 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 10 | 13.5 | 1008 |  | 89 | 1 | 8.5 | 258 | 9 | 340 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 11 | 14.5 | 1007.6 |  | 80 | -1 | 8.1 | 278 | 9 | 334 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 12 | 16.2 | 1007.5 |  | 68 | -1 | 7.7 | 317 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 13 | 17.5 | 1007.2 |  | 62 | 1 | 7.7 | 303 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 14 | 18.5 | 1006.8 |  | 56 | -1 | 7.4 | 214 | 9 | 347 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 15 | 18 | 1006.4 |  | 65 | -1 | 8.3 | 219 | 9 | 344 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 16 | 18.9 | 1006.1 |  | 59 | -1 | 8 | 133 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 17 | 17 | 1005.9 |  | 63 | -1 | 7.5 | 83 | 9 | 340 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 18 | 16.3 | 1005.2 |  | 66 | -1 | 7.5 | 42 | 9 | 353 | -395 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 19 | 15.5 | 1004.3 |  | 69 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 341 | -390 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 20 | 15.2 | 1004 |  | 70 | 21 | 7.5 | 0 | 9 | 327 | -387 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 21 | 14.5 | 1004.3 |  | 74 | 60 | 7.6 | 0 | 9 | 333 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 22 | 14.6 | 1003.5 |  | 71 | 21 | 7.3 | 0 | 9 | 354 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 23 | 14.1 | 1002.6 |  | 71 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 320 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 16 | 24 | 13.5 | 1002.7 |  | 74 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 324 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 1 | 13.4 | 1001.9 |  | 76 | 1 | 7.2 | 0 | 9 | 329 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 2 | 12.9 | 1001.3 |  | 78 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 311 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 12.3 | 1000.6 |  | 82 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 316 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 12 | 999.5 |  | 83 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 321 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 5 | 12 | 998.5 |  | 82 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 321 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 6 | 11.8 | 997.6 |  | 82 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 312 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 7 | 12 | 998 |  | 81 | -1 | 7.1 | 17 | 9 | 327 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 8 | 12.1 | 996.7 |  | 82 | -1 | 7.3 | 39 | 9 | 328 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 9 | 13.1 | 994.7 |  | 79 | -1 | 7.5 | 181 | 9 | 321 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 10 | 13.5 | 996.6 |  | 79 | 17 | 7.7 | 50 | 9 | 327 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 11 | 12.9 | 996.6 |  | 89 | 92 | 8.3 | 8 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 12 | 12.3 | 995.2 |  | 97 | 65 | 8.7 | 25 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 13 | 12.6 | 994.8 |  | 100 | 60 | 9.1 | 61 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 14 | 14.3 | 994.7 |  | 98 | 21 | 10 | 317 | 9 | 327 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 15 | 17.2 | 994.6 |  | 89 | -1 | 10.9 | 264 | 9 | 353 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 16 | 17.5 | 994.1 |  | 89 | 15 | 11.1 | 150 | 9 | 355 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17.5 | 994.6 |  | 76 | 15 | 9.5 | 94 | 9 | 365 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 18 | 15.3 | 995.1 |  | 91 | 91 | 9.9 | 17 | 9 | 364 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 19 | 14.1 | 995.3 |  | 89 | 25 | 8.9 | 0 | 9 | 320 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 20 | 12.7 | 995.5 |  | 100 | -1 | 9.2 | 0 | 9 | 311 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 21 | 12.5 | 995.8 |  | 100 | -1 | 9 | 0 | 9 | 316 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 22 | 12 | 995.4 |  | 97 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 23 | 11.6 | 995.2 |  | 100 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 17 | 24 | 11.5 | 995.1 |  | 100 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 304 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 1 | 11.3 | 995 |  | 98 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 318 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 2 | 11.2 | 994.9 |  | 98 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 304 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 3 | 10.7 | 995.3 |  | 99 | -1 | 8 | 0 | 9 | 301 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 4 | 10.1 | 994.9 |  | 98 | 10 | 7.6 | 0 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 9.4 | 995.2 |  | 99 | 47 | 7.3 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 6 | 10.7 | 995.6 |  | 99 | 47 | 8 | 0 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 7 | 10.9 | 996 |  | 99 | 51 | 8 | 14 | 9 | 356 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 8 | 11.4 | 996.2 |  | 99 | 45 | 8.4 | 33 | 9 | 358 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 9 | 11.1 | 997.1 |  | 99 | 51 | 8.2 | 44 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 10 | 11.4 | 997.5 |  | 99 | 28 | 8.3 | 67 | 9 | 358 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 11 | 11.8 | 997.9 |  | 98 | 10 | 8.5 | 83 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 12 | 11.8 | 998.1 |  | 95 | 10 | 8.2 | 78 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 13 | 12.3 | 998.4 |  | 95 | 10 | 8.4 | 81 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 14 | 12.4 | 998.6 |  | 91 | 10 | 8.2 | 61 | 9 | 347 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 15 | 12.9 | 998.7 |  | 88 | 10 | 8.1 | 114 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 16 | 12 | 999.1 |  | 92 | 51 | 8 | 19 | 9 | 362 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 17 | 10.8 | 999.5 |  | 95 | 50 | 7.6 | 22 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 18 | 10.4 | 1000 |  | 94 | 20 | 7.4 | 17 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 19 | 10.3 | 1000.6 |  | 94 | 2 | 7.3 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 20 | 10.2 | 1001.1 |  | 92 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 21 | 10.3 | 1001.6 |  | 93 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 22 | 10.2 | 1001.6 |  | 95 | 51 | 7.4 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 23 | 10.1 | 1001.6 |  | 96 | 20 | 7.4 | 0 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 18 | 24 | 10.3 | 1001.9 |  | 95 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 1 | 10.3 | 1002 |  | 94 | 20 | 7.3 | 0 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 2 | 10.3 | 1001.9 |  | 92 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 3 | 10.3 | 1001.8 |  | 91 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 4 | 10.2 | 1001.8 |  | 91 | -1 | 7 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 5 | 9.9 | 1001.7 |  | 90 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 6 | 9.6 | 1002 |  | 92 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 7 | 9.2 | 1002 |  | 91 | -1 | 6.6 | 11 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 8 | 8.9 | 1002.4 |  | 90 | -1 | 6.4 | 86 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 9 | 10.3 | 1002.6 |  | 81 | -1 | 6.3 | 186 | 9 | 310 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 10 | 11.4 | 1002.5 |  | 74 | -1 | 6.2 | 144 | 9 | 300 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 11 | 13.4 | 1002.3 |  | 69 | -1 | 6.6 | 92 | 9 | 313 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 12 | 14.6 | 1002 |  | 59 | -1 | 6.1 | 81 | 9 | 319 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 13 | 15 | 1001.7 |  | 57 | -1 | 6 | 89 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 14 | 15.7 | 1001.5 |  | 55 | -1 | 6 | 119 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 15 | 16.2 | 1001.1 |  | 55 | -1 | 6.3 | 106 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 16 | 15.8 | 1000.9 |  | 56 | -1 | 6.2 | 69 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 17 | 15 | 1001 |  | 57 | -1 | 6 | 53 | 9 | 322 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 18 | 12.9 | 1001.1 |  | 65 | -1 | 6 | 25 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 19 | 11 | 1001.2 |  | 72 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 20 | 10.1 | 1001.7 |  | 76 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 21 | 9.4 | 1001.8 |  | 75 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 22 | 8.3 | 1002.1 |  | 78 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 23 | 7.1 | 1002 |  | 85 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 9 | 19 | 24 | 6.7 | 1001.9 |  | 86 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 1 | 6.2 | 1001.9 |  | 89 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 5.6 | 1001.9 |  | 91 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 263 | -337 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 3 | 5.1 | 1001.8 |  | 93 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 4 | 4.8 | 1001.8 |  | 95 | -1 | 5 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 5 | 4.6 | 1001.5 |  | 100 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 6 | 4.8 | 1001.8 |  | 100 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 7 | 5.1 | 1002 |  | 98 | -1 | 5.3 | 36 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 8 | 6.3 | 1002.3 |  | 94 | -1 | 5.6 | 83 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 9 | 8.6 | 1002.2 |  | 82 | -1 | 5.7 | 111 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 10 | 10.2 | 1002.1 |  | 73 | -1 | 5.6 | 178 | 9 | 310 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 11 | 11.8 | 1001.9 |  | 68 | -1 | 5.8 | 217 | 9 | 311 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 12 | 12.3 | 1001.9 |  | 61 | -1 | 5.4 | 203 | 9 | 309 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 13 | 12.7 | 1001.5 |  | 60 | -1 | 5.5 | 189 | 9 | 311 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 14 | 13.4 | 1001.5 |  | 58 | -1 | 5.5 | 244 | 9 | 329 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 15 | 12.2 | 1001.4 |  | 60 | -1 | 5.3 | 186 | 9 | 314 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 16 | 11.8 | 1001.3 |  | 63 | -1 | 5.4 | 133 | 9 | 306 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 17 | 11.1 | 1001.3 |  | 67 | -1 | 5.5 | 89 | 9 | 326 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 18 | 9.4 | 1001.2 |  | 74 | -1 | 5.5 | 42 | 9 | 288 | -356 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 19 | 8.3 | 1001.3 |  | 80 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 281 | -351 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 20 | 8.5 | 1001.3 |  | 79 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 21 | 8.6 | 1001.5 |  | 78 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 22 | 8.5 | 1001.6 |  | 78 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 23 | 7.9 | 1001.4 |  | 81 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 279 | -349 | 9
4 | 1 | 9 | 20 | 24 | 7.5 | 1001.2 |  | 84 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 275 | -346 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 1 | 7.5 | 1001 |  | 85 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 2 | 7.1 | 1000.8 |  | 86 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 3 | 6.9 | 1000.8 |  | 88 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 4 | 6.6 | 1000.9 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 5 | 6.2 | 1001.5 |  | 93 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 6 | 5.9 | 1001.6 |  | 94 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 7 | 6.3 | 1001.9 |  | 92 | -1 | 5.4 | 33 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 8 | 7.8 | 1002.1 |  | 85 | -1 | 5.6 | 69 | 9 | 276 | -348 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 9 | 9.9 | 1002.3 |  | 76 | -1 | 5.7 | 144 | 9 | 294 | -359 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 10 | 10.2 | 1002.5 |  | 73 | -1 | 5.6 | 203 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 11 | 10.7 | 1002.4 |  | 72 | -1 | 5.7 | 186 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 12 | 10.6 | 1002.7 |  | 71 | -1 | 5.6 | 169 | 9 | 354 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 13 | 10.7 | 1002.8 |  | 72 | -1 | 5.8 | 164 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 14 | 11.1 | 1002.3 |  | 69 | -1 | 5.7 | 219 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 15 | 11.3 | 1002.5 |  | 67 | -1 | 5.6 | 206 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 16 | 11.2 | 1002.5 |  | 69 | -1 | 5.7 | 100 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 17 | 11.1 | 1002.9 |  | 70 | -1 | 5.8 | 53 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 18 | 10.9 | 1003 |  | 72 | -1 | 5.8 | 22 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 19 | 10.5 | 1003.6 |  | 74 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 354 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 20 | 10.5 | 1003.3 |  | 72 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 354 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 21 | 10.4 | 1003.7 |  | 74 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 22 | 10.2 | 1003.3 |  | 74 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 352 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 23 | 9.6 | 1004 |  | 79 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 21 | 24 | 9.7 | 1003.8 |  | 81 | -1 | 6 | 0 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 1 | 9.3 | 1003.8 |  | 83 | -1 | 6 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 2 | 8.7 | 1004.1 |  | 85 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 281 | -353 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 3 | 7.9 | 1003.9 |  | 88 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 4 | 7.7 | 1003.2 |  | 88 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 5 | 7.4 | 1003.1 |  | 90 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 6 | 7.6 | 1003.6 |  | 91 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 7 | 7.7 | 1003.9 |  | 91 | -1 | 5.9 | 31 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 8 | 8.5 | 1003.8 |  | 89 | -1 | 6.1 | 69 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 9 | 10.9 | 1003.9 |  | 76 | -1 | 6.1 | 75 | 9 | 295 | -364 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 10 | 12.4 | 1004 |  | 68 | -1 | 6 | 83 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 11 | 13.7 | 1004 |  | 67 | -1 | 6.5 | 156 | 9 | 315 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 12 | 15.3 | 1004.2 |  | 63 | -1 | 6.7 | 139 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 13 | 16.2 | 1004.5 |  | 56 | -1 | 6.4 | 111 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 14 | 16.8 | 1004.5 |  | 53 | -1 | 6.3 | 117 | 9 | 334 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 15 | 17.6 | 1004.6 |  | 53 | -1 | 6.6 | 114 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 16 | 17.6 | 1005 |  | 53 | -1 | 6.6 | 117 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 17 | 16.9 | 1005.6 |  | 58 | -1 | 6.9 | 94 | 9 | 335 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 18 | 15 | 1006.2 |  | 66 | -1 | 6.9 | 36 | 9 | 324 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 19 | 13.8 | 1007.2 |  | 72 | -1 | 7 | 0 | 9 | 315 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 20 | 13.1 | 1008.1 |  | 74 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 311 | -376 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 21 | 11.5 | 1008.7 |  | 81 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 309 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 22 | 10.3 | 1009.1 |  | 86 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 291 | -361 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 23 | 8.8 | 1009.4 |  | 93 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 9 | 22 | 24 | 7.7 | 1009.6 |  | 100 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 1 | 7.5 | 1010.1 |  | 100 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 2 | 7.5 | 1010.3 |  | 100 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 3 | 7.1 | 1010.6 |  | 99 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 4 | 6.8 | 1011 |  | 99 | -1 | 6 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 5 | 6.4 | 1011.3 |  | 99 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 268 | -341 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 6 | 6.2 | 1011.8 |  | 99 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 7 | 6 | 1012.7 |  | 99 | -1 | 5.7 | 28 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 8 | 7.6 | 1012.9 |  | 99 | -1 | 6.3 | 61 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 9 | 10.5 | 1013.5 |  | 87 | -1 | 6.8 | 108 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 10 | 13.8 | 1013.9 |  | 71 | -1 | 6.9 | 167 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 11 | 15.5 | 1013.8 |  | 61 | -1 | 6.6 | 142 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 12 | 17.9 | 1014.2 |  | 54 | -1 | 6.8 | 181 | 9 | 346 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 13 | 17.7 | 1014.3 |  | 59 | -1 | 7.3 | 231 | 9 | 349 | -402 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 14 | 17.8 | 1014.5 |  | 54 | -1 | 6.7 | 244 | 9 | 366 | -404 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 15 | 16.9 | 1014.7 |  | 60 | -1 | 7 | 200 | 9 | 361 | -399 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 16 | 18 | 1014.8 |  | 54 | -1 | 6.9 | 175 | 9 | 368 | -405 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 17 | 15.9 | 1015.1 |  | 65 | -1 | 7.2 | 78 | 9 | 355 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 18 | 14.8 | 1015.3 |  | 73 | -1 | 7.5 | 31 | 9 | 348 | -387 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 19 | 13.5 | 1015.5 |  | 78 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 340 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 20 | 11.8 | 1016 |  | 79 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 302 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 21 | 10.3 | 1016.4 |  | 85 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 291 | -361 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 22 | 9.7 | 1016.9 |  | 90 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 23 | 9.4 | 1017.2 |  | 92 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 9 | 23 | 24 | 9.2 | 1017.2 |  | 92 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 1 | 8.9 | 1017.3 |  | 94 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 2 | 9 | 1017.2 |  | 95 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 3 | 8.8 | 1017.2 |  | 95 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 301 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 4 | 8.6 | 1017 |  | 100 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 300 | -353 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 5 | 8.9 | 1017.1 |  | 100 | -1 | 7 | 0 | 9 | 288 | -354 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 6 | 8.6 | 1017.3 |  | 100 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 281 | -352 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 7 | 8.5 | 1017.7 |  | 100 | -1 | 6.8 | 28 | 9 | 280 | -352 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 8 | 9.4 | 1018.1 |  | 96 | -1 | 6.9 | 64 | 9 | 286 | -356 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 9 | 11.7 | 1018.3 |  | 86 | -1 | 7.2 | 86 | 9 | 300 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 10 | 14.3 | 1018.4 |  | 73 | -1 | 7.2 | 89 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 11 | 16.7 | 1018.2 |  | 62 | -1 | 7.2 | 103 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 12 | 17.6 | 1018 |  | 55 | -1 | 6.8 | 108 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 13 | 18.3 | 1017.5 |  | 50 | -1 | 6.5 | 139 | 9 | 346 | -405 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 14 | 18.7 | 1016.9 |  | 49 | -1 | 6.4 | 103 | 9 | 347 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 15 | 18.5 | 1016.5 |  | 50 | -1 | 6.5 | 83 | 9 | 346 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 16 | 18 | 1016.2 |  | 51 | -1 | 6.4 | 86 | 9 | 342 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 17 | 17.2 | 1015.9 |  | 55 | -1 | 6.6 | 64 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 18 | 14.8 | 1015.8 |  | 59 | -1 | 6.1 | 25 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 19 | 12.7 | 1016.3 |  | 68 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 306 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 20 | 11.1 | 1016.4 |  | 73 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 296 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 21 | 10.2 | 1016.8 |  | 75 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 22 | 8.4 | 1016.7 |  | 84 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 23 | 8.3 | 1016.4 |  | 80 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 9 | 24 | 24 | 7.6 | 1016 |  | 82 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 1 | 6.5 | 1015.8 |  | 86 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1015.6 |  | 88 | -1 | 5 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 3 | 5.6 | 1015.4 |  | 89 | -1 | 5 | 0 | 9 | 263 | -337 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 4 | 5.4 | 1014.9 |  | 91 | -1 | 5 | 0 | 9 | 262 | -336 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 5 | 5.3 | 1014.6 |  | 92 | -1 | 5 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 6 | 5.4 | 1014.7 |  | 89 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 262 | -336 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 7 | 4.9 | 1014.9 |  | 91 | -1 | 4.8 | 25 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 8 | 5.6 | 1015.2 |  | 88 | -1 | 4.9 | 61 | 9 | 263 | -337 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 9 | 8.1 | 1015.3 |  | 79 | -1 | 5.2 | 78 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 10 | 10.8 | 1015.1 |  | 68 | -1 | 5.4 | 89 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 11 | 13.4 | 1015 |  | 58 | -1 | 5.5 | 94 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 12 | 14.8 | 1014.3 |  | 52 | -1 | 5.4 | 94 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 13 | 15.5 | 1013.8 |  | 50 | -1 | 5.4 | 83 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 14 | 16.3 | 1013.4 |  | 47 | -1 | 5.3 | 78 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 15 | 16.4 | 1013.1 |  | 47 | -1 | 5.3 | 75 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 16 | 16.3 | 1012.5 |  | 47 | -1 | 5.4 | 64 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 17 | 15.4 | 1012.2 |  | 49 | -1 | 5.3 | 47 | 9 | 324 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 18 | 13.5 | 1012.1 |  | 58 | -1 | 5.5 | 22 | 9 | 311 | -378 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 19 | 11.3 | 1012.4 |  | 69 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 20 | 10.8 | 1012.5 |  | 67 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 21 | 10.2 | 1012.4 |  | 70 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 22 | 9.2 | 1012.3 |  | 76 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 23 | 8.5 | 1011.9 |  | 81 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 9 | 25 | 24 | 8.1 | 1011.4 |  | 83 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 1 | 7.7 | 1011.4 |  | 84 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 2 | 7.2 | 1011.3 |  | 84 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 3 | 6.6 | 1010.9 |  | 86 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 4 | 6 | 1010.5 |  | 89 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 266 | -339 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 5 | 5.5 | 1010.6 |  | 91 | -1 | 5 | 0 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 6 | 5.2 | 1010.6 |  | 91 | -1 | 5 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 7 | 4.8 | 1010.5 |  | 94 | -1 | 5 | 25 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 8 | 5.4 | 1010.8 |  | 92 | -1 | 5.1 | 64 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 9 | 7.6 | 1010.9 |  | 84 | -1 | 5.4 | 78 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 10 | 10.8 | 1011.1 |  | 73 | -1 | 5.8 | 92 | 9 | 294 | -363 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 11 | 14.2 | 1011.1 |  | 67 | -1 | 6.6 | 94 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 12 | 15.8 | 1010.5 |  | 59 | -1 | 6.6 | 100 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 13 | 17.5 | 1010.8 |  | 57 | -1 | 7 | 106 | 9 | 338 | -400 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 14 | 18.8 | 1010.3 |  | 51 | -1 | 6.9 | 119 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 15 | 18.3 | 1009.9 |  | 56 | -1 | 7.3 | 217 | 9 | 358 | -406 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 16 | 17.4 | 1009.8 |  | 60 | -1 | 7.4 | 103 | 9 | 355 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 17 | 16.4 | 1009.7 |  | 72 | 61 | 8.2 | 17 | 9 | 386 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 18 | 14.3 | 1010.3 |  | 92 | 61 | 9.3 | 0 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 19 | 13.7 | 1010.3 |  | 100 | 21 | 9.6 | 0 | 9 | 371 | -383 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 20 | 13.5 | 1010.4 |  | 100 | 61 | 9.5 | 0 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 21 | 13.3 | 1010.6 |  | 99 | 21 | 9.3 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 22 | 12.5 | 1010.8 |  | 98 | 10 | 8.7 | 0 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 23 | 12.2 | 1010.9 |  | 98 | 10 | 8.6 | 0 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 26 | 24 | 12.1 | 1011 |  | 98 | 10 | 8.5 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 1 | 11.9 | 1011.4 |  | 99 | 10 | 8.4 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 2 | 11.8 | 1011.9 |  | 99 | 10 | 8.4 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 3 | 11.8 | 1011.7 |  | 99 | 10 | 8.4 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 4 | 11.6 | 1011.2 |  | 100 | 10 | 8.4 | 0 | 9 | 318 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 5 | 11.3 | 1011.1 |  | 99 | 47 | 8.2 | 0 | 9 | 358 | -370 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 6 | 11.1 | 1010.9 |  | 99 | 47 | 8.1 | 0 | 9 | 357 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 7 | 10.7 | 1011.3 |  | 99 | 47 | 7.9 | 14 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 8 | 11 | 1011.5 |  | 99 | 45 | 8 | 42 | 9 | 356 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 9 | 11.5 | 1012.1 |  | 100 | 28 | 8.3 | 114 | 9 | 312 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 10 | 12.3 | 1012.2 |  | 96 | 10 | 8.4 | 144 | 9 | 343 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 11 | 13.2 | 1012.1 |  | 94 | 10 | 8.7 | 158 | 9 | 348 | -379 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 12 | 14.5 | 1012 |  | 88 | -1 | 9 | 239 | 9 | 344 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 13 | 16.2 | 1011.5 |  | 78 | 2 | 8.8 | 353 | 9 | 353 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 14 | 17.4 | 1010.9 |  | 70 | -1 | 8.5 | 328 | 9 | 352 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 15 | 18.4 | 1010.6 |  | 67 | -1 | 8.7 | 281 | 9 | 370 | -407 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 16 | 18.8 | 1010.2 |  | 66 | -1 | 8.9 | 161 | 9 | 373 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 17 | 18.1 | 1009.8 |  | 69 | -1 | 8.9 | 69 | 9 | 347 | -404 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 18 | 16.5 | 1009.8 |  | 76 | -1 | 8.8 | 17 | 9 | 358 | -396 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 19 | 15.2 | 1009.7 |  | 84 | -1 | 9 | 0 | 9 | 333 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 20 | 14.1 | 1009.6 |  | 87 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 317 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 21 | 13.4 | 1009.6 |  | 90 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 311 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 22 | 13 | 1009.4 |  | 91 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 310 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 23 | 12.3 | 1009.1 |  | 94 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 27 | 24 | 11.6 | 1009 |  | 95 | -1 | 8 | 0 | 9 | 301 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 1 | 11.2 | 1008.7 |  | 96 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 2 | 11.1 | 1008.5 |  | 95 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 298 | -365 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 3 | 11.1 | 1008.3 |  | 96 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 307 | -366 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 4 | 11.6 | 1008.3 |  | 94 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 301 | -368 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 5 | 10.5 | 1008.1 |  | 100 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 294 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 6 | 10.2 | 1007.9 |  | 98 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 7 | 9.9 | 1008 |  | 99 | -1 | 7.4 | 28 | 9 | 289 | -359 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 8 | 10.5 | 1007.6 |  | 100 | -1 | 7.8 | 78 | 9 | 292 | -362 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 9 | 12.7 | 1007.3 |  | 89 | -1 | 8.1 | 122 | 9 | 306 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 10 | 16.3 | 1006.8 |  | 78 | -1 | 8.9 | 147 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 11 | 18.9 | 1006.5 |  | 72 | -1 | 9.7 | 147 | 9 | 348 | -408 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 12 | 21 | 1006 |  | 67 | -1 | 10.3 | 147 | 9 | 364 | -420 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 13 | 22.2 | 1005.4 |  | 61 | -1 | 10.1 | 147 | 9 | 373 | -427 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 14 | 23.5 | 1004.7 |  | 57 | -1 | 10.2 | 156 | 9 | 383 | -435 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 15 | 24.1 | 1004.3 |  | 56 | -1 | 10.5 | 175 | 9 | 387 | -439 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 16 | 23.9 | 1003.9 |  | 57 | -1 | 10.5 | 153 | 9 | 389 | -438 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 17 | 21.5 | 1003.6 |  | 68 | -1 | 10.8 | 75 | 9 | 378 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 18 | 20.3 | 1003.5 |  | 74 | -1 | 10.9 | 8 | 9 | 374 | -417 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 19 | 19.3 | 1003.6 |  | 75 | 13 | 10.4 | 0 | 9 | 367 | -411 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 20 | 18 | 1004 |  | 82 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 351 | -404 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 21 | 16.2 | 1004 |  | 91 | -1 | 10.4 | 0 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 22 | 15.7 | 1003.9 |  | 95 | -1 | 10.5 | 0 | 9 | 336 | -391 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 23 | 15.5 | 1003.5 |  | 94 | -1 | 10.2 | 0 | 9 | 325 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 28 | 24 | 15 | 1003.3 |  | 94 | -1 | 10 | 0 | 9 | 346 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 1 | 14.7 | 1003.2 |  | 95 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 330 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 2 | 15.2 | 1002.6 |  | 91 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 329 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 3 | 14.3 | 1002.4 |  | 96 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 318 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 4 | 14.2 | 1002.2 |  | 97 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 316 | -382 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 5 | 14 | 1002 |  | 99 | -1 | 9.8 | 0 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 6 | 13.8 | 1001.8 |  | 98 | 10 | 9.6 | 0 | 9 | 315 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 7 | 13.9 | 1001.7 |  | 98 | 10 | 9.7 | 22 | 9 | 320 | -380 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 8 | 14.6 | 1001.7 |  | 100 | -1 | 10.3 | 67 | 9 | 324 | -384 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 9 | 16.2 | 1001.5 |  | 90 | -1 | 10.2 | 133 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 10 | 18 | 1001.2 |  | 82 | -1 | 10.4 | 192 | 9 | 338 | -403 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 11 | 19.8 | 1001.1 |  | 77 | -1 | 11.1 | 269 | 9 | 341 | -412 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 12 | 21 | 1000.6 |  | 73 | -1 | 11.2 | 250 | 9 | 350 | -419 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 13 | 22.6 | 1000.1 |  | 64 | -1 | 10.9 | 228 | 9 | 373 | -430 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 14 | 22.9 | 999.5 |  | 61 | -1 | 10.7 | 225 | 9 | 375 | -431 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 15 | 22.6 | 999.1 |  | 63 | -1 | 10.8 | 208 | 9 | 374 | -430 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 16 | 22.1 | 998.7 |  | 66 | -1 | 11 | 150 | 9 | 385 | -428 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 17 | 21.8 | 998.4 |  | 69 | -1 | 11.2 | 111 | 9 | 369 | -425 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 18 | 19.7 | 998.3 |  | 79 | -1 | 11.3 | 19 | 9 | 356 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 19 | 18.3 | 998.2 |  | 83 | -1 | 10.9 | 0 | 9 | 341 | -404 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 20 | 17.6 | 998.2 |  | 85 | -1 | 10.7 | 0 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 21 | 17.2 | 998.7 |  | 85 | -1 | 10.3 | 0 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 22 | 17 | 998.8 |  | 80 | -1 | 9.7 | 0 | 9 | 336 | -397 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 23 | 16.4 | 998.6 |  | 83 | -1 | 9.6 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 9 | 29 | 24 | 16 | 998.5 |  | 82 | -1 | 9.3 | 0 | 9 | 328 | -392 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 1 | 15.5 | 998.5 |  | 83 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 326 | -389 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 2 | 14 | 998.3 |  | 91 | -1 | 9 | 0 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 3 | 13.4 | 997.9 |  | 94 | -1 | 9 | 0 | 9 | 312 | -377 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 4 | 12.9 | 997.9 |  | 94 | -1 | 8.7 | 0 | 9 | 310 | -375 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 5 | 12.5 | 997.9 |  | 94 | -1 | 8.4 | 0 | 9 | 307 | -373 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 6 | 12.1 | 997.7 |  | 94 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 306 | -371 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 7 | 11.8 | 997.9 |  | 93 | -1 | 8 | 31 | 9 | 304 | -369 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 8 | 12.7 | 998 |  | 88 | -1 | 8 | 64 | 9 | 306 | -374 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 9 | 14.9 | 998 |  | 73 | -1 | 7.7 | 78 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 10 | 17.6 | 998.1 |  | 61 | -1 | 7.6 | 97 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 11 | 19.1 | 997.7 |  | 58 | -1 | 8 | 103 | 9 | 350 | -409 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 12 | 20.4 | 997.7 |  | 55 | -1 | 8.2 | 114 | 9 | 359 | -417 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 13 | 22.1 | 997.4 |  | 49 | -1 | 8.2 | 117 | 9 | 372 | -427 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 14 | 23.1 | 997.1 |  | 52 | -1 | 9.1 | 114 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 15 | 23.6 | 996.7 |  | 48 | -1 | 8.6 | 103 | 9 | 383 | -436 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 16 | 23.6 | 996.2 |  | 50 | -1 | 9.1 | 81 | 9 | 383 | -436 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 17 | 21.6 | 996 |  | 57 | -1 | 9.2 | 58 | 9 | 368 | -424 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 18 | 19.7 | 996 |  | 63 | -1 | 9 | 17 | 9 | 354 | -413 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 19 | 18.4 | 996.1 |  | 65 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 345 | -405 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 20 | 17.6 | 996.8 |  | 65 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 339 | -401 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 21 | 16.2 | 997.1 |  | 70 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 329 | -393 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 22 | 15.3 | 996.9 |  | 74 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 323 | -388 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 23 | 14.8 | 996.5 |  | 72 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 9 | 30 | 24 | 14 | 996.3 |  | 74 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 315 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13.7 | 996.3 |  | 74 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 313 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 996 |  | 76 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 12.4 | 995.8 |  | 79 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 304 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 995.5 |  | 81 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 302 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 11.5 | 995.5 |  | 83 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 299 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 11.4 | 995.4 |  | 84 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 11.2 | 995.6 |  | 85 | -1 | 7 | 17 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 11.9 | 995.9 |  | 82 | -1 | 7.2 | 61 | 9 | 301 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13.9 | 996.4 |  | 74 | -1 | 7.4 | 92 | 9 | 314 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 16.4 | 996.4 |  | 64 | -1 | 7.5 | 111 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 18.8 | 995.9 |  | 56 | -1 | 7.6 | 117 | 9 | 348 | -407 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20.4 | 995.8 |  | 51 | -1 | 7.7 | 111 | 9 | 359 | -417 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 21.9 | 995.6 |  | 48 | -1 | 7.9 | 114 | 9 | 370 | -426 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 23 | 995.4 |  | 45 | -1 | 8 | 111 | 9 | 379 | -432 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 15 | 23.5 | 995.3 |  | 45 | -1 | 8.1 | 103 | 9 | 383 | -435 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 23.2 | 995.3 |  | 48 | -1 | 8.5 | 83 | 9 | 380 | -433 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 17 | 21.6 | 995.4 |  | 54 | -1 | 8.8 | 58 | 9 | 368 | -424 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 18 | 19 | 995.3 |  | 64 | -1 | 8.8 | 17 | 9 | 349 | -409 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 19 | 17.7 | 995.6 |  | 66 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 20 | 17.1 | 995.5 |  | 70 | -1 | 8.3 | 0 | 9 | 333 | -396 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 21 | 16.3 | 995.5 |  | 71 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 331 | -394 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 22 | 15.6 | 995.3 |  | 74 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 23 | 14.9 | 995.1 |  | 77 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 320 | -385 | 9
4 | 1 | 10 | 1 | 24 | 14.4 | 994.9 |  | 78 | -1 | 8 | 0 | 9 | 317 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13.9 | 994.8 |  | 76 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 330 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13.6 | 994.7 |  | 77 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13.4 | 994.5 |  | 76 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 342 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13.1 | 994.4 |  | 79 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 312 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 994.2 |  | 81 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 306 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12.4 | 994 |  | 82 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 306 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12.5 | 993.7 |  | 81 | -1 | 7.4 | 19 | 9 | 308 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12.9 | 993.4 |  | 79 | -1 | 7.4 | 53 | 9 | 311 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 13.5 | 993.3 |  | 77 | -1 | 7.5 | 69 | 9 | 330 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 15 | 993 |  | 72 | -1 | 7.6 | 128 | 9 | 362 | -389 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 16.1 | 993 |  | 68 | -1 | 7.8 | 153 | 9 | 384 | -396 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 16 | 992.3 |  | 70 | -1 | 7.9 | 147 | 9 | 368 | -394 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 16.6 | 991.8 |  | 67 | -1 | 8 | 125 | 9 | 371 | -398 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 14 | 17.2 | 991.4 |  | 67 | -1 | 8.2 | 136 | 9 | 375 | -401 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 15 | 18.2 | 991 |  | 61 | -1 | 8 | 136 | 9 | 381 | -407 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 16 | 18.3 | 990.7 |  | 63 | 25 | 8.3 | 83 | 9 | 361 | -406 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 17 | 18.6 | 990.4 |  | 57 | -1 | 7.7 | 75 | 9 | 351 | -407 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 18 | 17.6 | 990.1 |  | 62 | -1 | 7.8 | 17 | 9 | 340 | -401 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 19 | 17.3 | 990.1 |  | 62 | 3 | 7.7 | 0 | 9 | 346 | -400 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 17.1 | 990 |  | 63 | 25 | 7.7 | 0 | 9 | 336 | -398 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 21 | 15.7 | 990 |  | 68 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 326 | -390 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 22 | 15.1 | 990 |  | 71 | 2 | 7.6 | 0 | 9 | 322 | -387 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 23 | 15.5 | 989.8 |  | 70 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 352 | -391 | 9
4 | 1 | 10 | 2 | 24 | 16.3 | 989.6 |  | 69 | -1 | 8 | 0 | 9 | 385 | -397 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 15.9 | 989.6 |  | 71 | 2 | 8 | 0 | 9 | 383 | -395 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14.9 | 989.1 |  | 74 | -1 | 7.9 | 0 | 9 | 349 | -387 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 15.1 | 988.8 |  | 75 | -1 | 8.1 | 0 | 9 | 363 | -389 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13.1 | 988.9 |  | 83 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12.1 | 989.5 |  | 84 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 362 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10.8 | 990.2 |  | 95 | 21 | 7.7 | 0 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10.7 | 989.6 |  | 97 | 1 | 7.8 | 3 | 9 | 337 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11.4 | 991.3 |  | 91 | -1 | 7.7 | 61 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 12 | 992.7 |  | 91 | 25 | 8 | 81 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 12.7 | 992.7 |  | 84 | 3 | 7.7 | 92 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 13.4 | 993 |  | 78 | -1 | 7.5 | 136 | 9 | 353 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 13.5 | 993.8 |  | 73 | -1 | 7 | 133 | 9 | 321 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13.7 | 993.4 |  | 68 | 2 | 6.7 | 153 | 9 | 322 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 14 | 14.3 | 993.6 |  | 67 | -1 | 6.8 | 167 | 9 | 326 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 15 | 13.8 | 993.7 |  | 63 | -1 | 6.2 | 103 | 9 | 330 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 13.4 | 994.2 |  | 64 | -1 | 6.2 | 75 | 9 | 327 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 17 | 12.9 | 994.1 |  | 69 | -1 | 6.4 | 47 | 9 | 326 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 18 | 12.2 | 994.4 |  | 72 | -1 | 6.4 | 11 | 9 | 323 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 19 | 11.3 | 994.5 |  | 76 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 20 | 10.9 | 994.7 |  | 77 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 325 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 21 | 10.6 | 994.8 |  | 79 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 323 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 22 | 10.5 | 994.9 |  | 79 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 313 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 23 | 10.5 | 994.7 |  | 78 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 300 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 3 | 24 | 10.8 | 994.8 |  | 77 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 302 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10.8 | 995.4 |  | 77 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 302 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10.3 | 995.8 |  | 79 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 322 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10.2 | 995.8 |  | 81 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 321 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10.2 | 995.8 |  | 82 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 996.1 |  | 82 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 298 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9.2 | 996.4 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 285 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7.8 | 996.6 |  | 91 | -1 | 6 | 11 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8.1 | 997.1 |  | 90 | -1 | 6 | 33 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 9 | 10.3 | 997.4 |  | 79 | -1 | 6.2 | 56 | 9 | 292 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 12.4 | 997.6 |  | 69 | -1 | 6.2 | 94 | 9 | 305 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 11 | 13.7 | 998.1 |  | 63 | -1 | 6.2 | 167 | 9 | 331 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 15.2 | 998 |  | 57 | -1 | 6.1 | 189 | 9 | 340 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 15 | 997.8 |  | 56 | -1 | 6 | 214 | 9 | 349 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 14 | 14.2 | 997.9 |  | 60 | -1 | 6.1 | 200 | 9 | 344 | -384 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 15 | 13 | 998.1 |  | 66 | -1 | 6.2 | 69 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 13.2 | 998.2 |  | 68 | -1 | 6.4 | 72 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 17 | 13 | 998.4 |  | 70 | -1 | 6.5 | 39 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 18 | 12.3 | 998.9 |  | 72 | 21 | 6.4 | 6 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 19 | 11.5 | 999.5 |  | 76 | 21 | 6.4 | 0 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 20 | 11.2 | 999.7 |  | 77 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 357 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 21 | 11.2 | 1000 |  | 80 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 22 | 10.5 | 1000.3 |  | 82 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 23 | 9.6 | 1000.6 |  | 86 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 4 | 24 | 9.2 | 1000.7 |  | 90 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9.6 | 1001.4 |  | 89 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9.7 | 1001.8 |  | 90 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9.8 | 1002.2 |  | 90 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9.5 | 1002.5 |  | 90 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9.3 | 1002.7 |  | 90 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8.9 | 1003 |  | 92 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8.1 | 1003.7 |  | 95 | 10 | 6.3 | 11 | 9 | 297 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 9 | 1004.4 |  | 93 | 10 | 6.6 | 58 | 9 | 294 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9.6 | 1005 |  | 89 | -1 | 6.6 | 156 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10.5 | 1005.4 |  | 83 | -1 | 6.5 | 217 | 9 | 322 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 11 | 12.3 | 1005.6 |  | 74 | -1 | 6.6 | 125 | 9 | 309 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1005.8 |  | 73 | -1 | 6.7 | 222 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 13.8 | 1006 |  | 71 | 25 | 6.9 | 247 | 9 | 331 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 14.8 | 1005.8 |  | 62 | -1 | 6.4 | 161 | 9 | 325 | -385 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15.2 | 1005.9 |  | 56 | -1 | 5.9 | 94 | 9 | 328 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 14.5 | 1006.2 |  | 57 | -1 | 5.8 | 92 | 9 | 336 | -385 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 17 | 14.1 | 1006.6 |  | 56 | -1 | 5.6 | 56 | 9 | 344 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 18 | 12.6 | 1006.9 |  | 65 | 21 | 5.9 | 11 | 9 | 335 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 19 | 11.9 | 1007.5 |  | 73 | 3 | 6.3 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 20 | 11.4 | 1008.1 |  | 74 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 21 | 10.5 | 1008.5 |  | 80 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 336 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 22 | 9.8 | 1008.6 |  | 84 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 23 | 8.8 | 1008.6 |  | 88 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 293 | -354 | 9
4 | 1 | 10 | 5 | 24 | 8.5 | 1008.7 |  | 92 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 282 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8.2 | 1008.7 |  | 94 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7.6 | 1008.9 |  | 95 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6.9 | 1008.8 |  | 96 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6.7 | 1008.7 |  | 97 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 1008.8 |  | 97 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 274 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7.3 | 1008.8 |  | 97 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8.1 | 1009.2 |  | 93 | -1 | 6.2 | 6 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8.5 | 1009.7 |  | 93 | -1 | 6.3 | 39 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 8.9 | 1009.8 |  | 93 | 10 | 6.5 | 72 | 9 | 345 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 10 | 9.3 | 1009.9 |  | 92 | -1 | 6.6 | 61 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 9.9 | 1010 |  | 90 | -1 | 6.7 | 117 | 9 | 350 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 12 | 10.7 | 1009.8 |  | 86 | -1 | 6.8 | 158 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 11.4 | 1009.8 |  | 82 | 25 | 6.8 | 128 | 9 | 317 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 12.3 | 1009.3 |  | 79 | -1 | 6.9 | 186 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 15 | 13 | 1009.2 |  | 73 | -1 | 6.7 | 172 | 9 | 337 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 13.1 | 1009.1 |  | 68 | 15 | 6.3 | 131 | 9 | 338 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 17 | 12.8 | 1009.2 |  | 69 | 25 | 6.3 | 78 | 9 | 336 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 18 | 10.6 | 1009.4 |  | 92 | 25 | 7.3 | 6 | 9 | 337 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 19 | 9.9 | 1009.7 |  | 93 | 80 | 7 | 0 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 20 | 9.3 | 1009.9 |  | 95 | 25 | 6.9 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 21 | 9.1 | 1010.1 |  | 97 | 25 | 6.9 | 0 | 9 | 314 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 22 | 8.6 | 1010.2 |  | 98 | 1 | 6.7 | 0 | 9 | 300 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 23 | 7.9 | 1010.2 |  | 97 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 278 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 6 | 24 | 7.4 | 1010.2 |  | 98 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 285 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1010.3 |  | 98 | 80 | 6.5 | 0 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8.3 | 1010.3 |  | 98 | 25 | 6.6 | 0 | 9 | 342 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8.6 | 1010.3 |  | 99 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 4 | 8.5 | 1010.5 |  | 98 | 3 | 6.7 | 0 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8.3 | 1010.8 |  | 97 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 8.1 | 1011 |  | 97 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 8 | 1011.4 |  | 97 | 2 | 6.4 | 6 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1011.9 |  | 96 | -1 | 6.3 | 75 | 9 | 297 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 8.8 | 1012.5 |  | 93 | -1 | 6.5 | 161 | 9 | 313 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9.7 | 1012.9 |  | 89 | -1 | 6.6 | 183 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 10.6 | 1013.1 |  | 86 | -1 | 6.7 | 236 | 9 | 337 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 11.5 | 1013.2 |  | 80 | -1 | 6.7 | 192 | 9 | 328 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 13 | 11.7 | 1013.1 |  | 80 | -1 | 6.8 | 181 | 9 | 329 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 14 | 13 | 1012.9 |  | 75 | -1 | 6.9 | 242 | 9 | 337 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 15 | 12.5 | 1012.9 |  | 76 | 25 | 6.7 | 131 | 9 | 334 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 16 | 12.2 | 1012.8 |  | 76 | 3 | 6.6 | 111 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 17 | 12.2 | 1012.7 |  | 74 | -1 | 6.4 | 50 | 9 | 346 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 18 | 11.6 | 1013 |  | 74 | -1 | 6.2 | 6 | 9 | 342 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 19 | 10.8 | 1013.1 |  | 79 | 3 | 6.3 | 0 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 20 | 10.7 | 1013.3 |  | 79 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 337 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 21 | 10.7 | 1013.2 |  | 79 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 22 | 10.2 | 1013.1 |  | 77 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 302 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 23 | 9.8 | 1012.8 |  | 77 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 7 | 24 | 9.5 | 1012.3 |  | 80 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 298 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9.2 | 1012 |  | 83 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 306 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9.1 | 1011.6 |  | 82 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 306 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8.8 | 1011.1 |  | 84 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9.2 | 1010.5 |  | 82 | 21 | 5.9 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 1010.1 |  | 83 | 61 | 5.9 | 0 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8.4 | 1009.6 |  | 90 | 60 | 6.1 | 0 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 7 | 8.5 | 1009.4 |  | 89 | 58 | 6.1 | 0 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8.4 | 1009.1 |  | 91 | 60 | 6.2 | 8 | 9 | 343 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 1009.1 |  | 92 | 60 | 6.3 | 22 | 9 | 343 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 8.8 | 1009.1 |  | 92 | 21 | 6.4 | 31 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9.4 | 1008.9 |  | 89 | -1 | 6.5 | 67 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 10.7 | 1008.7 |  | 86 | -1 | 6.8 | 133 | 9 | 355 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 13 | 11.3 | 1008.3 |  | 85 | 1 | 7 | 117 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 14 | 13.5 | 1007.7 |  | 77 | -1 | 7.3 | 203 | 9 | 330 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 15 | 13.6 | 1007.2 |  | 73 | -1 | 7 | 164 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 16 | 13.7 | 1006.9 |  | 73 | -1 | 7 | 103 | 9 | 341 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 17 | 13.2 | 1006.4 |  | 75 | -1 | 7 | 25 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 18 | 12.8 | 1006.2 |  | 78 | -1 | 7.1 | 6 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 19 | 12.6 | 1006 |  | 77 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 365 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 20 | 12.4 | 1005.8 |  | 78 | 60 | 6.9 | 0 | 9 | 364 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 21 | 11.9 | 1005.7 |  | 81 | 60 | 7 | 0 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 22 | 10.9 | 1005.3 |  | 90 | 59 | 7.2 | 0 | 9 | 356 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 23 | 10.5 | 1005 |  | 95 | 60 | 7.4 | 0 | 9 | 354 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 8 | 24 | 10.6 | 1005 |  | 95 | 21 | 7.5 | 0 | 9 | 354 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10.8 | 1004.6 |  | 95 | 21 | 7.6 | 0 | 9 | 355 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | 1004.3 |  | 95 | 21 | 7.8 | 0 | 9 | 339 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 11.2 | 1003.9 |  | 95 | 10 | 7.8 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 11 | 1003.6 |  | 97 | 61 | 7.9 | 0 | 9 | 315 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11.1 | 1003.3 |  | 98 | 51 | 8 | 0 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 11.3 | 1003 |  | 99 | 58 | 8.2 | 0 | 9 | 341 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 11.4 | 1002.7 |  | 99 | 21 | 8.3 | 3 | 9 | 358 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11.7 | 1002.3 |  | 99 | -1 | 8.4 | 42 | 9 | 312 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 9 | 12 | 1001.9 |  | 99 | 61 | 8.6 | 67 | 9 | 362 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 12.5 | 1001.7 |  | 97 | 21 | 8.8 | 78 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 11 | 13.4 | 1001.1 |  | 93 | 25 | 8.9 | 122 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13.7 | 1000.7 |  | 89 | 25 | 8.7 | 86 | 9 | 371 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 13 | 13.4 | 1000.3 |  | 91 | 61 | 8.7 | 53 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 14 | 12.9 | 999.9 |  | 95 | 61 | 8.8 | 33 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 12.9 | 999.8 |  | 97 | 61 | 9 | 31 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 16 | 12.9 | 1000.4 |  | 97 | 60 | 9 | 19 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 17 | 12.9 | 1000.3 |  | 96 | 21 | 8.8 | 39 | 9 | 317 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 18 | 12.9 | 1000.9 |  | 94 | -1 | 8.7 | 8 | 9 | 320 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 19 | 12.8 | 1001.6 |  | 90 | 25 | 8.3 | 0 | 9 | 349 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 20 | 12.8 | 1002.4 |  | 81 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 366 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 21 | 12.3 | 1003.4 |  | 73 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 309 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 22 | 10.8 | 1004.2 |  | 77 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 23 | 10.1 | 1004.9 |  | 81 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 290 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 9 | 24 | 9.9 | 1005.3 |  | 84 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 310 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9.9 | 1005.8 |  | 84 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 299 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1006.1 |  | 84 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 307 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1006 |  | 85 | 21 | 6.4 | 0 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1006 |  | 84 | 60 | 6.4 | 0 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1006.2 |  | 87 | 21 | 6.6 | 0 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10.3 | 1006.1 |  | 88 | 60 | 6.8 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10.4 | 1006.2 |  | 92 | 60 | 7.1 | 3 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10.6 | 1006.4 |  | 95 | 21 | 7.5 | 11 | 9 | 354 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11.7 | 1006.2 |  | 93 | -1 | 7.9 | 47 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1006.3 |  | 95 | 20 | 8.3 | 44 | 9 | 362 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 11 | 12.9 | 1006.2 |  | 92 | 60 | 8.5 | 72 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 12 | 13.6 | 1005.9 |  | 91 | 21 | 8.7 | 94 | 9 | 370 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 13 | 14.3 | 1005.6 |  | 88 | 2 | 8.8 | 89 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 14 | 14.8 | 1005.5 |  | 87 | -1 | 9 | 69 | 9 | 377 | -389 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 15 | 14.6 | 1005.7 |  | 91 | -1 | 9.4 | 78 | 9 | 376 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 16 | 14.8 | 1005.8 |  | 88 | -1 | 9.2 | 19 | 9 | 377 | -389 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 17 | 14.9 | 1006 |  | 88 | 21 | 9.2 | 8 | 9 | 377 | -390 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 18 | 13.9 | 1006.5 |  | 97 | 20 | 9.5 | 3 | 9 | 372 | -384 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 19 | 13.8 | 1007 |  | 98 | 51 | 9.5 | 0 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 20 | 13.8 | 1007.3 |  | 99 | 51 | 9.6 | 0 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 21 | 13.6 | 1007.7 |  | 99 | 51 | 9.5 | 0 | 9 | 354 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 22 | 13.4 | 1007.8 |  | 99 | 51 | 9.4 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 23 | 13.2 | 1007.7 |  | 99 | 20 | 9.2 | 0 | 9 | 352 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 10 | 24 | 13.1 | 1007.5 |  | 98 | -1 | 9.1 | 0 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13.3 | 1007.4 |  | 94 | 2 | 8.9 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13.5 | 1007.6 |  | 92 | -1 | 8.8 | 0 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13.5 | 1007.2 |  | 92 | 20 | 8.8 | 0 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13.4 | 1006.7 |  | 92 | 20 | 8.7 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13.4 | 1006.6 |  | 90 | -1 | 8.5 | 0 | 9 | 369 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13.2 | 1006.4 |  | 92 | 51 | 8.7 | 0 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 7 | 12.7 | 1006.4 |  | 97 | 51 | 8.8 | 3 | 9 | 365 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 8 | 13.4 | 1007 |  | 92 | 20 | 8.8 | 17 | 9 | 353 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 9 | 14.3 | 1007.4 |  | 90 | -1 | 9.1 | 94 | 9 | 358 | -385 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 10 | 15.2 | 1007.6 |  | 87 | 3 | 9.3 | 103 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 15.2 | 1007.7 |  | 88 | 53 | 9.4 | 81 | 9 | 379 | -391 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14.3 | 1008.2 |  | 93 | 20 | 9.4 | 81 | 9 | 374 | -386 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 13 | 14.6 | 1008.4 |  | 90 | 20 | 9.2 | 139 | 9 | 360 | -387 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 14 | 15.2 | 1008.5 |  | 86 | 20 | 9.2 | 161 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 15 | 15.5 | 1008.8 |  | 84 | 21 | 9.1 | 136 | 9 | 365 | -392 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 16 | 14.3 | 1009.2 |  | 86 | 25 | 8.6 | 56 | 9 | 345 | -384 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 17 | 13.9 | 1009.3 |  | 87 | -1 | 8.5 | 39 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 18 | 12.6 | 1009.6 |  | 92 | -1 | 8.2 | 6 | 9 | 324 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 19 | 12 | 1010.1 |  | 93 | 1 | 8 | 0 | 9 | 320 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 20 | 11.2 | 1010.5 |  | 95 | -1 | 7.8 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 21 | 10.6 | 1010.9 |  | 97 | -1 | 7.6 | 0 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 22 | 10.4 | 1011.2 |  | 97 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 294 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 23 | 9.8 | 1011.5 |  | 97 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 288 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 11 | 24 | 9.3 | 1011.7 |  | 97 | -1 | 7 | 0 | 9 | 287 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8.7 | 1011.9 |  | 94 | -1 | 6.5 | 0 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8.2 | 1011.8 |  | 93 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 3 | 7.8 | 1011.6 |  | 94 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 7.5 | 1011.7 |  | 93 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 274 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7.2 | 1012 |  | 93 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 6 | 6.9 | 1012.2 |  | 94 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 275 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 6.8 | 1012.5 |  | 95 | -1 | 5.7 | 3 | 9 | 272 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 6.8 | 1013 |  | 94 | -1 | 5.7 | 33 | 9 | 272 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 9 | 8.3 | 1013.4 |  | 87 | -1 | 5.9 | 81 | 9 | 279 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10.8 | 1013.9 |  | 77 | -1 | 6.1 | 92 | 9 | 295 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 11 | 12.7 | 1013.8 |  | 72 | -1 | 6.4 | 106 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 12 | 14.2 | 1013.9 |  | 66 | -1 | 6.5 | 144 | 9 | 326 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14.3 | 1013.8 |  | 62 | -1 | 6.2 | 153 | 9 | 334 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 1013.6 |  | 52 | -1 | 5.8 | 144 | 9 | 345 | -393 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 15 | 14.9 | 1013.6 |  | 56 | -1 | 5.9 | 175 | 9 | 338 | -387 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 16 | 14.1 | 1013.7 |  | 61 | -1 | 6 | 111 | 9 | 333 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 17 | 13.5 | 1014 |  | 64 | -1 | 6.1 | 75 | 9 | 317 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 18 | 12.2 | 1014.1 |  | 68 | -1 | 5.9 | 11 | 9 | 306 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 19 | 10.4 | 1014.5 |  | 78 | -1 | 6 | 0 | 9 | 297 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 20 | 9.9 | 1014.7 |  | 81 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 21 | 9.7 | 1015.1 |  | 80 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 291 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 22 | 9.4 | 1015.1 |  | 81 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 289 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 23 | 9 | 1015.5 |  | 84 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 286 | -354 | 9
4 | 1 | 10 | 12 | 24 | 8.5 | 1015.6 |  | 87 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 285 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 1 | 7.6 | 1015.8 |  | 91 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 275 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 2 | 7.2 | 1015.5 |  | 92 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 273 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6.8 | 1015.3 |  | 94 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 4 | 6.2 | 1015.5 |  | 96 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 5 | 5.9 | 1015.6 |  | 97 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5.5 | 1015.8 |  | 97 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 7 | 5.3 | 1015.6 |  | 98 | -1 | 5.3 | 8 | 9 | 270 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 8 | 5.8 | 1016.2 |  | 98 | -1 | 5.5 | 53 | 9 | 272 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 9 | 7 | 1016.3 |  | 98 | -1 | 6 | 86 | 9 | 273 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 10 | 10.1 | 1016.4 |  | 81 | -1 | 6.1 | 81 | 9 | 291 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 12.9 | 1016.5 |  | 70 | -1 | 6.3 | 111 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 12 | 13.9 | 1016.6 |  | 65 | -1 | 6.3 | 203 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13.7 | 1016 |  | 63 | -1 | 6 | 181 | 9 | 331 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 14 | 13.9 | 1015.5 |  | 62 | -1 | 6 | 164 | 9 | 332 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 15 | 13.4 | 1014.9 |  | 66 | -1 | 6.2 | 144 | 9 | 329 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 16 | 12.9 | 1014.5 |  | 67 | -1 | 6.1 | 92 | 9 | 336 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 17 | 12.4 | 1014.2 |  | 67 | -1 | 5.9 | 47 | 9 | 315 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 18 | 10.6 | 1014.2 |  | 75 | -1 | 5.9 | 6 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 19 | 10.9 | 1014.2 |  | 73 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 308 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 20 | 9.3 | 1013.9 |  | 82 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 293 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 21 | 8.8 | 1013.6 |  | 85 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 304 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 22 | 9.2 | 1013.4 |  | 87 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 306 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 9.4 | 1013 |  | 85 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 317 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 9.5 | 1012.5 |  | 86 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 298 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 1 | 9.7 | 1012.2 |  | 84 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 2 | 9.7 | 1011.6 |  | 83 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 307 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 9.6 | 1011.3 |  | 83 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 1010.5 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 348 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 5 | 9.2 | 1010.1 |  | 86 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 347 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 6 | 9.3 | 1009.5 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 9.4 | 1009.4 |  | 86 | -1 | 6.3 | 3 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 8 | 9.1 | 1009.4 |  | 92 | 58 | 6.5 | 11 | 9 | 346 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 9 | 9 | 1009.3 |  | 95 | 60 | 6.7 | 25 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 10 | 9.4 | 1009.3 |  | 97 | 60 | 7 | 61 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 11 | 11.1 | 1009.1 |  | 91 | 21 | 7.4 | 119 | 9 | 340 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 12 | 11.7 | 1009 |  | 87 | -1 | 7.4 | 164 | 9 | 319 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 13 | 13.3 | 1008.7 |  | 77 | 3 | 7.2 | 186 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 14 | 12.9 | 1008.6 |  | 79 | 51 | 7.3 | 106 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 15 | 12.9 | 1008.6 |  | 79 | 20 | 7.3 | 72 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 16 | 12.9 | 1008.7 |  | 79 | 20 | 7.3 | 31 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 1009.1 |  | 91 | 51 | 7.9 | 14 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 18 | 11.1 | 1009.4 |  | 97 | 20 | 7.9 | 3 | 9 | 315 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 19 | 10.4 | 1010 |  | 97 | 1 | 7.6 | 0 | 9 | 311 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 20 | 9.5 | 1010 |  | 98 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 288 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 21 | 8.9 | 1010.4 |  | 98 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 22 | 9.3 | 1010.8 |  | 99 | 10 | 7.1 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 23 | 9.3 | 1011.1 |  | 99 | 47 | 7.1 | 0 | 9 | 347 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 14 | 24 | 8.8 | 1011.2 |  | 99 | 43 | 6.9 | 0 | 9 | 345 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 1 | 8.1 | 1011.6 |  | 99 | 44 | 6.5 | 0 | 9 | 297 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 2 | 7.1 | 1011.6 |  | 99 | 28 | 6.2 | 0 | 9 | 274 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 3 | 6.2 | 1011.7 |  | 99 | 46 | 5.8 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 4 | 5.7 | 1011.9 |  | 99 | 42 | 5.6 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 5 | 5.2 | 1012 |  | 99 | 46 | 5.4 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 6 | 4.7 | 1012.1 |  | 99 | 46 | 5.2 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 7 | 3.7 | 1012.3 |  | 99 | 42 | 4.9 | 0 | 9 | 258 | -328 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 8 | 3.9 | 1012.7 |  | 99 | 42 | 4.9 | 53 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 9 | 4.6 | 1012.8 |  | 99 | 28 | 5.2 | 119 | 9 | 260 | -332 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5.4 | 1013 |  | 99 | 10 | 5.5 | 183 | 9 | 268 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 8.8 | 1013 |  | 93 | -1 | 6.4 | 64 | 9 | 282 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 12 | 11.5 | 1012.9 |  | 73 | -1 | 6.1 | 69 | 9 | 301 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 13 | 13.1 | 1012.5 |  | 66 | 3 | 6.1 | 81 | 9 | 311 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 14 | 13.9 | 1012.5 |  | 59 | -1 | 5.8 | 106 | 9 | 319 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 15 | 12.8 | 1012.3 |  | 56 | -1 | 5.1 | 94 | 9 | 312 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 16 | 12.1 | 1012 |  | 56 | -1 | 4.9 | 61 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 17 | 10.3 | 1012 |  | 65 | -1 | 5 | 28 | 9 | 292 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 18 | 8.4 | 1012.2 |  | 70 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 19 | 7 | 1012.7 |  | 78 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 272 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 20 | 5.8 | 1013.1 |  | 84 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 21 | 4.9 | 1013.3 |  | 90 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 259 | -333 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 22 | 4.4 | 1013.7 |  | 94 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 23 | 3.5 | 1013.7 |  | 96 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 10 | 15 | 24 | 3 | 1013.6 |  | 96 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2.6 | 1013.8 |  | 98 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1.9 | 1013.8 |  | 97 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 3 | 1.8 | 1013.5 |  | 99 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 4 | 1.6 | 1013.3 |  | 99 | 40 | 4.1 | 0 | 9 | 242 | -317 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 5 | 1.4 | 1013.5 |  | 99 | 40 | 4.1 | 0 | 9 | 246 | -317 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 6 | 1.7 | 1013.6 |  | 99 | 40 | 4.2 | 0 | 9 | 263 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 7 | 1.1 | 1013.5 |  | 99 | -1 | 4 | 0 | 9 | 241 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 8 | 1.3 | 1013.8 |  | 99 | -1 | 4.1 | 31 | 9 | 242 | -316 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 9 | 2.2 | 1013.8 |  | 99 | -1 | 4.4 | 42 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 10 | 5.4 | 1013.9 |  | 99 | -1 | 5.4 | 47 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 11 | 8.9 | 1013.8 |  | 75 | -1 | 5.3 | 50 | 9 | 283 | -354 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 12 | 11 | 1013.4 |  | 55 | -1 | 4.4 | 58 | 9 | 301 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 13 | 11.6 | 1013.1 |  | 50 | -1 | 4.2 | 114 | 9 | 310 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 14 | 12.1 | 1012.6 |  | 46 | -1 | 4 | 83 | 9 | 313 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 15 | 11.1 | 1012.4 |  | 53 | -1 | 4.3 | 114 | 9 | 315 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 16 | 10.3 | 1012.1 |  | 57 | -1 | 4.4 | 103 | 9 | 310 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 17 | 9.3 | 1012.2 |  | 61 | -1 | 4.4 | 39 | 9 | 304 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 18 | 7.4 | 1012.3 |  | 68 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 293 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 19 | 5.6 | 1012.6 |  | 76 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 20 | 4.2 | 1013.1 |  | 83 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 21 | 3.4 | 1013.2 |  | 88 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 253 | -326 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 22 | 2.9 | 1013.6 |  | 89 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 23 | 2.9 | 1013.5 |  | 92 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 16 | 24 | 2.4 | 1013.8 |  | 94 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1013.8 |  | 96 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 244 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 2 | 1.6 | 1013.8 |  | 97 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 242 | -317 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 1.3 | 1013.7 |  | 97 | -1 | 4 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 4 | 1.1 | 1013.9 |  | 98 | -1 | 4 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1013.9 |  | 99 | -1 | 4 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 0.8 | 1013.8 |  | 99 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 7 | 0.6 | 1014.1 |  | 99 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 8 | 0.6 | 1014.5 |  | 99 | -1 | 3.9 | 28 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 9 | 1.9 | 1015.1 |  | 99 | -1 | 4.2 | 47 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 10 | 5.4 | 1015.4 |  | 99 | -1 | 5.4 | 78 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 11 | 8.8 | 1015.7 |  | 73 | -1 | 5.1 | 75 | 9 | 284 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 12 | 10.3 | 1015.7 |  | 65 | -1 | 5 | 142 | 9 | 302 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 13 | 10.9 | 1015.2 |  | 58 | -1 | 4.6 | 142 | 9 | 314 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 14 | 11.6 | 1014.9 |  | 53 | -1 | 4.5 | 142 | 9 | 318 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 15 | 10.5 | 1014.7 |  | 60 | 25 | 4.6 | 161 | 9 | 322 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 16 | 9.1 | 1014.7 |  | 69 | 25 | 4.9 | 106 | 9 | 314 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 17 | 8.3 | 1014.7 |  | 84 | 25 | 5.6 | 36 | 9 | 310 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 18 | 5.9 | 1014.9 |  | 89 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 285 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 19 | 4.8 | 1015.2 |  | 93 | 1 | 4.9 | 0 | 9 | 261 | -333 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 20 | 4.3 | 1015.2 |  | 96 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 21 | 5.1 | 1015.5 |  | 97 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 307 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 22 | 4.6 | 1015.6 |  | 96 | -1 | 5 | 0 | 9 | 260 | -332 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 23 | 3.2 | 1015.9 |  | 97 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 10 | 17 | 24 | 2.8 | 1015.8 |  | 98 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 248 | -323 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 1 | 2.8 | 1015.9 |  | 98 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 254 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 2 | 3 | 1015.8 |  | 99 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 3 | 2.9 | 1015.5 |  | 98 | 40 | 4.5 | 0 | 9 | 249 | -324 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 4 | 2.3 | 1015.3 |  | 98 | 40 | 4.3 | 0 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 5 | 1.8 | 1015.4 |  | 99 | 40 | 4.2 | 0 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 6 | 1.5 | 1015.2 |  | 98 | 40 | 4.1 | 0 | 9 | 241 | -317 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 1.1 | 1015.2 |  | 98 | 40 | 4 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1.2 | 1015.6 |  | 99 | 40 | 4 | 31 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 9 | 2.2 | 1016.1 |  | 99 | 0 | 4.3 | 53 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 10 | 4.3 | 1016 |  | 92 | -1 | 4.7 | 69 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 11 | 6.3 | 1015.9 |  | 82 | -1 | 4.8 | 75 | 9 | 268 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 12 | 9.1 | 1015.4 |  | 67 | -1 | 4.7 | 83 | 9 | 284 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 13 | 9.1 | 1015.1 |  | 61 | -1 | 4.3 | 131 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 14 | 10.2 | 1014.4 |  | 58 | -1 | 4.4 | 158 | 9 | 296 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 15 | 8.8 | 1014.2 |  | 64 | -1 | 4.4 | 125 | 9 | 287 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 16 | 8.6 | 1013.7 |  | 64 | -1 | 4.4 | 106 | 9 | 286 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 17 | 6.9 | 1013.5 |  | 70 | -1 | 4.3 | 31 | 9 | 273 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 18 | 5.1 | 1013.5 |  | 80 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 261 | -334 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 19 | 3.6 | 1013.6 |  | 86 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 20 | 2.7 | 1013.7 |  | 90 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 21 | 2.2 | 1013.8 |  | 92 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 22 | 2.2 | 1013.5 |  | 94 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 23 | 1.7 | 1013.3 |  | 95 | -1 | 4 | 0 | 9 | 242 | -318 | 9
4 | 1 | 10 | 18 | 24 | 1.5 | 1012.8 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 241 | -317 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1.3 | 1012.8 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1012.6 |  | 98 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 238 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 3 | 0.7 | 1012.2 |  | 97 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 4 | 0.4 | 1011.9 |  | 98 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 235 | -312 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 5 | 0 | 1011.6 |  | 98 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 6 | -0.1 | 1011.4 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 7 | 0 | 1011.4 |  | 98 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 8 | 0 | 1011.8 |  | 98 | -1 | 3.7 | 31 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 9 | 1.1 | 1011.7 |  | 98 | -1 | 4 | 64 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 10 | 4 | 1011.9 |  | 89 | -1 | 4.4 | 92 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 11 | 6.7 | 1011.7 |  | 75 | -1 | 4.5 | 106 | 9 | 270 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 12 | 8.5 | 1011.3 |  | 68 | -1 | 4.6 | 133 | 9 | 282 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 13 | 8.4 | 1010.7 |  | 64 | -1 | 4.4 | 161 | 9 | 282 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 14 | 9.2 | 1010.1 |  | 61 | -1 | 4.3 | 128 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 15 | 8.7 | 1009.7 |  | 62 | -1 | 4.3 | 94 | 9 | 283 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 16 | 8.4 | 1009.5 |  | 63 | -1 | 4.3 | 67 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 17 | 7.3 | 1009.6 |  | 69 | -1 | 4.3 | 33 | 9 | 274 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 18 | 5.6 | 1009.6 |  | 78 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 19 | 4.3 | 1009.9 |  | 85 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 20 | 4.6 | 1010 |  | 84 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 21 | 4 | 1010.1 |  | 88 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 254 | -329 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 22 | 3.2 | 1010.3 |  | 90 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 23 | 2.3 | 1010.3 |  | 92 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 245 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 19 | 24 | 2.7 | 1010.3 |  | 93 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 1 | 2.3 | 1010.6 |  | 94 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 245 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 2 | 1.9 | 1010.8 |  | 95 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1.7 | 1010.6 |  | 94 | -1 | 4 | 0 | 9 | 242 | -318 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 4 | 1.1 | 1010.7 |  | 94 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 5 | 0.8 | 1010.9 |  | 95 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 237 | -314 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 0.2 | 1010.9 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 234 | -311 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 7 | -0.4 | 1011.1 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 8 | -0.3 | 1011.3 |  | 96 | -1 | 3.5 | 31 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 1.1 | 1011.5 |  | 87 | -1 | 3.5 | 56 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 10 | 3.7 | 1011.5 |  | 74 | -1 | 3.6 | 69 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 11 | 5.2 | 1011.2 |  | 66 | -1 | 3.6 | 81 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 12 | 6.5 | 1010.7 |  | 60 | -1 | 3.6 | 89 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 13 | 7.3 | 1010 |  | 52 | -1 | 3.2 | 128 | 9 | 279 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 14 | 7.3 | 1009.3 |  | 49 | -1 | 3.1 | 150 | 9 | 284 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 15 | 7 | 1009.1 |  | 50 | -1 | 3.1 | 111 | 9 | 283 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 16 | 6.3 | 1008.7 |  | 59 | -1 | 3.4 | 72 | 9 | 273 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 17 | 5.2 | 1008.7 |  | 58 | -1 | 3.2 | 31 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 18 | 3.9 | 1008.7 |  | 61 | -1 | 3 | 0 | 9 | 254 | -328 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 19 | 3.2 | 1008.9 |  | 61 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 20 | 2.3 | 1008.5 |  | 62 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 245 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 21 | 1.9 | 1008.3 |  | 65 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 243 | -319 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 22 | 1.1 | 1008.3 |  | 69 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 23 | 0.7 | 1008.1 |  | 73 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 10 | 20 | 24 | 0.4 | 1007.6 |  | 76 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 235 | -312 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1007.4 |  | 78 | -1 | 3 | 0 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 2 | -0.5 | 1006.8 |  | 81 | -1 | 3 | 0 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 3 | -0.4 | 1006.3 |  | 81 | -1 | 3 | 0 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 4 | -0.8 | 1006 |  | 84 | -1 | 3 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 5 | -0.9 | 1005.7 |  | 86 | -1 | 3 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 6 | -0.8 | 1005.4 |  | 88 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 7 | -0.9 | 1004.5 |  | 88 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 8 | -0.6 | 1004.3 |  | 89 | -1 | 3.2 | 36 | 9 | 231 | -307 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 9 | 0.2 | 1004.6 |  | 85 | -1 | 3.3 | 89 | 9 | 241 | -311 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 10 | 2.2 | 1004 |  | 77 | -1 | 3.4 | 117 | 9 | 251 | -321 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 11 | 3.5 | 1002.8 |  | 74 | -1 | 3.6 | 167 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 12 | 5 | 1002.8 |  | 69 | -1 | 3.7 | 200 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 13 | 6 | 1002.2 |  | 65 | -1 | 3.8 | 142 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 14 | 7.8 | 1000.8 |  | 59 | -1 | 3.9 | 175 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 15 | 8.1 | 1000.2 |  | 59 | -1 | 3.9 | 153 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 16 | 8.2 | 1000.2 |  | 59 | -1 | 4 | 78 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 17 | 7.9 | 1000.1 |  | 61 | -1 | 4 | 19 | 9 | 340 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 18 | 7.3 | 999.5 |  | 64 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 19 | 7.4 | 999.5 |  | 66 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 20 | 7.4 | 999.6 |  | 65 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 21 | 7.3 | 999.5 |  | 67 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 22 | 7.2 | 999.5 |  | 68 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 23 | 7.1 | 999.3 |  | 70 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 21 | 24 | 7.1 | 999.6 |  | 72 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 1 | 7 | 999.4 |  | 73 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 2 | 7 | 999.1 |  | 74 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 3 | 6.8 | 998.6 |  | 76 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 4 | 6.7 | 998.7 |  | 76 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 5 | 6.4 | 998.8 |  | 78 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 6 | 6.5 | 999.3 |  | 78 | 60 | 4.7 | 0 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 7 | 6.2 | 999.1 |  | 80 | 21 | 4.7 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 8 | 6.1 | 999.2 |  | 80 | 21 | 4.7 | 14 | 9 | 301 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 9 | 6.6 | 999.3 |  | 78 | -1 | 4.7 | 86 | 9 | 292 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 10 | 8.3 | 999.2 |  | 74 | 1 | 5 | 153 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 11 | 10.6 | 999 |  | 69 | -1 | 5.5 | 172 | 9 | 294 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 12 | 11.2 | 998.8 |  | 68 | -1 | 5.7 | 250 | 9 | 310 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 13 | 12.4 | 998.3 |  | 64 | 1 | 5.7 | 203 | 9 | 311 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 14 | 13.1 | 997.6 |  | 62 | -1 | 5.8 | 108 | 9 | 309 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 15 | 12.3 | 997.3 |  | 66 | -1 | 5.9 | 111 | 9 | 304 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 16 | 11.4 | 997.2 |  | 70 | -1 | 5.9 | 69 | 9 | 302 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 17 | 10.8 | 997.1 |  | 71 | -1 | 5.7 | 33 | 9 | 301 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 18 | 9.4 | 997.2 |  | 77 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 291 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 19 | 8.7 | 996.2 |  | 79 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 287 | -353 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 20 | 7.9 | 997.2 |  | 82 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 283 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 21 | 7.8 | 995.9 |  | 83 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 280 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 22 | 7.4 | 995.5 |  | 85 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 282 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 23 | 7.1 | 995.7 |  | 86 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 274 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 22 | 24 | 6.5 | 994.6 |  | 90 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 269 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 1 | 5.8 | 994.7 |  | 92 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 277 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 2 | 5.7 | 994 |  | 93 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 273 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 3 | 5.9 | 993.5 |  | 94 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 274 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 4 | 6.3 | 993 |  | 93 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 302 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 5 | 6.4 | 992.4 |  | 93 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 283 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 6 | 6.3 | 992.6 |  | 93 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 276 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 7 | 5.8 | 992.5 |  | 95 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 280 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 8 | 5.8 | 992.7 |  | 95 | -1 | 5.5 | 28 | 9 | 280 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 9 | 6.9 | 993 |  | 92 | -1 | 5.7 | 106 | 9 | 276 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 10 | 9.7 | 992.6 |  | 80 | -1 | 6 | 128 | 9 | 293 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 11 | 11.5 | 992.5 |  | 72 | -1 | 6.1 | 133 | 9 | 305 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 12 | 11.6 | 991.9 |  | 71 | -1 | 6.1 | 197 | 9 | 303 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 13 | 13.4 | 991.9 |  | 66 | -1 | 6.4 | 208 | 9 | 315 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 14 | 13.7 | 991.4 |  | 65 | -1 | 6.4 | 214 | 9 | 317 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 15 | 13.4 | 991.4 |  | 67 | -1 | 6.5 | 125 | 9 | 349 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 16 | 12.8 | 991.7 |  | 70 | -1 | 6.5 | 58 | 9 | 346 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 17 | 12.1 | 991.4 |  | 74 | -1 | 6.5 | 14 | 9 | 342 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 18 | 10.9 | 991.2 |  | 81 | 21 | 6.6 | 0 | 9 | 308 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 19 | 10.8 | 991.3 |  | 81 | 1 | 6.6 | 0 | 9 | 306 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 20 | 10.6 | 991.4 |  | 82 | 60 | 6.6 | 0 | 9 | 313 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 21 | 10 | 991.4 |  | 92 | 63 | 7.1 | 0 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 22 | 9.6 | 991.6 |  | 97 | 60 | 7.2 | 0 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 23 | 9.6 | 991.3 |  | 97 | 21 | 7.3 | 0 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 23 | 24 | 9.7 | 991.2 |  | 98 | 10 | 7.4 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 1 | 9.7 | 991.4 |  | 98 | 10 | 7.4 | 0 | 9 | 308 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 2 | 9.1 | 991.1 |  | 97 | 21 | 7.1 | 0 | 9 | 294 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 3 | 9 | 990.9 |  | 98 | 10 | 7.1 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 4 | 8 | 990.7 |  | 97 | 10 | 6.5 | 0 | 9 | 281 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 5 | 7.3 | 990.7 |  | 98 | 10 | 6.3 | 0 | 9 | 275 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 6 | 7.1 | 990.8 |  | 99 | 10 | 6.2 | 0 | 9 | 273 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 7 | 6.6 | 990.6 |  | 98 | 47 | 6 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 8 | 6.2 | 990.9 |  | 99 | 28 | 5.9 | 22 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 9 | 6.9 | 991.1 |  | 99 | 10 | 6.2 | 100 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 10 | 8.5 | 990.7 |  | 99 | 10 | 6.9 | 164 | 9 | 280 | -351 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 11 | 11.4 | 990.3 |  | 89 | -1 | 7.6 | 89 | 9 | 298 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 12 | 14.1 | 989.9 |  | 80 | -1 | 8.1 | 78 | 9 | 316 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 13 | 15.8 | 988.8 |  | 72 | 3 | 8.1 | 72 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 14 | 16.9 | 988 |  | 65 | -1 | 7.9 | 75 | 9 | 334 | -397 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 15 | 15.8 | 987.5 |  | 71 | -1 | 8 | 144 | 9 | 327 | -391 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 16 | 15.2 | 987.3 |  | 74 | -1 | 8 | 86 | 9 | 329 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 17 | 14 | 986.8 |  | 79 | -1 | 7.9 | 28 | 9 | 326 | -381 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 18 | 13.2 | 987 |  | 78 | -1 | 7.5 | 0 | 9 | 321 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 19 | 12.1 | 986.9 |  | 81 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 315 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 20 | 11.5 | 986.6 |  | 83 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 328 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 21 | 11.4 | 987.1 |  | 85 | 21 | 7.2 | 0 | 9 | 318 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 22 | 11 | 987.4 |  | 86 | 2 | 7.1 | 0 | 9 | 309 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 23 | 10.4 | 987.1 |  | 89 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 322 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 24 | 24 | 10.3 | 986.1 |  | 90 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 322 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 1 | 9.7 | 986.1 |  | 92 | 21 | 7 | 0 | 9 | 319 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 2 | 9.4 | 987.4 |  | 93 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 299 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 3 | 8.9 | 987.2 |  | 95 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 305 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 4 | 9.4 | 987.5 |  | 93 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 317 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 5 | 9.8 | 988.2 |  | 91 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 6 | 9.7 | 988.7 |  | 93 | 21 | 7.1 | 0 | 9 | 307 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 7 | 9.2 | 988.8 |  | 94 | 2 | 6.9 | 0 | 9 | 306 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 8 | 9.2 | 990 |  | 95 | -1 | 7 | 19 | 9 | 304 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 9 | 10.1 | 990.1 |  | 92 | -1 | 7.1 | 47 | 9 | 321 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 10 | 11 | 990.2 |  | 87 | -1 | 7.2 | 94 | 9 | 297 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 11 | 13.6 | 990.2 |  | 76 | -1 | 7.5 | 58 | 9 | 312 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 12 | 16.2 | 990.1 |  | 66 | -1 | 7.7 | 61 | 9 | 330 | -393 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 13 | 17.7 | 990.1 |  | 56 | -1 | 7.2 | 81 | 9 | 341 | -401 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 14 | 16.8 | 990.2 |  | 63 | -1 | 7.6 | 156 | 9 | 336 | -396 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 15 | 16.2 | 990.2 |  | 68 | -1 | 7.9 | 108 | 9 | 332 | -393 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 16 | 15.8 | 990.4 |  | 66 | -1 | 7.4 | 47 | 9 | 341 | -392 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 17 | 14.7 | 991.1 |  | 70 | -1 | 7.3 | 8 | 9 | 337 | -386 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 18 | 13.4 | 992 |  | 77 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 338 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 19 | 12.7 | 992.7 |  | 81 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 334 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 20 | 12.2 | 992.9 |  | 84 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 21 | 11.7 | 993.5 |  | 86 | -1 | 7.4 | 0 | 9 | 341 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 22 | 12.4 | 994.2 |  | 80 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 333 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 23 | 12.1 | 994.7 |  | 82 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 315 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 25 | 24 | 11.3 | 994.9 |  | 86 | -1 | 7.2 | 0 | 9 | 297 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 1 | 10.5 | 995.6 |  | 89 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 292 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 2 | 10.6 | 996.1 |  | 89 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 297 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 3 | 10.9 | 996.5 |  | 86 | -1 | 7 | 0 | 9 | 314 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 4 | 10.6 | 996.4 |  | 87 | -1 | 7 | 0 | 9 | 323 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 5 | 10.8 | 996.9 |  | 85 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 6 | 11.1 | 997.2 |  | 85 | -1 | 7 | 0 | 9 | 326 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 7 | 10.9 | 997.2 |  | 86 | -1 | 7 | 0 | 9 | 314 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 8 | 10.4 | 997.9 |  | 88 | -1 | 6.9 | 22 | 9 | 295 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 9 | 11.6 | 998.2 |  | 82 | -1 | 7 | 56 | 9 | 302 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 10 | 13.5 | 998.5 |  | 75 | -1 | 7.2 | 86 | 9 | 317 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 11 | 14.7 | 999 |  | 70 | -1 | 7.3 | 183 | 9 | 324 | -385 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 12 | 17 | 998.7 |  | 62 | -1 | 7.5 | 86 | 9 | 345 | -398 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 13 | 16.8 | 998.4 |  | 61 | -1 | 7.2 | 136 | 9 | 360 | -398 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 14 | 16.7 | 998.2 |  | 61 | -1 | 7.2 | 153 | 9 | 359 | -397 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 15 | 15.9 | 998.5 |  | 63 | -1 | 7.1 | 58 | 9 | 367 | -394 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 16 | 15.8 | 998.5 |  | 61 | -1 | 6.9 | 58 | 9 | 367 | -393 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 17 | 15.2 | 998.8 |  | 63 | -1 | 6.8 | 17 | 9 | 363 | -390 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 18 | 14.8 | 999.4 |  | 65 | 80 | 6.9 | 0 | 9 | 361 | -388 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 19 | 12.8 | 999.8 |  | 78 | 25 | 7.2 | 0 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 20 | 11.9 | 1000.3 |  | 84 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 21 | 12.5 | 1000.8 |  | 82 | 25 | 7.4 | 0 | 9 | 348 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 22 | 12.5 | 1001.5 |  | 82 | 3 | 7.4 | 0 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 23 | 12.3 | 1001.8 |  | 82 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 333 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 26 | 24 | 12.4 | 1002.3 |  | 81 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 364 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 1 | 11.9 | 1003.1 |  | 84 | 25 | 7.3 | 0 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 2 | 12 | 1003.3 |  | 81 | -1 | 7 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 3 | 12 | 1003.9 |  | 82 | -1 | 7.1 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 4 | 11.5 | 1004.3 |  | 87 | 25 | 7.3 | 0 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 5 | 11.7 | 1004.8 |  | 86 | -1 | 7.3 | 0 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 6 | 10.9 | 1005.6 |  | 92 | 25 | 7.4 | 0 | 9 | 339 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 7 | 11.3 | 1006.1 |  | 86 | 1 | 7.1 | 0 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 8 | 11.5 | 1007.1 |  | 84 | -1 | 7 | 14 | 9 | 328 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 9 | 11.8 | 1007.8 |  | 82 | -1 | 7 | 39 | 9 | 344 | -372 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 10 | 12.9 | 1008.3 |  | 77 | -1 | 7 | 131 | 9 | 350 | -378 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 11 | 13.2 | 1008.8 |  | 75 | -1 | 7 | 175 | 9 | 315 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 12 | 13.7 | 1009.2 |  | 76 | -1 | 7.3 | 181 | 9 | 371 | -383 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 13 | 13.1 | 1009.6 |  | 79 | 25 | 7.4 | 94 | 9 | 351 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 14 | 12.6 | 1009.6 |  | 84 | 25 | 7.5 | 61 | 9 | 348 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 15 | 13.8 | 1009.9 |  | 74 | -1 | 7.2 | 108 | 9 | 355 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 16 | 13.9 | 1009.8 |  | 70 | 1 | 6.9 | 69 | 9 | 319 | -380 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 17 | 13.2 | 1010.1 |  | 74 | -1 | 6.9 | 19 | 9 | 320 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 18 | 12.8 | 1010.8 |  | 77 | -1 | 7 | 0 | 9 | 335 | -376 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 19 | 12.5 | 1011.1 |  | 78 | 3 | 7 | 0 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 20 | 12.2 | 1011.7 |  | 80 | -1 | 7 | 0 | 9 | 308 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 21 | 12.2 | 1011.9 |  | 80 | -1 | 7 | 0 | 9 | 308 | -371 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 22 | 12.1 | 1012 |  | 80 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 345 | -373 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 23 | 11.8 | 1012.1 |  | 81 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 320 | -370 | 9
4 | 1 | 10 | 27 | 24 | 11.2 | 1012.5 |  | 84 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 304 | -366 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 1 | 11.2 | 1012.3 |  | 84 | -1 | 6.9 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 2 | 11 | 1011.8 |  | 83 | -1 | 6.7 | 0 | 9 | 325 | -367 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 3 | 10 | 1011.1 |  | 87 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 291 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 4 | 9 | 1011.3 |  | 89 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 5 | 9.5 | 1011.2 |  | 86 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 6 | 9.7 | 1011 |  | 84 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 7 | 9.2 | 1011 |  | 85 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 286 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 8 | 7.2 | 1011.1 |  | 93 | -1 | 5.8 | 25 | 9 | 275 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 9 | 7.9 | 1011.4 |  | 92 | -1 | 6 | 56 | 9 | 277 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 10 | 10.6 | 1011.4 |  | 79 | -1 | 6.2 | 58 | 9 | 293 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 11 | 12.9 | 1011.4 |  | 67 | -1 | 6.2 | 64 | 9 | 308 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 12 | 14.9 | 1011.2 |  | 60 | -1 | 6.3 | 67 | 9 | 321 | -386 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 13 | 14.9 | 1010.5 |  | 56 | -1 | 5.8 | 189 | 9 | 346 | -387 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 14 | 14.7 | 1010.2 |  | 57 | -1 | 5.9 | 156 | 9 | 335 | -386 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 15 | 14.3 | 1009.9 |  | 59 | 21 | 6 | 94 | 9 | 320 | -382 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 16 | 13.6 | 1009.6 |  | 62 | 3 | 5.9 | 56 | 9 | 324 | -379 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 17 | 12.8 | 1009.5 |  | 65 | -1 | 6 | 17 | 9 | 326 | -375 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 18 | 11.5 | 1010.2 |  | 75 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 319 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 19 | 11.6 | 1010.7 |  | 74 | 1 | 6.2 | 0 | 9 | 312 | -369 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 20 | 11 | 1011.1 |  | 77 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 21 | 10.7 | 1011.5 |  | 81 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 296 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 22 | 10.5 | 1011.9 |  | 87 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 288 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 23 | 9.6 | 1012 |  | 86 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 10 | 28 | 24 | 8.6 | 1012 |  | 85 | -1 | 6.8 | 0 | 9 | 356 | -368 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 1 | 7.5 | 1011.8 |  | 93 | 2 | 5.1 | 0 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 2 | 6.5 | 1011.7 |  | 92 | 25 | 5.2 | 0 | 9 | 284 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 3 | 5.5 | 1011.5 |  | 94 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 4 | 5.3 | 1011.6 |  | 95 | 25 | 5.3 | 0 | 9 | 294 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 5 | 5 | 1011.6 |  | 95 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 260 | -334 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 6 | 4.4 | 1011.6 |  | 98 | -1 | 5 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 7 | 4.6 | 1011.6 |  | 100 | 3 | 5.2 | 0 | 9 | 278 | -333 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 8 | 4.8 | 1011.8 |  | 98 | -1 | 5.2 | 28 | 9 | 265 | -333 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 9 | 5.4 | 1012.1 |  | 96 | -1 | 5.3 | 61 | 9 | 265 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 10 | 7.3 | 1011.9 |  | 84 | -1 | 5.3 | 100 | 9 | 277 | -346 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 11 | 8 | 1011.6 |  | 83 | -1 | 5.5 | 158 | 9 | 283 | -349 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 12 | 9.7 | 1011.1 |  | 73 | -1 | 5.4 | 128 | 9 | 298 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 13 | 10.5 | 1010.5 |  | 71 | -1 | 5.5 | 164 | 9 | 312 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 14 | 10 | 1009.7 |  | 71 | -1 | 5.4 | 192 | 9 | 309 | -361 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 15 | 9.7 | 1009.4 |  | 75 | -1 | 5.6 | 133 | 9 | 318 | -360 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 16 | 8.9 | 1008.9 |  | 83 | -1 | 5.8 | 72 | 9 | 303 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 17 | 7.8 | 1008.1 |  | 88 | -1 | 5.8 | 14 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 18 | 7.4 | 1007.5 |  | 91 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 19 | 7.3 | 1007.1 |  | 90 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 20 | 7.1 | 1006.1 |  | 90 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 21 | 7.1 | 1005.2 |  | 90 | 61 | 5.6 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 22 | 7 | 1003.9 |  | 90 | 61 | 5.6 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 23 | 6.6 | 1003.2 |  | 94 | 61 | 5.7 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 29 | 24 | 6.4 | 1002.2 |  | 96 | 61 | 5.7 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 1 | 6.2 | 1001.4 |  | 97 | 63 | 5.7 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 2 | 6 | 1000.5 |  | 98 | 61 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 3 | 5.9 | 999.5 |  | 99 | 63 | 5.7 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 4 | 5.7 | 998.9 |  | 99 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 285 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 5 | 5.7 | 998.9 |  | 99 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 6 | 5.7 | 998.9 |  | 99 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 7 | 5.7 | 999.2 |  | 99 | 61 | 5.7 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 8 | 5.8 | 1000.1 |  | 99 | 61 | 5.7 | 6 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 9 | 6.3 | 1000.9 |  | 99 | 60 | 5.8 | 44 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 10 | 6.7 | 1001.5 |  | 99 | 21 | 6 | 92 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 11 | 8.9 | 1002.2 |  | 88 | -1 | 6.2 | 156 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 12 | 9.5 | 1002.7 |  | 78 | -1 | 5.8 | 225 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 13 | 9.2 | 1003.1 |  | 81 | 3 | 5.9 | 194 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 14 | 8.9 | 1003.7 |  | 83 | -1 | 5.8 | 117 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 15 | 9.1 | 1003.9 |  | 81 | -1 | 5.8 | 122 | 9 | 303 | -356 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 16 | 8.5 | 1005 |  | 84 | -1 | 5.8 | 50 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 17 | 8 | 1005.3 |  | 88 | -1 | 5.8 | 14 | 9 | 323 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 18 | 7.2 | 1006.1 |  | 91 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 304 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 19 | 5.5 | 1006.6 |  | 100 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 267 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 20 | 5.4 | 1007 |  | 99 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 294 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 21 | 5.2 | 1007.2 |  | 99 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 293 | -337 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 22 | 5.7 | 1007.5 |  | 99 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 23 | 5.7 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 30 | 24 | 5.4 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 1 | 5.5 | 1007.8 |  | 100 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 2 | 5.2 | 1007.9 |  | 99 | 10 | 5.4 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 3 | 5.2 | 1008.1 |  | 99 | 10 | 5.4 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 4 | 5.7 | 1008 |  | 99 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 5 | 5.8 | 1008.2 |  | 99 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 6 | 5.8 | 1007.9 |  | 99 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 7 | 5.6 | 1007.7 |  | 99 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 8 | 5.4 | 1007.9 |  | 99 | 10 | 5.5 | 17 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 9 | 6.2 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 5.8 | 75 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 10 | 6.9 | 1008.5 |  | 95 | -1 | 5.8 | 97 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 11 | 7.9 | 1009 |  | 88 | -1 | 5.8 | 119 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 12 | 9.5 | 1007.7 |  | 77 | -1 | 5.6 | 183 | 9 | 317 | -359 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 13 | 10.3 | 1007.4 |  | 71 | -1 | 5.5 | 228 | 9 | 335 | -364 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 14 | 10.2 | 1007.4 |  | 61 | -1 | 4.7 | 158 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 15 | 10.5 | 1006.8 |  | 55 | -1 | 4.3 | 136 | 9 | 298 | -362 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 16 | 9.5 | 1006.5 |  | 63 | -1 | 4.6 | 94 | 9 | 291 | -357 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 17 | 7.6 | 1007.3 |  | 73 | -1 | 4.7 | 22 | 9 | 287 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 18 | 7.6 | 1007.9 |  | 76 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 19 | 7.3 | 1007.2 |  | 79 | -1 | 5 | 0 | 9 | 304 | -348 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 20 | 6.9 | 1007.5 |  | 84 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 21 | 5.2 | 1007.5 |  | 91 | -1 | 5 | 0 | 9 | 273 | -336 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 22 | 4.5 | 1007.9 |  | 100 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 23 | 4 | 1008.1 |  | 99 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 10 | 31 | 24 | 4 | 1008.1 |  | 99 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3.4 | 1007.9 |  | 99 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 260 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3.5 | 1008.2 |  | 100 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 267 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3.3 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 259 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2.6 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 248 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1008.6 |  | 99 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 254 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2.9 | 1008.5 |  | 99 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 251 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2.5 | 1008.8 |  | 100 | 10 | 4.5 | 0 | 9 | 248 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2.8 | 1009.3 |  | 99 | 10 | 4.6 | 19 | 9 | 264 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3.9 | 1009.2 |  | 99 | 10 | 4.9 | 72 | 9 | 279 | -330 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 5.3 | 1009 |  | 99 | 10 | 5.4 | 100 | 9 | 277 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 7.1 | 1008.7 |  | 87 | -1 | 5.4 | 153 | 9 | 277 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 9.8 | 1008.2 |  | 75 | -1 | 5.6 | 164 | 9 | 293 | -359 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 11.1 | 1007.2 |  | 65 | -1 | 5.3 | 217 | 9 | 300 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 14 | 10.5 | 1006.6 |  | 65 | -1 | 5.1 | 192 | 9 | 298 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 15 | 9.5 | 1005.7 |  | 76 | -1 | 5.6 | 136 | 9 | 330 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 16 | 8.6 | 1005.2 |  | 83 | -1 | 5.7 | 69 | 9 | 313 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 17 | 7.9 | 1004.5 |  | 87 | -1 | 5.7 | 8 | 9 | 296 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 18 | 7.6 | 1003.8 |  | 92 | 61 | 6 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 19 | 7.2 | 1003.3 |  | 97 | 63 | 6.1 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 20 | 7.3 | 1002.5 |  | 99 | 63 | 6.3 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 21 | 7.4 | 1002.1 |  | 99 | 63 | 6.3 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 22 | 7.3 | 1001.6 |  | 99 | 59 | 6.3 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 23 | 7.3 | 1000.9 |  | 99 | 59 | 6.3 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 1 | 24 | 7.4 | 1000.5 |  | 99 | 59 | 6.4 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7.4 | 1000.2 |  | 99 | 63 | 6.4 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7.4 | 999.9 |  | 99 | 61 | 6.4 | 0 | 9 | 295 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7.3 | 999.5 |  | 99 | 59 | 6.3 | 0 | 9 | 294 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 999.2 |  | 99 | 59 | 6.1 | 0 | 9 | 303 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 6.9 | 999 |  | 99 | 65 | 6.1 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6.4 | 999.1 |  | 99 | 63 | 5.9 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6.1 | 999.3 |  | 99 | 63 | 5.8 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5.9 | 999.8 |  | 99 | 63 | 5.7 | 3 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1000.3 |  | 98 | 61 | 5.7 | 31 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6.4 | 1000.9 |  | 97 | 21 | 5.8 | 67 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7.1 | 1001.6 |  | 93 | -1 | 5.8 | 114 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 12 | 7.2 | 1002.5 |  | 83 | -1 | 5.3 | 161 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7.2 | 1003.3 |  | 79 | 2 | 5 | 131 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1003.9 |  | 80 | -1 | 5 | 92 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 15 | 6.8 | 1004.4 |  | 78 | -1 | 4.8 | 72 | 9 | 290 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 16 | 5.9 | 1005.5 |  | 86 | -1 | 5 | 42 | 9 | 277 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 17 | 5.7 | 1006.4 |  | 80 | -1 | 4.5 | 8 | 9 | 270 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3.3 | 1007.2 |  | 91 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 251 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 19 | 2.1 | 1007.9 |  | 96 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1.4 | 1008.3 |  | 98 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 21 | 0.9 | 1008.7 |  | 98 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 22 | 0.5 | 1009.2 |  | 100 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1009 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 233 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 2 | 24 | 0.1 | 1008.4 |  | 99 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 234 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0.2 | 1008.2 |  | 99 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 234 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 2 | -0.4 | 1008 |  | 100 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 231 | -308 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 3 | -0.7 | 1007.6 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 4 | -0.8 | 1006.9 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 5 | -0.9 | 1006.2 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 231 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 6 | -0.8 | 1005.3 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 7 | -0.7 | 1005.1 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 8 | -0.4 | 1004.6 |  | 98 | 10 | 3.6 | 14 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0.1 | 1003.9 |  | 99 | 10 | 3.8 | 56 | 9 | 266 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 10 | 0.9 | 1003.2 |  | 99 | -1 | 4 | 114 | 9 | 251 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 11 | 2.9 | 1002.8 |  | 93 | -1 | 4.3 | 167 | 9 | 254 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 12 | 3.9 | 1001.7 |  | 84 | -1 | 4.2 | 169 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4.3 | 1001 |  | 80 | -1 | 4.1 | 150 | 9 | 262 | -331 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4.3 | 999.8 |  | 79 | -1 | 4.1 | 136 | 9 | 278 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 15 | 3.7 | 998.8 |  | 81 | -1 | 4 | 72 | 9 | 267 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 16 | 3.1 | 998.6 |  | 83 | -1 | 3.9 | 39 | 9 | 265 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 17 | 2.8 | 998.1 |  | 87 | -1 | 4 | 8 | 9 | 270 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 18 | 2.7 | 998.6 |  | 87 | -1 | 4 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 19 | 2.4 | 998.9 |  | 86 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 20 | 2.3 | 998.5 |  | 84 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 21 | 2.2 | 998.9 |  | 84 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 22 | 2.1 | 999 |  | 82 | 68 | 3.6 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 23 | 0.9 | 999.1 |  | 94 | 68 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 3 | 24 | 0.5 | 998.6 |  | 100 | 71 | 3.9 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0.3 | 998.7 |  | 98 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0.3 | 998.8 |  | 98 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0.2 | 999 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0.1 | 998.9 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0.1 | 999.7 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 6 | 0.1 | 1000.4 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0.1 | 1000.3 |  | 99 | 71 | 3.8 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0.3 | 1001.2 |  | 99 | 22 | 3.8 | 8 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0.4 | 1002 |  | 99 | -1 | 3.8 | 39 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 0.5 | 1002.8 |  | 96 | 2 | 3.8 | 44 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 11 | 0.7 | 1003.5 |  | 90 | -1 | 3.6 | 75 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 12 | 1.2 | 1003.5 |  | 89 | -1 | 3.7 | 92 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1.8 | 1004.1 |  | 88 | 2 | 3.8 | 139 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 14 | 2.2 | 1004.4 |  | 88 | -1 | 3.9 | 122 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2.6 | 1004.8 |  | 87 | -1 | 3.9 | 83 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 16 | 2.9 | 1005.7 |  | 79 | -1 | 3.7 | 58 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1006.5 |  | 88 | -1 | 3.8 | 11 | 9 | 276 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 18 | 0.3 | 1007.3 |  | 90 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 237 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 19 | -0.6 | 1008 |  | 95 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 263 | -309 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 20 | -0.5 | 1008.6 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 233 | -308 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 21 | -0.9 | 1009 |  | 91 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 240 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 22 | -0.9 | 1009.6 |  | 92 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 249 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 23 | -1.7 | 1010 |  | 93 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 229 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 4 | 24 | -2.2 | 1010.5 |  | 93 | -1 | 3 | 0 | 9 | 224 | -300 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 1 | -2.1 | 1010.7 |  | 91 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 225 | -300 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 2 | -2.6 | 1011.2 |  | 92 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 222 | -298 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 3 | -3 | 1011.8 |  | 93 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 219 | -296 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 4 | -3.5 | 1012.3 |  | 93 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 5 | -3.7 | 1012.8 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 6 | -3.6 | 1013.3 |  | 96 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 7 | -3.6 | 1013.7 |  | 95 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 8 | -3.5 | 1014.4 |  | 94 | -1 | 2.7 | 11 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 9 | -2.5 | 1015.2 |  | 91 | -1 | 2.8 | 39 | 9 | 221 | -298 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 10 | -0.7 | 1015.8 |  | 80 | -1 | 2.8 | 58 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1016 |  | 66 | -1 | 2.9 | 67 | 9 | 244 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 12 | 2.7 | 1016.4 |  | 64 | -1 | 2.9 | 72 | 9 | 248 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 13 | 3.6 | 1016.6 |  | 57 | -1 | 2.7 | 92 | 9 | 254 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 14 | 2.1 | 1016.5 |  | 61 | -1 | 2.6 | 128 | 9 | 246 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 15 | 1.2 | 1016.9 |  | 67 | -1 | 2.7 | 75 | 9 | 241 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0.1 | 1017.3 |  | 73 | -1 | 2.7 | 36 | 9 | 236 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 17 | -0.9 | 1017.5 |  | 76 | -1 | 2.7 | 11 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 18 | -1.2 | 1017.9 |  | 79 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 19 | -1.9 | 1018.3 |  | 82 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 224 | -301 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 20 | -2.6 | 1018.5 |  | 89 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 21 | -3 | 1018.8 |  | 89 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 22 | -3.3 | 1019.1 |  | 89 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 23 | -3.4 | 1019.1 |  | 91 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 11 | 5 | 24 | -3.8 | 1019.2 |  | 90 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 214 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 1 | -3.9 | 1019 |  | 92 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 214 | -292 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 2 | -4.5 | 1018.7 |  | 93 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 3 | -4.8 | 1018 |  | 95 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 210 | -288 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 4 | -5.3 | 1018 |  | 94 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 207 | -286 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 5 | -5.4 | 1017.7 |  | 96 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 207 | -286 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 6 | -5.4 | 1017.8 |  | 96 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 207 | -286 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 7 | -5.5 | 1016.9 |  | 96 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 206 | -285 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 8 | -5.2 | 1016.8 |  | 93 | -1 | 2.4 | 11 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 9 | -4.2 | 1016.2 |  | 89 | -1 | 2.4 | 42 | 9 | 212 | -291 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 10 | -2.8 | 1015.3 |  | 85 | -1 | 2.6 | 61 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0.2 | 1014.8 |  | 71 | -1 | 2.7 | 78 | 9 | 234 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 12 | 2.1 | 1013.8 |  | 68 | -1 | 3 | 83 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2.7 | 1012.9 |  | 67 | -1 | 3.1 | 86 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 14 | 2.4 | 1012.3 |  | 68 | -1 | 3.1 | 83 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 15 | 1.8 | 1011.5 |  | 74 | -1 | 3.2 | 75 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 16 | 0.6 | 1010.5 |  | 81 | -1 | 3.2 | 47 | 9 | 236 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 17 | -0.3 | 1009.4 |  | 84 | -1 | 3.1 | 11 | 9 | 232 | -309 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 18 | -0.8 | 1008.8 |  | 86 | -1 | 3 | 0 | 9 | 229 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 19 | -1.4 | 1007.8 |  | 87 | -1 | 3 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 20 | -1.8 | 1007.2 |  | 88 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 224 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 21 | -2.3 | 1006.6 |  | 89 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 222 | -299 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 22 | -2.7 | 1005.9 |  | 90 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 23 | -3.2 | 1005.1 |  | 91 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 11 | 6 | 24 | -3.7 | 1004.1 |  | 94 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 215 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 1 | -3.8 | 1003.5 |  | 92 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 214 | -293 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 2 | -4.3 | 1003.2 |  | 94 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 212 | -290 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 3 | -4.6 | 1002.5 |  | 95 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 211 | -289 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 4 | -4.9 | 1001.8 |  | 95 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 209 | -288 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 5 | -5.5 | 1001.3 |  | 96 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 206 | -285 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 6 | -5.4 | 1000.6 |  | 95 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 207 | -286 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 7 | -5.1 | 1000.1 |  | 93 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 208 | -287 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 8 | -5.1 | 1000.1 |  | 93 | -1 | 2.4 | 11 | 9 | 208 | -287 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 9 | -4 | 999.7 |  | 91 | -1 | 2.6 | 47 | 9 | 213 | -292 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 10 | -2.5 | 999.2 |  | 85 | -1 | 2.7 | 72 | 9 | 221 | -298 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0.4 | 998.4 |  | 73 | -1 | 2.9 | 106 | 9 | 235 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 1.8 | 998 |  | 70 | -1 | 3 | 114 | 9 | 243 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 1.7 | 997.6 |  | 72 | -1 | 3.1 | 144 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 14 | 1.5 | 997.3 |  | 79 | -1 | 3.3 | 125 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 15 | 1.5 | 997 |  | 79 | -1 | 3.4 | 86 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 1.2 | 996.7 |  | 81 | -1 | 3.4 | 47 | 9 | 272 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 17 | 0.4 | 996.5 |  | 84 | -1 | 3.3 | 6 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 18 | 0.4 | 996.5 |  | 83 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 19 | 0.4 | 996.2 |  | 83 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 20 | -0.1 | 996.1 |  | 86 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 252 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 21 | -0.1 | 995.9 |  | 89 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 262 | -309 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 22 | 0 | 995.7 |  | 88 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 23 | 1.1 | 996.3 |  | 89 | 50 | 3.5 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 7 | 24 | 2.6 | 997.2 |  | 91 | 20 | 3.6 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4.2 | 998.3 |  | 88 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 283 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5.4 | 999.2 |  | 88 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 282 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6.2 | 999.8 |  | 87 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 6.1 | 999.6 |  | 87 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 999.6 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 6 | 5.8 | 999.2 |  | 86 | -1 | 5 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5.7 | 999.5 |  | 88 | -1 | 5 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 5.7 | 999.8 |  | 88 | 51 | 5 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 5.6 | 1000 |  | 92 | 51 | 5.2 | 11 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 5.7 | 1000.2 |  | 95 | 51 | 5.4 | 25 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 11 | 6 | 1002.7 |  | 97 | 20 | 5.6 | 39 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6.6 | 1000.1 |  | 96 | 47 | 5.8 | 56 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 13 | 7.3 | 1000 |  | 97 | 28 | 6.1 | 69 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 8.1 | 999.7 |  | 92 | 10 | 6.2 | 53 | 9 | 323 | -353 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8.3 | 999.9 |  | 90 | 10 | 6.1 | 42 | 9 | 324 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8.2 | 1000.4 |  | 90 | -1 | 6.1 | 22 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 17 | 7.9 | 1000.6 |  | 91 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 18 | 7.5 | 1000.9 |  | 93 | 60 | 6 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 19 | 7.3 | 1001.2 |  | 94 | 21 | 6 | 0 | 9 | 294 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 20 | 7 | 1001.3 |  | 95 | 10 | 5.9 | 0 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 21 | 6.9 | 1001.2 |  | 95 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 22 | 7 | 1001.5 |  | 95 | 53 | 5.9 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 23 | 6.5 | 1001.5 |  | 96 | 53 | 5.8 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 8 | 24 | 6.4 | 1001.4 |  | 97 | 51 | 5.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6.3 | 1001.7 |  | 97 | 20 | 5.7 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6.3 | 1001.9 |  | 97 | 10 | 5.7 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6.2 | 1001.9 |  | 98 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6.2 | 1001.9 |  | 98 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 5 | 5.9 | 1001.9 |  | 97 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5.5 | 1001.8 |  | 97 | 10 | 5.5 | 0 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 7 | 5.7 | 1001.8 |  | 98 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5.9 | 1002.5 |  | 98 | 10 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 9 | 5.9 | 1002.7 |  | 97 | 10 | 5.6 | 17 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 10 | 5.8 | 1002.4 |  | 96 | 10 | 5.5 | 33 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5.9 | 1002.7 |  | 96 | 10 | 5.5 | 69 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 6.4 | 1002.6 |  | 91 | 10 | 5.4 | 83 | 9 | 300 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 13 | 6.7 | 1002.2 |  | 88 | -1 | 5.3 | 92 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 14 | 7.2 | 1001.8 |  | 85 | -1 | 5.3 | 139 | 9 | 304 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 15 | 7.3 | 1001.3 |  | 83 | -1 | 5.3 | 111 | 9 | 304 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 16 | 7.3 | 1001.2 |  | 84 | -1 | 5.3 | 75 | 9 | 293 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 17 | 5.2 | 1001 |  | 91 | 10 | 5 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 18 | 4.5 | 1000.9 |  | 95 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 19 | 4.2 | 1001 |  | 95 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 20 | 4.4 | 1001 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 21 | 4 | 1000.8 |  | 97 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 255 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 22 | 3.2 | 1000.4 |  | 97 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 23 | 2.5 | 1000 |  | 97 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 246 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 9 | 24 | 2.7 | 1000.1 |  | 97 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 247 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2.1 | 999.9 |  | 97 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1.8 | 999.5 |  | 98 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 263 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2.4 | 999.2 |  | 98 | 10 | 4.4 | 0 | 9 | 246 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2.8 | 998.9 |  | 98 | 10 | 4.6 | 0 | 9 | 314 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3.6 | 998.6 |  | 98 | 10 | 4.8 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 998.6 |  | 97 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4.4 | 998.5 |  | 97 | 10 | 5.1 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 8 | 4.7 | 998.8 |  | 95 | 10 | 5 | 0 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4.7 | 998.9 |  | 93 | 10 | 5 | 19 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 4.9 | 999.1 |  | 92 | -1 | 5 | 44 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 11 | 5.3 | 999.1 |  | 89 | -1 | 5 | 83 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 5.9 | 998.9 |  | 88 | -1 | 5.1 | 100 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 13 | 6.3 | 998.5 |  | 87 | -1 | 5.2 | 125 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6.6 | 998.7 |  | 86 | -1 | 5.2 | 81 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 15 | 7.4 | 998.8 |  | 82 | -1 | 5.2 | 86 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 16 | 6.7 | 998.7 |  | 83 | -1 | 5.1 | 31 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 17 | 6.3 | 999.3 |  | 85 | -1 | 5 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 18 | 6.1 | 999.4 |  | 88 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 19 | 6.1 | 999.8 |  | 89 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 20 | 6.2 | 1000.1 |  | 89 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 21 | 6.3 | 1000.3 |  | 88 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 22 | 6.4 | 1000.5 |  | 88 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 23 | 6.4 | 1000.6 |  | 88 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 10 | 24 | 6.3 | 1000.8 |  | 87 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 6.1 | 1000.6 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5.7 | 1000.8 |  | 89 | 51 | 5.1 | 0 | 9 | 285 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5.5 | 1001.1 |  | 87 | 20 | 4.9 | 0 | 9 | 278 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5.2 | 1001.2 |  | 83 | 1 | 4.6 | 0 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5.1 | 1001.5 |  | 81 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1002 |  | 79 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 280 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4.7 | 1002.6 |  | 76 | 3 | 4 | 0 | 9 | 274 | -333 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4.7 | 1003.5 |  | 73 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 274 | -333 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 4.7 | 1004.2 |  | 65 | -1 | 3.5 | 14 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 4.8 | 1004.5 |  | 59 | -1 | 3.2 | 39 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4.8 | 1005.3 |  | 59 | -1 | 3.1 | 47 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 12 | 4.6 | 1005.8 |  | 59 | -1 | 3.1 | 53 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 13 | 4.5 | 1006.1 |  | 59 | -1 | 3.1 | 56 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 14 | 4.5 | 1006.2 |  | 58 | -1 | 3 | 69 | 9 | 269 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 15 | 5.5 | 1006.4 |  | 55 | -1 | 3 | 89 | 9 | 265 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 16 | 4.9 | 1006.9 |  | 58 | -1 | 3.1 | 33 | 9 | 264 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 17 | 4 | 1007.6 |  | 60 | -1 | 3 | 0 | 9 | 257 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 18 | 3.4 | 1008.4 |  | 64 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 261 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 19 | 3.9 | 1009.1 |  | 64 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 263 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 20 | 3.1 | 1009.6 |  | 69 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 255 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 21 | 3.2 | 1010 |  | 70 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 255 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 22 | 3.1 | 1010.1 |  | 70 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 265 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 23 | 2.7 | 1010.1 |  | 72 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 285 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 11 | 24 | 1.5 | 1010.3 |  | 78 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 267 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0.6 | 1010.5 |  | 82 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 251 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0.5 | 1010.5 |  | 81 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 241 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0.3 | 1010.8 |  | 81 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 267 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0.1 | 1010.8 |  | 81 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1010.9 |  | 78 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 6 | -0.3 | 1010.9 |  | 77 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 252 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 7 | -0.2 | 1010.9 |  | 78 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 265 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 8 | -0.3 | 1011.1 |  | 78 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 9 | -0.5 | 1011.3 |  | 76 | -1 | 2.8 | 22 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 10 | -0.3 | 1011.6 |  | 74 | -1 | 2.7 | 61 | 9 | 254 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 0 | 1011.7 |  | 71 | -1 | 2.7 | 86 | 9 | 247 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1.1 | 1011.2 |  | 66 | -1 | 2.7 | 147 | 9 | 251 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 0.4 | 1011.2 |  | 68 | -1 | 2.6 | 178 | 9 | 244 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 1.7 | 1010.8 |  | 63 | -1 | 2.7 | 114 | 9 | 248 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 15 | 0.7 | 1010.3 |  | 66 | -1 | 2.6 | 94 | 9 | 248 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 16 | 0.1 | 1010.5 |  | 68 | -1 | 2.6 | 56 | 9 | 240 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 17 | -0.8 | 1011.1 |  | 72 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 241 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 18 | -1.3 | 1010.9 |  | 76 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 19 | -1.3 | 1010.9 |  | 76 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 20 | -1 | 1011 |  | 73 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 21 | -1.1 | 1011.1 |  | 73 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 22 | -1.5 | 1011.3 |  | 74 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 258 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 23 | -1.9 | 1011.3 |  | 75 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 236 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 12 | 24 | -2.1 | 1011.2 |  | 76 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 1 | -2 | 1011.1 |  | 76 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 2 | -1.8 | 1011 |  | 76 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 3 | -2.1 | 1010.8 |  | 77 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 4 | -2 | 1010.3 |  | 78 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 5 | -2 | 1010.5 |  | 77 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 240 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 6 | -2 | 1010.3 |  | 76 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 245 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 7 | -2 | 1010.3 |  | 77 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 238 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 8 | -1.9 | 1010.8 |  | 76 | 5 | 2.5 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 9 | -1.6 | 1010.8 |  | 75 | 5 | 2.5 | 28 | 9 | 240 | -304 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 10 | -1.1 | 1010.5 |  | 74 | 5 | 2.6 | 67 | 9 | 267 | -308 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 11 | -0.5 | 1010.9 |  | 74 | 5 | 2.7 | 78 | 9 | 264 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 12 | 0.1 | 1010.8 |  | 73 | 5 | 2.8 | 136 | 9 | 257 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 13 | 1.1 | 1009.9 |  | 70 | 5 | 2.9 | 178 | 9 | 265 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 14 | 1 | 1010.1 |  | 71 | 5 | 2.9 | 128 | 9 | 264 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 15 | 1.1 | 1010.2 |  | 72 | 5 | 2.9 | 72 | 9 | 277 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 16 | 1.1 | 1010 |  | 72 | 5 | 3 | 50 | 9 | 265 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 17 | 0 | 1010.2 |  | 76 | 5 | 2.9 | 0 | 9 | 235 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 18 | -0.3 | 1009.8 |  | 78 | 5 | 2.9 | 0 | 9 | 248 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 19 | 0.4 | 1009.6 |  | 76 | 5 | 2.9 | 0 | 9 | 274 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 20 | 0.3 | 1009.2 |  | 77 | -1 | 3 | 0 | 9 | 249 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 21 | 0.5 | 1009.3 |  | 74 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 258 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 22 | 0.6 | 1008.9 |  | 76 | -1 | 3 | 0 | 9 | 252 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 23 | 0.6 | 1008.5 |  | 77 | -1 | 3 | 0 | 9 | 253 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 13 | 24 | 0.7 | 1008.2 |  | 78 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 258 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0.3 | 1007.2 |  | 84 | 21 | 3.3 | 0 | 9 | 257 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 2 | 0.8 | 1006.8 |  | 85 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 260 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1.3 | 1006 |  | 85 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 261 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2.1 | 1005.1 |  | 88 | 61 | 3.9 | 0 | 9 | 260 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 3.1 | 1004.7 |  | 89 | 60 | 4.2 | 0 | 9 | 270 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 6 | 4.1 | 1003.9 |  | 95 | 63 | 4.8 | 0 | 9 | 276 | -331 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 5.8 | 1002.8 |  | 97 | 63 | 5.5 | 0 | 9 | 286 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 8 | 6.9 | 1002.5 |  | 97 | 63 | 6 | 0 | 9 | 302 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 9 | 7.9 | 1002 |  | 97 | 21 | 6.4 | 8 | 9 | 292 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 10 | 9.1 | 1001.9 |  | 97 | 10 | 7 | 28 | 9 | 315 | -357 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 11 | 9.7 | 1001.2 |  | 96 | -1 | 7.2 | 28 | 9 | 302 | -359 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 12 | 10.4 | 1000.7 |  | 94 | -1 | 7.3 | 69 | 9 | 305 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 13 | 11.8 | 1000.1 |  | 86 | 1 | 7.4 | 125 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 14 | 11.9 | 999.3 |  | 86 | 61 | 7.4 | 86 | 9 | 315 | -370 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 15 | 11.7 | 999 |  | 87 | 21 | 7.4 | 56 | 9 | 313 | -369 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 16 | 11.8 | 998.3 |  | 85 | 3 | 7.3 | 22 | 9 | 330 | -371 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 17 | 10.9 | 998 |  | 93 | 63 | 7.5 | 0 | 9 | 315 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 18 | 10.7 | 997.9 |  | 97 | 65 | 7.8 | 0 | 9 | 314 | -364 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 19 | 10.7 | 997.6 |  | 97 | 63 | 7.8 | 0 | 9 | 324 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 20 | 10.8 | 997.2 |  | 96 | 21 | 7.8 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 21 | 10.8 | 997 |  | 96 | 63 | 7.8 | 0 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 22 | 10.8 | 996.7 |  | 97 | 63 | 7.8 | 0 | 9 | 338 | -367 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 23 | 10.9 | 996.2 |  | 97 | 63 | 7.9 | 0 | 9 | 309 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 14 | 24 | 10.9 | 996 |  | 97 | 63 | 7.9 | 0 | 9 | 309 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 1 | 11.1 | 995.4 |  | 97 | 21 | 8 | 0 | 9 | 309 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 2 | 11.1 | 995.1 |  | 96 | 60 | 7.9 | 0 | 9 | 309 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 11.1 | 994.5 |  | 96 | 21 | 7.9 | 0 | 9 | 309 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 4 | 11.2 | 994.5 |  | 96 | 21 | 8 | 0 | 9 | 340 | -369 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 5 | 11.3 | 993.7 |  | 95 | -1 | 8 | 0 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 11.7 | 993.6 |  | 94 | -1 | 8 | 0 | 9 | 360 | -372 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 7 | 11.5 | 993.8 |  | 94 | 1 | 7.9 | 0 | 9 | 342 | -370 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 8 | 11.4 | 993.8 |  | 92 | -1 | 7.7 | 0 | 9 | 341 | -370 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 9 | 11.3 | 994.1 |  | 87 | -1 | 7.3 | 19 | 9 | 324 | -368 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 10 | 11.7 | 993.9 |  | 84 | -1 | 7.2 | 58 | 9 | 313 | -369 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 11 | 12.2 | 993.9 |  | 81 | -1 | 7.2 | 114 | 9 | 313 | -372 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 12 | 12.7 | 993.7 |  | 77 | -1 | 7 | 114 | 9 | 307 | -374 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 13 | 11.3 | 993.8 |  | 80 | 25 | 6.7 | 75 | 9 | 327 | -368 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 14 | 10.9 | 993.8 |  | 83 | -1 | 6.8 | 103 | 9 | 306 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 15 | 12 | 993.9 |  | 76 | -1 | 6.7 | 72 | 9 | 304 | -370 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 16 | 12 | 994.2 |  | 72 | -1 | 6.3 | 50 | 9 | 331 | -372 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 17 | 11.4 | 994.9 |  | 71 | 15 | 6 | 0 | 9 | 327 | -369 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 18 | 10 | 995.5 |  | 84 | 25 | 6.5 | 0 | 9 | 319 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 19 | 9.7 | 996.4 |  | 86 | 80 | 6.4 | 0 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 20 | 8.9 | 996.2 |  | 92 | 25 | 6.6 | 0 | 9 | 313 | -356 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 21 | 9.6 | 996 |  | 84 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 22 | 9.4 | 996 |  | 82 | 3 | 6 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 23 | 9.4 | 995.8 |  | 82 | -1 | 6 | 0 | 9 | 348 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 15 | 24 | 8.9 | 995.8 |  | 81 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 1 | 8.7 | 995.5 |  | 82 | 1 | 5.8 | 0 | 9 | 312 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 2 | 8.9 | 995.2 |  | 80 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 302 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 3 | 8.9 | 995.3 |  | 83 | 80 | 5.9 | 0 | 9 | 345 | -358 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 4 | 7.8 | 995.2 |  | 93 | 25 | 6.1 | 0 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 5 | 8.4 | 995 |  | 87 | 80 | 6 | 0 | 9 | 325 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 6 | 8.3 | 995.2 |  | 85 | 25 | 5.8 | 0 | 9 | 290 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 7 | 8.5 | 995.2 |  | 84 | 1 | 5.8 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 8 | 8.5 | 996 |  | 84 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 9 | 8.2 | 996.5 |  | 89 | 80 | 6 | 11 | 9 | 342 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 10 | 7.6 | 997.4 |  | 91 | 25 | 5.9 | 47 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 11 | 8.8 | 997.5 |  | 88 | -1 | 6.2 | 122 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 12 | 9.6 | 997.8 |  | 80 | -1 | 6 | 92 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 13 | 9.8 | 997.8 |  | 77 | 3 | 5.8 | 83 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 14 | 9.6 | 998 |  | 78 | -1 | 5.8 | 75 | 9 | 349 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 15 | 9.7 | 997.8 |  | 77 | 25 | 5.7 | 69 | 9 | 299 | -359 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 16 | 9.9 | 997.9 |  | 75 | 3 | 5.7 | 67 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 17 | 8.7 | 998.2 |  | 80 | 80 | 5.6 | 0 | 9 | 312 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 18 | 7.5 | 998.7 |  | 84 | 25 | 5.4 | 0 | 9 | 276 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 19 | 7.7 | 999 |  | 83 | 3 | 5.4 | 0 | 9 | 321 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 20 | 7.4 | 999.2 |  | 84 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 21 | 7.1 | 999.4 |  | 84 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 273 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 22 | 6.4 | 999.9 |  | 88 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 276 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 23 | 6.1 | 1000.1 |  | 89 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 286 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 16 | 24 | 6.6 | 1000.4 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 277 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 1 | 6 | 1000.5 |  | 89 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 2 | 6.4 | 1000.1 |  | 90 | 80 | 5.4 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 3 | 6.4 | 1000 |  | 91 | 25 | 5.4 | 0 | 9 | 279 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 4 | 5.8 | 999.5 |  | 92 | 2 | 5.3 | 0 | 9 | 276 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5.4 | 999.3 |  | 94 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 6 | 5.8 | 999.2 |  | 93 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 7 | 6 | 999.1 |  | 90 | 3 | 5.2 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 8 | 5.7 | 998.5 |  | 89 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 271 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 9 | 5.4 | 998.2 |  | 89 | -1 | 5 | 56 | 9 | 268 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 10 | 6.7 | 997.6 |  | 82 | -1 | 5 | 125 | 9 | 280 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 11 | 7.5 | 997 |  | 78 | -1 | 5.1 | 142 | 9 | 285 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 12 | 7.7 | 996.2 |  | 76 | -1 | 5 | 97 | 9 | 289 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7.1 | 994.9 |  | 86 | 61 | 5.4 | 56 | 9 | 287 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 14 | 6.4 | 994.3 |  | 94 | 61 | 5.6 | 25 | 9 | 289 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 15 | 6.8 | 994.2 |  | 95 | 21 | 5.9 | 25 | 9 | 302 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 16 | 6.8 | 994.2 |  | 95 | 25 | 5.8 | 14 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 17 | 5.9 | 994.5 |  | 91 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 276 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 18 | 6 | 994.8 |  | 92 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 286 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 19 | 5.4 | 994.9 |  | 92 | 25 | 5.2 | 0 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 20 | 4.5 | 995 |  | 94 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 289 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 21 | 4.8 | 994.9 |  | 92 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 269 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 22 | 4.9 | 994.8 |  | 92 | 21 | 5 | 0 | 9 | 264 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 23 | 4.8 | 994.2 |  | 93 | 61 | 5 | 0 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 17 | 24 | 4.9 | 993.5 |  | 96 | 65 | 5.2 | 0 | 9 | 280 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 1 | 5.1 | 993.4 |  | 96 | 65 | 5.3 | 0 | 9 | 276 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 2 | 3.5 | 993.3 |  | 96 | 61 | 4.7 | 0 | 9 | 267 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 3 | 3.6 | 993.5 |  | 96 | 21 | 4.7 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 4 | 4 | 993.5 |  | 96 | 2 | 4.9 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 5 | 4.5 | 993.9 |  | 95 | -1 | 5 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 6 | 4.1 | 994.2 |  | 95 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 287 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 7 | 4.4 | 994.6 |  | 95 | 3 | 5 | 0 | 9 | 288 | -333 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 8 | 4.5 | 995.2 |  | 94 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 9 | 4 | 995.7 |  | 93 | -1 | 4.7 | 42 | 9 | 260 | -329 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 10 | 4.6 | 995.8 |  | 93 | -1 | 4.9 | 86 | 9 | 269 | -333 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 11 | 5.6 | 996.2 |  | 89 | -1 | 5 | 114 | 9 | 283 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 12 | 6 | 996.7 |  | 84 | -1 | 4.9 | 114 | 9 | 277 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 13 | 6.5 | 997.1 |  | 79 | -1 | 4.8 | 117 | 9 | 314 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 14 | 6.2 | 997.6 |  | 78 | -1 | 4.6 | 61 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 15 | 6.5 | 998.2 |  | 77 | -1 | 4.6 | 92 | 9 | 314 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 16 | 6.1 | 998.8 |  | 78 | -1 | 4.6 | 19 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 17 | 5.7 | 999.7 |  | 80 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 18 | 5.6 | 1000.6 |  | 83 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 19 | 5.4 | 1001.6 |  | 86 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 20 | 5.2 | 1002.4 |  | 87 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 21 | 4.9 | 1003.4 |  | 89 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 22 | 4.8 | 1004.3 |  | 90 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 23 | 4.8 | 1004.9 |  | 90 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 18 | 24 | 4.7 | 1005.4 |  | 90 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 1 | 4.4 | 1006.5 |  | 93 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4.4 | 1006.6 |  | 91 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 3 | 4.5 | 1007.5 |  | 82 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 4 | 4.5 | 1007.5 |  | 80 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 5 | 4.9 | 1007.9 |  | 67 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 6 | 4.4 | 1008.4 |  | 77 | -1 | 4 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 7 | 4.4 | 1008.7 |  | 76 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 8 | 4.5 | 1009 |  | 69 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 9 | 4.5 | 1009.6 |  | 80 | -1 | 4.2 | 42 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 10 | 5.5 | 1009.5 |  | 71 | -1 | 4 | 97 | 9 | 283 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 11 | 5.6 | 1009.5 |  | 74 | -1 | 4.2 | 122 | 9 | 267 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 12 | 6.3 | 1009.1 |  | 71 | -1 | 4.2 | 150 | 9 | 279 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 6.4 | 1008.4 |  | 72 | -1 | 4.3 | 144 | 9 | 275 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 14 | 6.5 | 1008 |  | 69 | -1 | 4.1 | 128 | 9 | 300 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 15 | 6.4 | 1007.8 |  | 69 | -1 | 4.1 | 78 | 9 | 300 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 16 | 6.4 | 1007.7 |  | 71 | -1 | 4.2 | 36 | 9 | 332 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 17 | 6.1 | 1007 |  | 72 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 18 | 6.1 | 1007 |  | 73 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 19 | 5.1 | 1006.5 |  | 89 | 61 | 4.8 | 0 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 20 | 5.1 | 1006.3 |  | 93 | 61 | 5 | 0 | 9 | 276 | -335 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 21 | 5.6 | 1006.1 |  | 95 | 63 | 5.4 | 0 | 9 | 278 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 22 | 6.1 | 1005.4 |  | 95 | 61 | 5.5 | 0 | 9 | 281 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 23 | 6.5 | 1005.4 |  | 97 | 59 | 5.8 | 0 | 9 | 290 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 19 | 24 | 6.7 | 1005.1 |  | 97 | 58 | 5.9 | 0 | 9 | 301 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6.9 | 1005 |  | 97 | 58 | 6 | 0 | 9 | 302 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 7.2 | 1005.4 |  | 97 | 61 | 6.1 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 3 | 7.6 | 1005.7 |  | 98 | 61 | 6.3 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 4 | 8.2 | 1005.7 |  | 99 | 21 | 6.6 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 5 | 8.8 | 1006.1 |  | 99 | 10 | 6.9 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 6 | 9.5 | 1006.3 |  | 99 | 51 | 7.3 | 0 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 7 | 10 | 1006.7 |  | 100 | 51 | 7.6 | 0 | 9 | 351 | -364 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 8 | 10.3 | 1007 |  | 99 | 28 | 7.7 | 0 | 9 | 353 | -365 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 9 | 10.4 | 1007 |  | 100 | 21 | 7.8 | 17 | 9 | 353 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 10 | 10.9 | 1007 |  | 100 | 3 | 8 | 33 | 9 | 356 | -368 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 11 | 11.3 | 1006.8 |  | 100 | -1 | 8.3 | 61 | 9 | 358 | -370 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 12 | 11.9 | 1006.2 |  | 99 | -1 | 8.5 | 53 | 9 | 361 | -373 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 13 | 12.5 | 1005.5 |  | 98 | 2 | 8.8 | 56 | 9 | 364 | -377 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 14 | 12.9 | 1005.1 |  | 96 | -1 | 8.8 | 36 | 9 | 367 | -379 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 15 | 13.1 | 1004.8 |  | 96 | -1 | 9 | 31 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 16 | 13.5 | 1004.6 |  | 95 | -1 | 9.1 | 11 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 17 | 13.5 | 1003.8 |  | 94 | 60 | 9 | 0 | 9 | 370 | -382 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 18 | 13.4 | 1003.6 |  | 94 | 21 | 8.9 | 0 | 9 | 353 | -380 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 19 | 13.3 | 1003.5 |  | 92 | 1 | 8.7 | 0 | 9 | 352 | -380 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 20 | 13.1 | 1003.3 |  | 92 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 368 | -380 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 21 | 13.3 | 1002.7 |  | 91 | -1 | 8.6 | 0 | 9 | 348 | -379 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 22 | 12.6 | 1002.5 |  | 91 | -1 | 8.2 | 0 | 9 | 318 | -374 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 23 | 13.1 | 1001 |  | 86 | -1 | 8 | 0 | 9 | 321 | -377 | 9
4 | 1 | 11 | 20 | 24 | 13.3 | 1002.1 |  | 81 | 60 | 7.7 | 0 | 9 | 323 | -378 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 1 | 12 | 1002.7 |  | 91 | 61 | 7.9 | 0 | 9 | 318 | -371 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 2 | 12.4 | 1003.2 |  | 87 | 60 | 7.8 | 0 | 9 | 321 | -373 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 3 | 12.2 | 1004.7 |  | 89 | 60 | 7.8 | 0 | 9 | 317 | -372 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 4 | 10.8 | 1005.6 |  | 89 | 21 | 7.1 | 0 | 9 | 324 | -366 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 5 | 9 | 1006.7 |  | 90 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 285 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 6 | 9 | 1007.7 |  | 91 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 346 | -358 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 7 | 8.8 | 1008.3 |  | 87 | 1 | 6.1 | 0 | 9 | 297 | -354 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 8 | 8.6 | 1009.1 |  | 87 | -1 | 6 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 9 | 8.5 | 1009.7 |  | 87 | -1 | 6 | 33 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 10 | 9.3 | 1010.3 |  | 85 | -1 | 6.2 | 78 | 9 | 315 | -358 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 11 | 9.8 | 1010.9 |  | 83 | -1 | 6.2 | 117 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 12 | 10.5 | 1010.7 |  | 77 | -1 | 6 | 136 | 9 | 322 | -364 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 13 | 10.1 | 1010.6 |  | 76 | -1 | 5.8 | 117 | 9 | 309 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 14 | 10.2 | 1010.9 |  | 75 | -1 | 5.7 | 78 | 9 | 310 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 15 | 9.5 | 1011.6 |  | 78 | -1 | 5.7 | 47 | 9 | 306 | -358 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 16 | 8.4 | 1012 |  | 83 | -1 | 5.6 | 19 | 9 | 291 | -352 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 17 | 6.9 | 1012 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 18 | 6.2 | 1012.3 |  | 93 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 19 | 5.8 | 1012.5 |  | 94 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 266 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 20 | 6 | 1012.9 |  | 93 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 270 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 21 | 6.1 | 1013.6 |  | 94 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 268 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 22 | 5.4 | 1014 |  | 96 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 23 | 4.5 | 1013.9 |  | 97 | -1 | 5 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 11 | 21 | 24 | 4.6 | 1014.3 |  | 97 | 10 | 5.1 | 0 | 9 | 278 | -333 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 1 | 5.2 | 1014.3 |  | 97 | 10 | 5.3 | 0 | 9 | 326 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 2 | 5.2 | 1015.2 |  | 97 | 47 | 5.3 | 0 | 9 | 326 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 3 | 4.8 | 1015.1 |  | 98 | 45 | 5.2 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 4 | 4.8 | 1015.3 |  | 98 | 45 | 5.2 | 0 | 9 | 324 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 5 | 5 | 1015.6 |  | 98 | 51 | 5.2 | 0 | 9 | 325 | -338 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 6 | 5.2 | 1015.5 |  | 98 | 51 | 5.3 | 0 | 9 | 326 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 7 | 5.3 | 1015.5 |  | 99 | 20 | 5.4 | 0 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 8 | 5.3 | 1015.9 |  | 99 | 10 | 5.4 | 0 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 9 | 5.5 | 1016.5 |  | 99 | 10 | 5.4 | 14 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 10 | 5.7 | 1016.8 |  | 99 | 10 | 5.6 | 31 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 11 | 5.7 | 1017 |  | 99 | 10 | 5.6 | 81 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 12 | 6.3 | 1016.8 |  | 98 | 10 | 5.7 | 92 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 13 | 6.9 | 1017.2 |  | 92 | -1 | 5.6 | 78 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 14 | 6.5 | 1017.2 |  | 90 | -1 | 5.3 | 50 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 15 | 6.7 | 1016.5 |  | 87 | -1 | 5.2 | 44 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 16 | 6.6 | 1016.1 |  | 89 | -1 | 5.3 | 11 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 17 | 6.2 | 1016.3 |  | 88 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 18 | 5.4 | 1016.4 |  | 89 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 264 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 19 | 3.5 | 1016.3 |  | 94 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 252 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 20 | 3.2 | 1016.3 |  | 96 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 21 | 3.2 | 1016.6 |  | 96 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 252 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 22 | 2.6 | 1016.6 |  | 96 | 10 | 4.3 | 0 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 23 | 2 | 1016.6 |  | 97 | 46 | 4.2 | 0 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 22 | 24 | 1.4 | 1016.6 |  | 97 | 47 | 4 | 0 | 9 | 307 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 1 | 2.1 | 1016.5 |  | 97 | 47 | 4.2 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 2 | 2.5 | 1016.3 |  | 97 | 45 | 4.3 | 0 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 3 | 2.6 | 1015.9 |  | 99 | 45 | 4.4 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 4 | 2.1 | 1015.4 |  | 98 | 45 | 4.3 | 0 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 5 | 1.7 | 1015.6 |  | 98 | 47 | 4.1 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 6 | 1.3 | 1015.6 |  | 98 | 42 | 4 | 0 | 9 | 272 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 7 | 0.9 | 1015.9 |  | 98 | 44 | 3.9 | 0 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 8 | 0.3 | 1015.7 |  | 97 | 45 | 3.7 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 9 | -0.1 | 1015.9 |  | 99 | 43 | 3.7 | 25 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 10 | -0.4 | 1016.2 |  | 97 | 45 | 3.5 | 58 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 11 | 0.2 | 1015.9 |  | 98 | 45 | 3.7 | 94 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 12 | 0.4 | 1015.3 |  | 98 | 45 | 3.8 | 103 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 13 | 1 | 1015 |  | 99 | 45 | 4 | 100 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 14 | 1.4 | 1014.8 |  | 99 | 45 | 4.1 | 78 | 9 | 307 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 15 | 1.6 | 1014.6 |  | 99 | 45 | 4.2 | 39 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 16 | 1.6 | 1014.5 |  | 99 | 45 | 4.2 | 19 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 17 | 1.7 | 1014.7 |  | 99 | 47 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 18 | 1.3 | 1014.7 |  | 99 | 43 | 4.1 | 0 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 19 | 1.6 | 1014.2 |  | 99 | 51 | 4.2 | 0 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 20 | 1.9 | 1014 |  | 99 | 47 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 21 | 2.3 | 1014.2 |  | 99 | 43 | 4.4 | 0 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 22 | 3 | 1013.9 |  | 99 | 51 | 4.6 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 23 | 3.7 | 1013.4 |  | 100 | 20 | 4.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 23 | 24 | 3.2 | 1013.1 |  | 100 | 10 | 4.7 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 1 | 3.6 | 1012.8 |  | 99 | 3 | 4.8 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 2 | 4.5 | 1012.4 |  | 99 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 3 | 5.8 | 1012.2 |  | 100 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 329 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 4 | 7.1 | 1012 |  | 100 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 5 | 7.6 | 1011.7 |  | 99 | -1 | 6.4 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 6 | 8.2 | 1011.3 |  | 99 | -1 | 6.6 | 0 | 9 | 310 | -352 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 7 | 9 | 1010.9 |  | 97 | 51 | 6.9 | 0 | 9 | 304 | -356 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 8 | 9.4 | 1011.1 |  | 96 | 51 | 7 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 9 | 9.3 | 1010.9 |  | 97 | 51 | 7 | 3 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 10 | 9.5 | 1010.9 |  | 98 | 51 | 7.2 | 8 | 9 | 331 | -360 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 11 | 9.8 | 1011.2 |  | 98 | 51 | 7.3 | 11 | 9 | 332 | -361 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 12 | 9.9 | 1010.6 |  | 97 | 21 | 7.3 | 11 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 13 | 10.2 | 1010.4 |  | 95 | 51 | 7.3 | 17 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 14 | 10.1 | 1010.2 |  | 97 | 51 | 7.4 | 17 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 15 | 10.2 | 1010.6 |  | 97 | 51 | 7.5 | 8 | 9 | 335 | -363 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 16 | 8.8 | 1011.4 |  | 95 | 21 | 6.6 | 11 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 17 | 8.1 | 1011.9 |  | 91 | -1 | 6 | 0 | 9 | 280 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 18 | 6.9 | 1012.2 |  | 91 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 19 | 6.8 | 1012.6 |  | 89 | 2 | 5.4 | 0 | 9 | 270 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 20 | 6.6 | 1013 |  | 89 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 21 | 6.6 | 1013.2 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 269 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 22 | 6.8 | 1012.9 |  | 89 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 23 | 6.9 | 1012.6 |  | 88 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 271 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 24 | 24 | 7.4 | 1013.2 |  | 87 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 305 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 1 | 7.2 | 1013.3 |  | 88 | -1 | 5.5 | 0 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 2 | 7.5 | 1013.3 |  | 88 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 338 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 3 | 7.4 | 1013.2 |  | 92 | 80 | 5.8 | 0 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 4 | 7.5 | 1013.1 |  | 95 | 61 | 6 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7.8 | 1013.3 |  | 91 | 21 | 5.9 | 0 | 9 | 322 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 6 | 7.7 | 1013.4 |  | 91 | 80 | 5.9 | 0 | 9 | 339 | -352 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 7 | 7.6 | 1013.5 |  | 93 | 80 | 5.9 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 8 | 7.6 | 1014.2 |  | 77 | 25 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 9 | 7.1 | 1014.7 |  | 77 | -1 | 4.8 | 31 | 9 | 283 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 10 | 7.3 | 1015 |  | 75 | 3 | 4.7 | 78 | 9 | 284 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 11 | 7.5 | 1015.7 |  | 72 | -1 | 4.6 | 94 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 12 | 7.5 | 1016 |  | 74 | 80 | 4.7 | 83 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 13 | 6.4 | 1016.2 |  | 80 | 25 | 4.7 | 108 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 14 | 6.9 | 1016.1 |  | 77 | -1 | 4.7 | 81 | 9 | 302 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 15 | 6.8 | 1016.2 |  | 74 | -1 | 4.5 | 67 | 9 | 273 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 16 | 5.6 | 1016.6 |  | 79 | -1 | 4.4 | 25 | 9 | 264 | -337 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 17 | 4.7 | 1016.9 |  | 83 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 259 | -332 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 18 | 3.8 | 1017.3 |  | 88 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 254 | -328 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 19 | 3.3 | 1017.5 |  | 90 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 252 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 20 | 2.7 | 1017.6 |  | 92 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 251 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 21 | 2.5 | 1017.7 |  | 94 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 259 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 22 | 2.5 | 1017.7 |  | 94 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 252 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 23 | 2.4 | 1015.2 |  | 95 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 279 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 25 | 24 | 2.2 | 1012 |  | 97 | 60 | 4.7 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 1 | 1.7 | 1008.1 |  | 93 | 51 | 3.8 | 0 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 2 | 1.3 | 1005 |  | 93 | 20 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 3 | 1 | 1002.6 |  | 93 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 4 | 1 | 1002.8 |  | 93 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 5 | 1 | 1002.8 |  | 93 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 6 | 1 | 1003 |  | 94 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 7 | 1 | 1003.2 |  | 96 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 8 | 1 | 1003.5 |  | 96 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 9 | 1.1 | 1004.1 |  | 96 | 10 | 3.9 | 6 | 9 | 305 | -320 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 10 | 1.3 | 1004.7 |  | 95 | 10 | 3.9 | 14 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 11 | 1.6 | 1005.3 |  | 94 | 10 | 4 | 14 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 12 | 1.7 | 1005.6 |  | 92 | 10 | 3.9 | 22 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 13 | 1.8 | 1005.8 |  | 92 | 10 | 4 | 22 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 14 | 1.9 | 1005.9 |  | 91 | 10 | 3.9 | 22 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 15 | 2 | 1006.2 |  | 89 | 10 | 3.9 | 28 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 16 | 2 | 1006.5 |  | 87 | 10 | 3.8 | 14 | 9 | 310 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 17 | 1.8 | 1007.1 |  | 87 | 10 | 3.7 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 18 | 1.6 | 1007.9 |  | 86 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 19 | 1.3 | 1008.2 |  | 85 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 20 | 0.9 | 1008.5 |  | 85 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 21 | 0.9 | 1009.3 |  | 83 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 22 | 0.7 | 1009.5 |  | 86 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 23 | 0.6 | 1009.4 |  | 85 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 26 | 24 | 0.4 | 1009.9 |  | 82 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 1 | 0.4 | 1010.1 |  | 83 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 2 | 0.2 | 1010 |  | 83 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 3 | -0.1 | 1010 |  | 84 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 4 | -1.6 | 1009.9 |  | 89 | -1 | 3 | 0 | 9 | 231 | -303 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 5 | -2.2 | 1010 |  | 94 | -1 | 3 | 0 | 9 | 289 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 6 | -2.4 | 1010.3 |  | 93 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 7 | -2.4 | 1010.5 |  | 94 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 8 | -2.2 | 1010.6 |  | 93 | 10 | 3 | 0 | 9 | 270 | -303 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 9 | -2.1 | 1010.9 |  | 89 | 10 | 2.9 | 17 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 10 | -1.8 | 1011 |  | 89 | -1 | 2.9 | 33 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 11 | -1.3 | 1010.9 |  | 87 | -1 | 3 | 58 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 12 | -0.9 | 1010.5 |  | 84 | -1 | 3 | 86 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 13 | -0.3 | 1010.5 |  | 83 | -1 | 3.1 | 106 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 14 | 0 | 1010 |  | 81 | -1 | 3.1 | 122 | 9 | 243 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 15 | 0 | 1009.7 |  | 82 | -1 | 3.1 | 89 | 9 | 257 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 16 | -0.5 | 1009.7 |  | 84 | -1 | 3.1 | 31 | 9 | 268 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 17 | -1.3 | 1009.5 |  | 88 | -1 | 3 | 0 | 9 | 265 | -307 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 18 | -1.6 | 1009.3 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 264 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 19 | -1.9 | 1009.1 |  | 90 | -1 | 3 | 0 | 9 | 272 | -305 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 20 | -1.1 | 1009 |  | 89 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 21 | -1 | 1008.9 |  | 90 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 22 | -0.8 | 1008.4 |  | 90 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 23 | -0.6 | 1008.3 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 27 | 24 | -0.5 | 1008.2 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 1 | -0.4 | 1008 |  | 89 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 2 | -0.4 | 1007.5 |  | 89 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 3 | -0.5 | 1007.1 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 4 | -0.5 | 1006.5 |  | 91 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 5 | -0.5 | 1006.3 |  | 91 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 6 | -0.4 | 1005.9 |  | 90 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 7 | -0.5 | 1005.8 |  | 90 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 8 | -0.6 | 1005.6 |  | 90 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 9 | -0.6 | 1005.8 |  | 90 | 10 | 3.2 | 11 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 10 | -0.5 | 1005.6 |  | 87 | 10 | 3.2 | 31 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 11 | -0.2 | 1005.7 |  | 85 | 10 | 3.2 | 39 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 12 | 0.2 | 1005 |  | 84 | -1 | 3.2 | 67 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 13 | 0.2 | 1004.5 |  | 84 | -1 | 3.2 | 58 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 14 | 0.2 | 1003.9 |  | 84 | 10 | 3.2 | 33 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 15 | 0.2 | 1003.5 |  | 84 | -1 | 3.2 | 19 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 16 | 0 | 1003.4 |  | 84 | 10 | 3.2 | 6 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 17 | -0.1 | 1003.1 |  | 84 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 18 | 0 | 1002.5 |  | 85 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 19 | 0 | 1002.5 |  | 85 | 10 | 3.2 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 20 | 0.1 | 1002.1 |  | 86 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 21 | 0.2 | 1001.6 |  | 86 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 22 | 0.1 | 1001 |  | 87 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 23 | 0.1 | 1000.6 |  | 88 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 28 | 24 | 0.3 | 1000.3 |  | 87 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 1 | 0.2 | 999.5 |  | 88 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 257 | -312 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 2 | 0.2 | 998.9 |  | 89 | 58 | 3.4 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 3 | 0 | 998.4 |  | 93 | 61 | 3.5 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 4 | 0.1 | 997.8 |  | 96 | 58 | 3.7 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 5 | 0.3 | 997.4 |  | 96 | 21 | 3.7 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 6 | 0.5 | 996.9 |  | 96 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 7 | 0.7 | 996.5 |  | 97 | 21 | 3.9 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 8 | 1 | 996 |  | 98 | 21 | 4 | 0 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 9 | 1.4 | 996.2 |  | 99 | 46 | 4.2 | 8 | 9 | 307 | -321 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 10 | 1.9 | 995.9 |  | 98 | 42 | 4.3 | 25 | 9 | 309 | -324 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 11 | 3 | 995.7 |  | 99 | 28 | 4.7 | 61 | 9 | 270 | -326 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 12 | 4 | 995 |  | 98 | 10 | 5 | 97 | 9 | 268 | -330 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 13 | 6 | 994.5 |  | 98 | 25 | 5.7 | 158 | 9 | 297 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 14 | 6.7 | 993.9 |  | 94 | 10 | 5.8 | 72 | 9 | 276 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 15 | 6.4 | 993.5 |  | 95 | 10 | 5.7 | 67 | 9 | 280 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 16 | 6.2 | 993.2 |  | 97 | 25 | 5.7 | 14 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 17 | 6.3 | 993.1 |  | 97 | 81 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 18 | 6.6 | 992.8 |  | 97 | 25 | 5.9 | 0 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 19 | 6.7 | 992.9 |  | 98 | 2 | 6 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 20 | 7 | 993.1 |  | 98 | 21 | 6.1 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 21 | 7.4 | 993.5 |  | 98 | -1 | 6.3 | 0 | 9 | 319 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 22 | 7.2 | 993.6 |  | 98 | 3 | 6.2 | 0 | 9 | 336 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 23 | 6.8 | 994.1 |  | 99 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 11 | 29 | 24 | 7 | 994.2 |  | 98 | -1 | 6.1 | 0 | 9 | 335 | -348 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 1 | 6.1 | 994.5 |  | 99 | 1 | 5.8 | 0 | 9 | 298 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 2 | 6.4 | 994.5 |  | 99 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 299 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 3 | 6.3 | 994.6 |  | 98 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 4 | 6.2 | 994.6 |  | 99 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 5 | 5.9 | 994.7 |  | 99 | 60 | 5.7 | 0 | 9 | 297 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 6 | 6 | 994.8 |  | 98 | 21 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 7 | 5.9 | 994.9 |  | 99 | 3 | 5.7 | 0 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 8 | 5.8 | 995 |  | 99 | -1 | 5.7 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 9 | 5.8 | 995.3 |  | 99 | 21 | 5.7 | 17 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 10 | 6.3 | 995.5 |  | 98 | 3 | 5.8 | 61 | 9 | 280 | -341 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 11 | 6.9 | 995.6 |  | 98 | -1 | 6.1 | 119 | 9 | 277 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 12 | 7.5 | 995.4 |  | 96 | -1 | 6.2 | 136 | 9 | 284 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 13 | 8.2 | 995.3 |  | 93 | 3 | 6.3 | 125 | 9 | 288 | -351 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 14 | 8.7 | 995.1 |  | 91 | -1 | 6.4 | 108 | 9 | 288 | -353 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 15 | 8.7 | 995.1 |  | 93 | -1 | 6.5 | 61 | 9 | 290 | -353 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 16 | 7.9 | 995.1 |  | 95 | -1 | 6.3 | 19 | 9 | 283 | -349 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 17 | 6.9 | 995.2 |  | 96 | -1 | 6 | 0 | 9 | 278 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 18 | 6.7 | 995.3 |  | 97 | -1 | 6 | 0 | 9 | 282 | -343 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 19 | 6.9 | 995.2 |  | 96 | 21 | 6 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 20 | 7 | 995.2 |  | 96 | 61 | 6 | 0 | 9 | 317 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 21 | 6.7 | 995.3 |  | 97 | 21 | 6 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 22 | 6.7 | 995.3 |  | 97 | 10 | 6 | 0 | 9 | 334 | -347 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 23 | 6.2 | 995.1 |  | 98 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | 331 | -344 | 9
4 | 1 | 11 | 30 | 24 | 5.7 | 995.2 |  | 99 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5.6 | 995.1 |  | 98 | 2 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5.6 | 995.2 |  | 98 | -1 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4.9 | 995.4 |  | 99 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 295 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4.7 | 995.3 |  | 97 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 323 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4.4 | 995.1 |  | 99 | -1 | 5.2 | 0 | 9 | 265 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 995.1 |  | 97 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 266 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3.8 | 995.4 |  | 98 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3.9 | 996 |  | 99 | 61 | 5 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 9 | 4.4 | 996.4 |  | 99 | 61 | 5.1 | 3 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4.8 | 997.2 |  | 99 | 61 | 5.3 | 8 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | 998.2 |  | 98 | 51 | 4.6 | 11 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2.6 | 998.6 |  | 97 | 51 | 4.5 | 17 | 9 | 294 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1.8 | 999.2 |  | 97 | 61 | 4.2 | 17 | 9 | 290 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1.7 | 999.6 |  | 96 | 68 | 4.1 | 14 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0.8 | 1000 |  | 96 | 73 | 3.9 | 14 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1000.3 |  | 98 | 61 | 4 | 6 | 9 | 305 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1.5 | 1000.7 |  | 97 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1.8 | 1001 |  | 98 | 10 | 4.2 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1.4 | 1001.3 |  | 99 | 10 | 4.1 | 0 | 9 | 255 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 20 | 0.9 | 1001.6 |  | 97 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 261 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 21 | 0.2 | 1001.5 |  | 98 | 10 | 3.8 | 0 | 9 | 244 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 22 | -0.9 | 1001.6 |  | 98 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 233 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 23 | -1 | 1001.4 |  | 99 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 238 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 1 | 24 | -1.2 | 1001.4 |  | 99 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 232 | -305 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 1 | -0.9 | 1001 |  | 98 | 48 | 3.5 | 0 | 9 | 230 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 2 | -1.4 | 1000.7 |  | 99 | 48 | 3.4 | 0 | 9 | 228 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 3 | -1.9 | 1000.9 |  | 99 | 48 | 3.3 | 0 | 9 | 224 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 4 | -2 | 1000.1 |  | 99 | 48 | 3.3 | 0 | 9 | 223 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 5 | -2.6 | 999.5 |  | 100 | 48 | 3.1 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 6 | -2.8 | 999.1 |  | 99 | 49 | 3.1 | 0 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 7 | -3.1 | 998.8 |  | 99 | 49 | 3 | 0 | 9 | 285 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 8 | -3.1 | 998.3 |  | 99 | 49 | 3 | 0 | 9 | 285 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 9 | -2.7 | 998 |  | 98 | 49 | 3.1 | 19 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 10 | -2.3 | 998.1 |  | 99 | 49 | 3.2 | 67 | 9 | 289 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 11 | -2.8 | 998.1 |  | 98 | 48 | 3 | 103 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 12 | -2.9 | 997.5 |  | 96 | 48 | 3 | 133 | 9 | 286 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 13 | -1.9 | 996.8 |  | 98 | 48 | 3.2 | 133 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 14 | -0.8 | 996.1 |  | 99 | 48 | 3.5 | 72 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 15 | -0.6 | 995.7 |  | 99 | 48 | 3.6 | 39 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 16 | -0.3 | 995.6 |  | 99 | 28 | 3.7 | 19 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 17 | -0.4 | 995.6 |  | 98 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 18 | -0.4 | 995.5 |  | 98 | 10 | 3.6 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 19 | -0.5 | 995.2 |  | 99 | 2 | 3.6 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 20 | -0.3 | 995.1 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 21 | -0.2 | 995.1 |  | 92 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 22 | -0.2 | 994.6 |  | 92 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 23 | 0 | 994.7 |  | 92 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 2 | 24 | -0.1 | 994.8 |  | 92 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 1 | -0.3 | 994.6 |  | 93 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 2 | -0.4 | 994.4 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 3 | -0.3 | 994.3 |  | 93 | 70 | 3.5 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 4 | -0.3 | 994.2 |  | 94 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 5 | -0.4 | 994.1 |  | 92 | 71 | 3.4 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 6 | -0.6 | 994 |  | 94 | 70 | 3.4 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 7 | -0.6 | 994.2 |  | 92 | 70 | 3.4 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 8 | -0.7 | 994.3 |  | 94 | 70 | 3.4 | 0 | 9 | 297 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 9 | -0.6 | 994.8 |  | 93 | 70 | 3.4 | 6 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 10 | -0.6 | 995 |  | 94 | 71 | 3.4 | 17 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 11 | -0.3 | 995.6 |  | 94 | 71 | 3.5 | 22 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 12 | -0.1 | 995.7 |  | 94 | 71 | 3.6 | 33 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 13 | 0.3 | 995.7 |  | 92 | 71 | 3.6 | 58 | 9 | 302 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 14 | 0.5 | 995.9 |  | 92 | 22 | 3.6 | 36 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 15 | 0.6 | 996.2 |  | 92 | -1 | 3.7 | 22 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 16 | 0.7 | 996.6 |  | 93 | 2 | 3.7 | 6 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 17 | 0.9 | 997 |  | 94 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0.9 | 997.4 |  | 94 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 304 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 19 | 1.2 | 997.8 |  | 95 | 1 | 3.9 | 0 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 20 | 1.2 | 998.6 |  | 96 | -1 | 4 | 0 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 21 | 1.3 | 999 |  | 94 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 288 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 22 | 1.5 | 999.2 |  | 94 | -1 | 4 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 23 | 1.4 | 999.6 |  | 94 | -1 | 4 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 3 | 24 | 0.9 | 999.9 |  | 95 | 10 | 3.9 | 0 | 9 | 286 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1.2 | 1000.2 |  | 96 | 10 | 4 | 0 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1.6 | 1000.4 |  | 97 | 10 | 4.1 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2.4 | 1000.8 |  | 96 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2.4 | 1001.2 |  | 94 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2.1 | 1001.6 |  | 92 | -1 | 4 | 0 | 9 | 292 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1.7 | 1001.9 |  | 93 | -1 | 4 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1.5 | 1002.2 |  | 94 | -1 | 4 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1.7 | 1002.7 |  | 92 | -1 | 4 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 9 | 1.5 | 1003.2 |  | 94 | 21 | 4 | 8 | 9 | 307 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1.6 | 1003.7 |  | 95 | 10 | 4 | 25 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1.7 | 1004.2 |  | 94 | 60 | 4 | 19 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1.6 | 1004.4 |  | 95 | 68 | 4 | 19 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 13 | 1.6 | 1004.4 |  | 95 | 61 | 4 | 25 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 14 | 1.3 | 1004.5 |  | 94 | 68 | 3.9 | 19 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 15 | 1.2 | 1004.5 |  | 95 | 20 | 3.9 | 17 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 16 | 1.2 | 1004.9 |  | 94 | 2 | 3.9 | 11 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 17 | 0.8 | 1005.4 |  | 93 | 21 | 3.7 | 0 | 9 | 244 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 0.2 | 1005.9 |  | 92 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 301 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 19 | -0.1 | 1006.1 |  | 92 | 1 | 3.5 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 20 | -0.4 | 1006.5 |  | 87 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 21 | -0.5 | 1006.6 |  | 85 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 298 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 22 | -0.6 | 1006.8 |  | 84 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 23 | -0.8 | 1007 |  | 83 | -1 | 3 | 0 | 9 | 296 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 4 | 24 | -0.9 | 1007.4 |  | 84 | -1 | 3 | 0 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 1 | -0.9 | 1007.4 |  | 84 | -1 | 3 | 0 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 2 | -0.9 | 1007.5 |  | 86 | -1 | 3 | 0 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 3 | -1 | 1007.8 |  | 84 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 4 | -1.1 | 1007.9 |  | 86 | 77 | 3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 5 | -1.1 | 1008 |  | 87 | 20 | 3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 6 | -1.3 | 1008.2 |  | 87 | -1 | 3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2.2 | 1008.4 |  | 89 | 1 | 2.9 | 0 | 9 | 270 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 8 | -2.1 | 1008.5 |  | 89 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 243 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 9 | -2.4 | 1009 |  | 91 | -1 | 2.9 | 28 | 9 | 254 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 10 | -1.7 | 1009.3 |  | 86 | -1 | 2.8 | 61 | 9 | 236 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 11 | -1.1 | 1009.1 |  | 83 | -1 | 2.9 | 133 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 12 | -0.4 | 1008.9 |  | 80 | -1 | 2.9 | 125 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 13 | -0.1 | 1008.6 |  | 81 | -1 | 3 | 69 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 14 | -0.1 | 1008.5 |  | 83 | 77 | 3.1 | 39 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 0 | 1008.5 |  | 83 | 71 | 3.1 | 36 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 16 | -0.1 | 1008.6 |  | 86 | 71 | 3.2 | 11 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 17 | -0.1 | 1008.4 |  | 89 | 71 | 3.3 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 18 | -0.1 | 1008.5 |  | 91 | 71 | 3.4 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 19 | 0.1 | 1008.6 |  | 92 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 301 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 20 | 0.4 | 1008.8 |  | 90 | 70 | 3.5 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 21 | 0.5 | 1009 |  | 92 | 71 | 3.6 | 0 | 9 | 303 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 22 | 0.7 | 1009.1 |  | 92 | 22 | 3.6 | 0 | 9 | 284 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 23 | 2.2 | 1007.5 |  | 92 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 304 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 5 | 24 | 4 | 1005.3 |  | 92 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 260 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6.4 | 1002.4 |  | 82 | 21 | 6.2 | 0 | 9 | 333 | -362 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8.2 | 1000.1 |  | 83 | -1 | 6 | 0 | 9 | 288 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9.5 | 998.4 |  | 82 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 299 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9.3 | 998.5 |  | 85 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9.3 | 998.7 |  | 84 | 21 | 6.1 | 0 | 9 | 305 | -357 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8.8 | 999.1 |  | 83 | -1 | 5.9 | 0 | 9 | 293 | -354 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 8.7 | 999.4 |  | 85 | 3 | 6 | 0 | 9 | 312 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 8.2 | 999.9 |  | 86 | -1 | 5.8 | 0 | 9 | 298 | -351 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 8.6 | 1000.6 |  | 85 | -1 | 5.9 | 14 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 10 | 8.6 | 1000.7 |  | 85 | 25 | 5.9 | 53 | 9 | 311 | -354 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 11 | 10 | 1001 |  | 78 | -1 | 5.9 | 114 | 9 | 300 | -360 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 10.2 | 1000.7 |  | 75 | -1 | 5.8 | 125 | 9 | 310 | -362 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 13 | 9.3 | 1000.5 |  | 80 | 80 | 5.8 | 44 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 9.7 | 1000.1 |  | 77 | 25 | 5.7 | 89 | 9 | 307 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 15 | 9.6 | 999.5 |  | 77 | -1 | 5.7 | 56 | 9 | 307 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 16 | 8.6 | 998.8 |  | 80 | 1 | 5.6 | 19 | 9 | 292 | -353 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 17 | 7.6 | 998.2 |  | 84 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 277 | -347 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 18 | 7.7 | 997 |  | 83 | -1 | 5.4 | 0 | 9 | 289 | -348 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 19 | 8.6 | 996.2 |  | 80 | 3 | 5.6 | 0 | 9 | 301 | -353 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 20 | 8.1 | 995.2 |  | 91 | 61 | 6.2 | 0 | 9 | 341 | -354 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 21 | 7.9 | 994.3 |  | 94 | 60 | 6.3 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 22 | 8.2 | 993.2 |  | 91 | 60 | 6.2 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 23 | 8.5 | 991.8 |  | 88 | 21 | 6.1 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 6 | 24 | 8.5 | 990.9 |  | 88 | -1 | 6.2 | 0 | 9 | 325 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 8.2 | 989.2 |  | 93 | 60 | 6.3 | 0 | 9 | 324 | -353 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8.6 | 987.5 |  | 89 | 21 | 6.3 | 0 | 9 | 326 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 8.9 | 985.9 |  | 88 | 21 | 6.4 | 0 | 9 | 327 | -357 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 9.4 | 983.8 |  | 87 | 21 | 6.5 | 0 | 9 | 330 | -359 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 982.1 |  | 96 | 63 | 7 | 0 | 9 | 328 | -357 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 8.8 | 980.5 |  | 99 | 63 | 7.1 | 0 | 9 | 327 | -356 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 9.2 | 979 |  | 99 | 63 | 7.3 | 0 | 9 | 329 | -358 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 9.8 | 977.8 |  | 99 | 63 | 7.6 | 0 | 9 | 350 | -363 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10.1 | 977 |  | 98 | 60 | 7.7 | 3 | 9 | 334 | -363 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 10 | 10.6 | 976.5 |  | 100 | 21 | 8.1 | 22 | 9 | 337 | -365 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 11.7 | 976 |  | 93 | -1 | 8.1 | 69 | 9 | 305 | -369 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12.2 | 975.8 |  | 87 | -1 | 7.9 | 100 | 9 | 332 | -373 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 13 | 13.4 | 975.5 |  | 68 | 1 | 6.7 | 103 | 9 | 329 | -379 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 14 | 10.8 | 976.5 |  | 73 | 25 | 6 | 72 | 9 | 313 | -365 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 15 | 10.1 | 977.3 |  | 74 | 25 | 5.8 | 47 | 9 | 295 | -360 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 9.1 | 977.8 |  | 75 | 3 | 5.5 | 17 | 9 | 295 | -355 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 17 | 9 | 978.4 |  | 72 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 285 | -354 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 18 | 7.9 | 980.1 |  | 82 | 25 | 5.6 | 0 | 9 | 322 | -352 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 19 | 6.5 | 981.8 |  | 88 | 1 | 5.4 | 0 | 9 | 274 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 20 | 6.8 | 982.9 |  | 84 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 21 | 6.1 | 983.9 |  | 82 | 25 | 4.9 | 0 | 9 | 269 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 22 | 5.9 | 984.4 |  | 80 | 1 | 4.7 | 0 | 9 | 267 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 23 | 5.8 | 984.9 |  | 77 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 265 | -338 | 9
4 | 1 | 12 | 7 | 24 | 5.3 | 985.7 |  | 81 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 262 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5.2 | 986.1 |  | 80 | 2 | 4.4 | 0 | 9 | 261 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5.2 | 986.6 |  | 80 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | 987.1 |  | 76 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5.6 | 988 |  | 79 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5.9 | 988.4 |  | 79 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 297 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 6 | 5.7 | 989.2 |  | 82 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 295 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 7 | 6.4 | 990 |  | 78 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 288 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6.3 | 991.1 |  | 76 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 313 | -344 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 9 | 6.1 | 992.1 |  | 78 | -1 | 4.6 | 11 | 9 | 298 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6.1 | 992.6 |  | 78 | -1 | 4.6 | 44 | 9 | 286 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 11 | 6.3 | 993.5 |  | 75 | -1 | 4.5 | 75 | 9 | 279 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 7.5 | 993.9 |  | 73 | -1 | 4.7 | 119 | 9 | 305 | -349 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 13 | 7.4 | 993.4 |  | 70 | -1 | 4.5 | 94 | 9 | 276 | -346 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 14 | 7.3 | 993.4 |  | 69 | -1 | 4.4 | 67 | 9 | 293 | -347 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 15 | 7.1 | 993.7 |  | 73 | 15 | 4.6 | 56 | 9 | 303 | -347 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 16 | 5.2 | 993.9 |  | 81 | -1 | 4.5 | 8 | 9 | 281 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 17 | 4.9 | 993.9 |  | 86 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 262 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 18 | 4.2 | 993.5 |  | 85 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3.7 | 993 |  | 89 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 20 | 4.6 | 992.5 |  | 83 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 21 | 5 | 991.7 |  | 78 | -1 | 4.3 | 0 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 22 | 4 | 990.6 |  | 82 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 257 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 23 | 4 | 989.6 |  | 82 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 270 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 8 | 24 | 3.8 | 988.3 |  | 79 | -1 | 4 | 0 | 9 | 255 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3.5 | 986.8 |  | 76 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 261 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3.5 | 985.1 |  | 73 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 267 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 983.5 |  | 70 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 287 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4.1 | 982 |  | 72 | 60 | 3.7 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4.7 | 980.8 |  | 70 | 21 | 3.8 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4.9 | 980.1 |  | 73 | 21 | 4 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4.7 | 979.4 |  | 76 | 60 | 4.1 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 8 | 4.7 | 979.1 |  | 81 | 21 | 4.4 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 9 | 5.1 | 979 |  | 81 | -1 | 4.5 | 6 | 9 | 326 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5.4 | 979.3 |  | 80 | 2 | 4.6 | 22 | 9 | 327 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 11 | 5.9 | 979.7 |  | 81 | 60 | 4.8 | 36 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5.8 | 979.5 |  | 87 | 21 | 5.1 | 61 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 13 | 7.2 | 979.6 |  | 86 | 21 | 5.6 | 131 | 9 | 304 | -347 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 14 | 7.2 | 980.2 |  | 83 | -1 | 5.3 | 72 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 15 | 7.2 | 980.5 |  | 83 | 60 | 5.3 | 33 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 16 | 6.8 | 981.1 |  | 88 | 60 | 5.5 | 8 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 17 | 6.3 | 981.5 |  | 89 | 21 | 5.4 | 0 | 9 | 279 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 18 | 5 | 981.8 |  | 95 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 260 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 19 | 4.7 | 982 |  | 100 | 1 | 5.4 | 0 | 9 | 258 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 20 | 4.2 | 982.5 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 256 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 21 | 4.3 | 982.9 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 257 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 22 | 4.3 | 983.1 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 276 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 23 | 4.2 | 983.4 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 9 | 24 | 4.1 | 983.9 |  | 98 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4.3 | 983.8 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3.7 | 983.8 |  | 99 | -1 | 5 | 0 | 9 | 253 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 3.2 | 983.9 |  | 99 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 250 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2.3 | 984.1 |  | 99 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 245 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2.1 | 984.1 |  | 99 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 244 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 6 | 1.1 | 984.5 |  | 98 | -1 | 4.1 | 0 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 7 | 1.4 | 985 |  | 99 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 241 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 8 | 0.6 | 985.7 |  | 100 | -1 | 4 | 0 | 9 | 237 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 9 | 0.2 | 986.5 |  | 99 | -1 | 3.9 | 17 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 10 | 1.1 | 987.3 |  | 99 | -1 | 4.1 | 47 | 9 | 239 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 11 | 2.5 | 987.9 |  | 100 | -1 | 4.6 | 56 | 9 | 247 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 12 | 5.4 | 987.8 |  | 84 | -1 | 4.7 | 56 | 9 | 263 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 13 | 6.2 | 988.3 |  | 82 | -1 | 4.9 | 56 | 9 | 267 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 14 | 6.4 | 988.9 |  | 82 | -1 | 5 | 56 | 9 | 268 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 15 | 5.2 | 989.8 |  | 84 | -1 | 4.7 | 33 | 9 | 263 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 16 | 4.1 | 990.4 |  | 94 | -1 | 4.8 | 11 | 9 | 258 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 17 | 3.7 | 991.1 |  | 100 | -1 | 5 | 0 | 9 | 261 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 18 | 4.1 | 991.9 |  | 97 | -1 | 5 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 19 | 4.2 | 992.6 |  | 97 | -1 | 5 | 0 | 9 | 269 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 20 | 4.5 | 993.3 |  | 100 | -1 | 5.3 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 21 | 4.4 | 994.1 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 22 | 4.4 | 994.8 |  | 97 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 23 | 4.4 | 995.7 |  | 99 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 10 | 24 | 4.4 | 996.7 |  | 99 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4.1 | 997.2 |  | 98 | 10 | 5 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3.9 | 997.8 |  | 99 | 10 | 5 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 3 | 3.8 | 998.4 |  | 98 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 4 | 3.6 | 999.2 |  | 100 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 5 | 3.5 | 999.8 |  | 100 | 10 | 4.9 | 0 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 3.4 | 1000.5 |  | 99 | 10 | 4.8 | 0 | 9 | 317 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3.1 | 1001.5 |  | 98 | 47 | 4.6 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 2.7 | 1002.3 |  | 99 | 43 | 4.5 | 0 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2.4 | 1003.5 |  | 99 | 47 | 4.5 | 3 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 10 | 2.4 | 1004.1 |  | 99 | 28 | 4.5 | 19 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 11 | 2.3 | 1004.9 |  | 99 | 10 | 4.4 | 39 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 12 | 2.5 | 1005.5 |  | 100 | 10 | 4.5 | 33 | 9 | 312 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 13 | 2.7 | 1005.9 |  | 99 | 47 | 4.5 | 50 | 9 | 313 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 14 | 3.1 | 1006.7 |  | 98 | 47 | 4.6 | 31 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 15 | 3.3 | 1007.2 |  | 98 | 45 | 4.7 | 17 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 16 | 3.7 | 1008.2 |  | 99 | 45 | 4.9 | 0 | 9 | 318 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 17 | 4 | 1009 |  | 99 | 51 | 4.9 | 0 | 9 | 320 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 18 | 4.9 | 1009.7 |  | 99 | 51 | 5.3 | 0 | 9 | 324 | -338 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 19 | 4.9 | 1010.3 |  | 99 | 51 | 5.3 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 20 | 5.1 | 1010.9 |  | 99 | 60 | 5.3 | 0 | 9 | 326 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 21 | 5.1 | 1011.7 |  | 95 | 61 | 5.1 | 0 | 9 | 307 | -338 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 22 | 4.8 | 1012.3 |  | 100 | 61 | 5.3 | 0 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 23 | 4.6 | 1012.9 |  | 96 | 60 | 5 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 11 | 24 | 4.4 | 1013.6 |  | 97 | 51 | 5 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 4.6 | 1013.9 |  | 95 | 20 | 5 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4.5 | 1014.4 |  | 96 | 20 | 4.9 | 0 | 9 | 322 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4.4 | 1014.9 |  | 98 | 51 | 5 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4.5 | 1015.2 |  | 100 | 51 | 5.2 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4.7 | 1015.7 |  | 100 | 58 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4.7 | 1016.2 |  | 100 | 58 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 7 | 4.7 | 1016.9 |  | 100 | 58 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 4.6 | 1017.7 |  | 100 | 51 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 4.6 | 1018.5 |  | 100 | 20 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 10 | 4.7 | 1019.4 |  | 100 | 2 | 5.2 | 19 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1020.2 |  | 99 | -1 | 5.2 | 28 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5.2 | 1020.6 |  | 98 | -1 | 5.3 | 31 | 9 | 308 | -338 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 13 | 5.4 | 1021.1 |  | 99 | 50 | 5.4 | 28 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 14 | 5.5 | 1021.3 |  | 100 | 50 | 5.5 | 17 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 15 | 5.6 | 1021.7 |  | 100 | 20 | 5.5 | 17 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 16 | 5.7 | 1022.5 |  | 100 | 50 | 5.6 | 3 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 17 | 5.7 | 1023 |  | 100 | 20 | 5.6 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 18 | 5.7 | 1023.4 |  | 99 | 58 | 5.5 | 0 | 9 | 310 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 19 | 5.5 | 1023.9 |  | 100 | 58 | 5.5 | 0 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 20 | 5.4 | 1024.6 |  | 99 | 58 | 5.4 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 21 | 5.3 | 1025 |  | 98 | 20 | 5.3 | 0 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 22 | 5 | 1025.5 |  | 96 | 3 | 5.1 | 0 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 23 | 4.7 | 1025.7 |  | 95 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 12 | 24 | 4.5 | 1026.2 |  | 95 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4.3 | 1026.4 |  | 95 | 2 | 4.8 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4.2 | 1026.8 |  | 94 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.1 | 1027.2 |  | 95 | -1 | 4.7 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.9 | 1027.4 |  | 94 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3.8 | 1027.8 |  | 94 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3.6 | 1028.1 |  | 96 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 7 | 3.5 | 1028.4 |  | 92 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 8 | 3.3 | 1028.6 |  | 73 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 9 | 2.9 | 1029 |  | 70 | -1 | 3.2 | 8 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3.4 | 1029.5 |  | 72 | -1 | 3.4 | 39 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 11 | 3.9 | 1029.6 |  | 71 | -1 | 3.5 | 64 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 12 | 4 | 1029.6 |  | 63 | -1 | 3.1 | 72 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 4.3 | 1029.3 |  | 63 | -1 | 3.2 | 89 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4.3 | 1029 |  | 66 | -1 | 3.3 | 81 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 15 | 3.9 | 1028.9 |  | 69 | -1 | 3.4 | 28 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 16 | 3.8 | 1028.9 |  | 71 | -1 | 3.5 | 8 | 9 | 319 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 17 | 3.4 | 1028.7 |  | 70 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 18 | 3.2 | 1029.2 |  | 68 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 19 | 3 | 1029.1 |  | 68 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 296 | -327 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 20 | 2.7 | 1029.1 |  | 72 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 21 | 2.4 | 1028.6 |  | 75 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 293 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 22 | 2.3 | 1028.5 |  | 72 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 23 | 2.1 | 1028.3 |  | 74 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 292 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 13 | 24 | 2.2 | 1028.3 |  | 73 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 292 | -324 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 1 | 1.7 | 1028.2 |  | 71 | -1 | 3 | 0 | 9 | 290 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1.4 | 1027.7 |  | 74 | -1 | 3 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 3 | 1.4 | 1027.5 |  | 75 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 4 | 1.4 | 1027.2 |  | 75 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 1.5 | 1027 |  | 75 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 289 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 6 | 1.6 | 1026.8 |  | 75 | 22 | 3.1 | 0 | 9 | 289 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 1.4 | 1026.9 |  | 74 | 2 | 3 | 0 | 9 | 288 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 8 | 1.3 | 1026.8 |  | 75 | 22 | 3 | 0 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 9 | 1.3 | 1027.1 |  | 76 | 22 | 3.1 | 6 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 10 | 1.3 | 1027.3 |  | 79 | 70 | 3.2 | 11 | 9 | 306 | -321 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 11 | 1.6 | 1027 |  | 71 | 22 | 2.9 | 33 | 9 | 308 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 12 | 2 | 1026.5 |  | 74 | -1 | 3.1 | 75 | 9 | 291 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 13 | 3 | 1026 |  | 70 | 1 | 3.2 | 108 | 9 | 270 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 14 | 2.7 | 1025.7 |  | 73 | -1 | 3.3 | 89 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2.5 | 1025.4 |  | 75 | -1 | 3.3 | 44 | 9 | 294 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 16 | 2.3 | 1025.2 |  | 79 | -1 | 3.5 | 8 | 9 | 311 | -325 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 17 | 1.8 | 1025.5 |  | 88 | 20 | 3.7 | 0 | 9 | 309 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 18 | 1.2 | 1025.6 |  | 96 | 20 | 3.9 | 0 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 19 | 1 | 1025.2 |  | 94 | 1 | 3.8 | 0 | 9 | 271 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 20 | 0.8 | 1025.4 |  | 98 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 270 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 21 | 0.9 | 1025.6 |  | 100 | -1 | 4 | 0 | 9 | 270 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 22 | 0.7 | 1025.6 |  | 100 | -1 | 3.9 | 0 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 23 | 0.4 | 1025.9 |  | 99 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 14 | 24 | 0.4 | 1025.9 |  | 99 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 268 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 1 | -0.5 | 1026.2 |  | 99 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 242 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 0.1 | 1026.2 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 3 | -0.1 | 1026.4 |  | 99 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 238 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 4 | -0.1 | 1026.7 |  | 93 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 5 | -1 | 1026.6 |  | 92 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 6 | -1.7 | 1026.8 |  | 89 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 7 | -2.9 | 1027.5 |  | 93 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 219 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 8 | -3.2 | 1027.6 |  | 93 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 218 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 9 | -3.1 | 1028.1 |  | 93 | -1 | 2.8 | 14 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 10 | -2.5 | 1028.8 |  | 91 | -1 | 2.8 | 44 | 9 | 221 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 11 | -1.3 | 1029 |  | 87 | -1 | 2.9 | 56 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 12 | 0.5 | 1028.8 |  | 76 | -1 | 2.9 | 56 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 13 | 1.3 | 1028.6 |  | 68 | -1 | 2.8 | 56 | 9 | 240 | -316 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 14 | 0.5 | 1028.7 |  | 73 | -1 | 2.8 | 56 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 15 | 0 | 1028.7 |  | 73 | -1 | 2.7 | 47 | 9 | 234 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 16 | -1.3 | 1028.8 |  | 81 | -1 | 2.7 | 17 | 9 | 227 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 17 | -2.4 | 1028.6 |  | 85 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 222 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 18 | -2.7 | 1028.7 |  | 89 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 220 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 19 | -3 | 1029.1 |  | 91 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 20 | -3.3 | 1029 |  | 94 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 217 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 21 | -3.5 | 1029 |  | 94 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 216 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 22 | -3.9 | 1029.2 |  | 96 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 214 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 23 | -4 | 1029.1 |  | 97 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 213 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 15 | 24 | -4.1 | 1028.9 |  | 100 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 213 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 1 | -4.5 | 1029 |  | 97 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 211 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 2 | -4.7 | 1028.8 |  | 97 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 210 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 3 | -4.5 | 1028.5 |  | 98 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 242 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 4 | -4.6 | 1028.4 |  | 98 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 212 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 5 | -4.4 | 1028.8 |  | 100 | -1 | 2.7 | 0 | 9 | 215 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 6 | -4.6 | 1028.3 |  | 97 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 213 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 7 | -4.8 | 1028.7 |  | 96 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 212 | -288 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 8 | -4.5 | 1029.1 |  | 97 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 219 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 9 | -3.9 | 1028.9 |  | 97 | -1 | 2.7 | 11 | 9 | 262 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 10 | -2.5 | 1029.3 |  | 96 | -1 | 3 | 47 | 9 | 235 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 11 | -1.7 | 1029.1 |  | 90 | -1 | 2.9 | 78 | 9 | 273 | -305 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 12 | -1.3 | 1028.8 |  | 88 | -1 | 3 | 97 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 13 | -0.8 | 1028.4 |  | 87 | -1 | 3 | 94 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 14 | -0.4 | 1028.2 |  | 83 | -1 | 3 | 94 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 15 | -0.4 | 1028.2 |  | 83 | -1 | 3 | 42 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 16 | -0.3 | 1028.4 |  | 86 | -1 | 3.1 | 8 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 17 | -0.2 | 1028.4 |  | 83 | -1 | 3 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 18 | -0.3 | 1028.5 |  | 86 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 19 | -0.4 | 1028.4 |  | 85 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 20 | -0.4 | 1028.5 |  | 86 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 298 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 21 | -0.6 | 1028.5 |  | 90 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 297 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 22 | -0.2 | 1028.6 |  | 86 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 23 | -0.1 | 1028.6 |  | 88 | -1 | 3.2 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 16 | 24 | -0.2 | 1028.3 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1028.2 |  | 90 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 300 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 2 | -0.1 | 1028.2 |  | 92 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 3 | -0.1 | 1028.4 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 4 | -0.1 | 1028.5 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 300 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 5 | -0.2 | 1028.4 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 299 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 6 | 0.1 | 1028.4 |  | 96 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 7 | 0.3 | 1028.5 |  | 94 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 8 | 0 | 1029 |  | 94 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 9 | 0.2 | 1029.3 |  | 96 | -1 | 3.6 | 8 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 10 | 0.8 | 1029.7 |  | 94 | -1 | 3.7 | 19 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 11 | 1.1 | 1030 |  | 88 | -1 | 3.5 | 33 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 12 | 1.1 | 1029.7 |  | 80 | -1 | 3.2 | 50 | 9 | 287 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 13 | 1.2 | 1029.4 |  | 77 | -1 | 3.1 | 61 | 9 | 287 | -319 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 14 | 1 | 1029.1 |  | 77 | -1 | 3.1 | 44 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 15 | 0.8 | 1029.2 |  | 79 | -1 | 3.1 | 25 | 9 | 285 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 16 | 0.4 | 1028.9 |  | 82 | -1 | 3.1 | 6 | 9 | 283 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 17 | 0.2 | 1028.9 |  | 84 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 18 | 0 | 1029.1 |  | 83 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 19 | -0.2 | 1028.9 |  | 83 | -1 | 3 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 20 | -0.3 | 1029.2 |  | 83 | -1 | 3 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 21 | -0.4 | 1029.2 |  | 83 | -1 | 3 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 22 | -0.7 | 1029 |  | 83 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 23 | -0.9 | 1028.9 |  | 83 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 17 | 24 | -1.1 | 1029 |  | 84 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 1 | -1.1 | 1028.8 |  | 84 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 2 | -1.1 | 1028.6 |  | 86 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 3 | -1.1 | 1028.4 |  | 86 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 4 | -1.2 | 1028.2 |  | 88 | -1 | 3 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 5 | -1.2 | 1028.2 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 6 | -1.4 | 1028.1 |  | 86 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 7 | -1.4 | 1028.1 |  | 88 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 8 | -1.5 | 1028.3 |  | 88 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 9 | -1.5 | 1028.6 |  | 88 | -1 | 2.9 | 8 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 10 | -1.4 | 1028.6 |  | 86 | -1 | 2.9 | 33 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 11 | -1.3 | 1028.6 |  | 87 | -1 | 2.9 | 44 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 12 | -1.1 | 1028.7 |  | 85 | -1 | 2.9 | 47 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 13 | -1 | 1028.5 |  | 84 | -1 | 2.9 | 48 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 14 | -1.2 | 1028.4 |  | 84 | -1 | 2.8 | 33 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 15 | -1.3 | 1027.7 |  | 82 | -1 | 2.8 | 10 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 16 | -1.4 | 1028.2 |  | 85 | -1 | 2.8 | 6 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 17 | -1.6 | 1028.5 |  | 86 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 18 | -1.6 | 1028.4 |  | 85 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 19 | -1.5 | 1028.2 |  | 86 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 20 | -1.5 | 1028.6 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 21 | -1.4 | 1028.8 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 22 | -1.5 | 1028.7 |  | 88 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 23 | -1.5 | 1028.7 |  | 89 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 18 | 24 | -1.5 | 1028.8 |  | 89 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 1 | -1.5 | 1028.7 |  | 89 | -1 | 3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 2 | -1.5 | 1028.5 |  | 90 | -1 | 3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 3 | -1.6 | 1028.5 |  | 89 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 4 | -1.5 | 1028.5 |  | 92 | 10 | 3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 5 | -1.5 | 1028.5 |  | 92 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 6 | -1.4 | 1028.5 |  | 92 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 7 | -1.3 | 1028.4 |  | 93 | 70 | 3.1 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 8 | -1.2 | 1028.8 |  | 92 | 77 | 3.1 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 9 | -1.2 | 1029.2 |  | 92 | 77 | 3.1 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 10 | -1.2 | 1029.5 |  | 93 | 77 | 3.1 | 11 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 11 | -1.1 | 1029.4 |  | 93 | 77 | 3.2 | 19 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 12 | -0.9 | 1029.4 |  | 92 | 77 | 3.2 | 33 | 9 | 296 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 13 | -1 | 1029.1 |  | 94 | 77 | 3.2 | 33 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 14 | -1.1 | 1029 |  | 92 | 20 | 3.1 | 25 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 15 | -1.1 | 1028.9 |  | 92 | 20 | 3.1 | 14 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 16 | -1 | 1029 |  | 90 | 20 | 3.1 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 17 | -1.1 | 1028.9 |  | 89 | 77 | 3 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 18 | -1.2 | 1028.9 |  | 91 | 20 | 3.1 | 0 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 19 | -1.2 | 1028.8 |  | 91 | 3 | 3.1 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 20 | -1.2 | 1028.8 |  | 91 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 21 | -1.3 | 1028.8 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 22 | -1.4 | 1028.7 |  | 91 | -1 | 3 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 23 | -1.5 | 1028.6 |  | 92 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 19 | 24 | -1.6 | 1028.6 |  | 91 | 10 | 3 | 0 | 9 | 292 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 1 | -1.8 | 1028 |  | 94 | 10 | 3 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 2 | -1.8 | 1027.8 |  | 95 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 3 | -1.9 | 1027.6 |  | 94 | 10 | 3 | 0 | 9 | 291 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 4 | -2 | 1027.2 |  | 95 | 10 | 3 | 0 | 9 | 290 | -305 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 5 | -2.2 | 1027.1 |  | 96 | 10 | 3 | 0 | 9 | 289 | -305 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 6 | -2.4 | 1027 |  | 100 | 10 | 3.1 | 0 | 9 | 289 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 7 | -2.5 | 1026.7 |  | 97 | 10 | 3 | 0 | 9 | 288 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 8 | -2.8 | 1026.5 |  | 98 | 10 | 2.9 | 0 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 9 | -2.8 | 1026.6 |  | 99 | 10 | 3 | 0 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 10 | -2.9 | 1026.8 |  | 97 | 10 | 2.9 | 17 | 9 | 286 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 11 | -3 | 1026.8 |  | 98 | 10 | 2.9 | 33 | 9 | 286 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 12 | -3.1 | 1026.5 |  | 99 | 10 | 2.9 | 33 | 9 | 285 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 13 | -3.4 | 1026 |  | 100 | 10 | 2.9 | 33 | 9 | 284 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 14 | -3.3 | 1025.3 |  | 100 | 10 | 2.9 | 33 | 9 | 284 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 15 | -3.5 | 1025 |  | 97 | 10 | 2.8 | 22 | 9 | 283 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 16 | -3.7 | 1024.8 |  | 99 | 10 | 2.8 | 6 | 9 | 282 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 17 | -3.6 | 1024.6 |  | 98 | 10 | 2.8 | 0 | 9 | 283 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 18 | -3.9 | 1024.5 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 281 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 19 | -3.8 | 1024.2 |  | 98 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 282 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 20 | -4 | 1024.2 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 281 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 21 | -4 | 1023.8 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 281 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 22 | -4.2 | 1023.9 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 280 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 23 | -4.3 | 1023.6 |  | 99 | 10 | 2.7 | 0 | 9 | 280 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 20 | 24 | -4.5 | 1023.1 |  | 99 | 47 | 2.6 | 0 | 9 | 279 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 1 | -4.8 | 1022.8 |  | 98 | 43 | 2.6 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 2 | -4.9 | 1022.5 |  | 99 | 47 | 2.6 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 3 | -4.9 | 1022.5 |  | 99 | 45 | 2.6 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 4 | -5.2 | 1021.9 |  | 98 | 47 | 2.5 | 0 | 9 | 275 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 5 | -5.3 | 1021.5 |  | 100 | 45 | 2.5 | 0 | 9 | 275 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 6 | -5.4 | 1021.3 |  | 100 | 49 | 2.5 | 0 | 9 | 274 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 7 | -5.4 | 1021.3 |  | 100 | 49 | 2.5 | 0 | 9 | 274 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 8 | -5.5 | 1021 |  | 98 | 49 | 2.4 | 0 | 9 | 274 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 9 | -5.7 | 1021 |  | 96 | 49 | 2.3 | 8 | 9 | 273 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 10 | -5.7 | 1021.2 |  | 96 | 49 | 2.3 | 36 | 9 | 273 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 11 | -5.6 | 1021.1 |  | 96 | 49 | 2.3 | 61 | 9 | 274 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 12 | -5.1 | 1020.7 |  | 100 | 49 | 2.6 | 86 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 13 | -5.1 | 1020.2 |  | 100 | 49 | 2.6 | 94 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 14 | -5 | 1019.9 |  | 100 | 28 | 2.6 | 64 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 15 | -5.2 | 1019.6 |  | 100 | 10 | 2.5 | 42 | 9 | 275 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 16 | -5.1 | 1019.2 |  | 100 | 49 | 2.6 | 11 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 17 | -5.3 | 1019 |  | 100 | 49 | 2.5 | 0 | 9 | 275 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 18 | -5.4 | 1018.7 |  | 100 | 49 | 2.5 | 0 | 9 | 274 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 19 | -5.5 | 1018.7 |  | 98 | 49 | 2.4 | 0 | 9 | 274 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 20 | -5.7 | 1018.5 |  | 97 | 48 | 2.4 | 0 | 9 | 273 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 21 | -5.9 | 1018.3 |  | 100 | 48 | 2.4 | 0 | 9 | 272 | -288 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 22 | -6 | 1018 |  | 100 | 48 | 2.4 | 0 | 9 | 253 | -287 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 23 | -4.7 | 1017 |  | 100 | 48 | 2.4 | 0 | 9 | 252 | -285 | 9
4 | 1 | 12 | 21 | 24 | -2.8 | 1015.5 |  | 96 | 28 | 2.2 | 0 | 9 | 250 | -284 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 1 | -0.3 | 1013.8 |  | 98 | 21 | 4.6 | 0 | 9 | 315 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 2 | 1.8 | 1012.1 |  | 97 | 61 | 4.6 | 0 | 9 | 316 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 3 | 3.5 | 1010.7 |  | 100 | 63 | 4.9 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 4 | 3.8 | 1010.2 |  | 99 | 61 | 4.8 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 5 | 4 | 1010.2 |  | 98 | 21 | 4.9 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 6 | 4.6 | 1009.6 |  | 100 | 21 | 5.2 | 0 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 7 | 4.9 | 1009.5 |  | 99 | 2 | 5.3 | 0 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 8 | 4.8 | 1010.1 |  | 98 | 21 | 5.2 | 0 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 9 | 4.9 | 1010.3 |  | 99 | 21 | 5.3 | 11 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 10 | 4.8 | 1010.7 |  | 98 | 1 | 5.2 | 56 | 9 | 291 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 11 | 5.5 | 1010.9 |  | 100 | 25 | 5.6 | 81 | 9 | 294 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 12 | 5.6 | 1010.9 |  | 100 | -1 | 5.6 | 72 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 13 | 5.6 | 1010.5 |  | 95 | 80 | 5.3 | 42 | 9 | 310 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 14 | 5.9 | 1010.5 |  | 94 | 25 | 5.4 | 53 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 15 | 5.3 | 1010.4 |  | 97 | 25 | 5.3 | 33 | 9 | 308 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 16 | 4.7 | 1010.7 |  | 95 | 25 | 5 | 14 | 9 | 279 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 17 | 4.5 | 1010.8 |  | 100 | 80 | 5.2 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 18 | 3.8 | 1010.9 |  | 98 | 25 | 4.8 | 0 | 9 | 259 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 19 | 4.2 | 1011 |  | 96 | 3 | 4.9 | 0 | 9 | 287 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 20 | 4.3 | 1010.8 |  | 96 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 288 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 21 | 4.2 | 1010.7 |  | 96 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 302 | -333 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 22 | 3.9 | 1010.6 |  | 97 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 23 | 4 | 1010.6 |  | 97 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 22 | 24 | 3.7 | 1010.6 |  | 99 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 1 | 3.7 | 1010.4 |  | 99 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 2 | 3.7 | 1010.4 |  | 99 | -1 | 4.8 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 3 | 3.6 | 1010.3 |  | 100 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 4 | 2.5 | 1010.2 |  | 100 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 267 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 5 | 2.7 | 1010.1 |  | 100 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 268 | -324 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 6 | 2.5 | 1009.9 |  | 100 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 258 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 7 | 2.8 | 1010 |  | 99 | -1 | 4.5 | 0 | 9 | 295 | -326 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 8 | 3.2 | 1010.4 |  | 98 | 10 | 4.6 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 9 | 3.4 | 1010.7 |  | 99 | 21 | 4.7 | 8 | 9 | 298 | -329 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 10 | 3.9 | 1011 |  | 99 | 10 | 4.9 | 19 | 9 | 301 | -332 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 11 | 4.3 | 1010.9 |  | 98 | 10 | 5 | 33 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 12 | 4.6 | 1010.9 |  | 100 | 10 | 5.2 | 33 | 9 | 305 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 13 | 4.8 | 1010.4 |  | 98 | 10 | 5.2 | 33 | 9 | 306 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 14 | 5 | 1010 |  | 98 | 21 | 5.3 | 22 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 15 | 4.9 | 1009.9 |  | 99 | 51 | 5.3 | 14 | 9 | 306 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 16 | 4.7 | 1009.7 |  | 100 | 51 | 5.3 | 0 | 9 | 305 | -336 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 17 | 5 | 1009.4 |  | 98 | 51 | 5.3 | 0 | 9 | 307 | -337 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 18 | 5.4 | 1008.9 |  | 99 | 51 | 5.5 | 0 | 9 | 309 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 19 | 5.8 | 1008.5 |  | 98 | 51 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 20 | 6.1 | 1008.2 |  | 98 | 51 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 21 | 6.2 | 1007.8 |  | 99 | 58 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 22 | 6.1 | 1007.3 |  | 98 | 63 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 23 | 6.1 | 1006.7 |  | 98 | 63 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 23 | 24 | 6 | 1006 |  | 98 | 63 | 5.7 | 0 | 9 | 312 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 1 | 5.9 | 1005.5 |  | 99 | 51 | 5.7 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 2 | 5.8 | 1005.2 |  | 98 | 51 | 5.6 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 3 | 6 | 1004.8 |  | 98 | 20 | 5.7 | 0 | 9 | 330 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 4 | 6.4 | 1004.7 |  | 98 | 51 | 5.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 5 | 6.4 | 1004.5 |  | 98 | 51 | 5.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 6 | 6.4 | 1004.4 |  | 98 | 51 | 5.8 | 0 | 9 | 314 | -344 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 7 | 6.5 | 1004.3 |  | 100 | 20 | 6 | 0 | 9 | 333 | -346 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 8 | 6.2 | 1004.3 |  | 99 | 61 | 5.8 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 9 | 6.5 | 1004.3 |  | 100 | 21 | 6 | 3 | 9 | 315 | -345 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 10 | 6.8 | 1004 |  | 98 | 2 | 6 | 31 | 9 | 316 | -346 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 11 | 7.2 | 1003.8 |  | 94 | -1 | 5.9 | 50 | 9 | 318 | -348 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 12 | 7.5 | 1003.5 |  | 92 | -1 | 5.9 | 47 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 13 | 7.3 | 1003.2 |  | 93 | 2 | 5.9 | 25 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 14 | 7.4 | 1002.6 |  | 88 | -1 | 5.6 | 42 | 9 | 337 | -350 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 15 | 7.5 | 1002.3 |  | 86 | 80 | 5.5 | 28 | 9 | 320 | -350 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 16 | 5.8 | 1002.2 |  | 89 | 25 | 5.1 | 3 | 9 | 284 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 17 | 6.2 | 1002.7 |  | 91 | 25 | 5.3 | 0 | 9 | 313 | -343 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 18 | 5.5 | 1002.6 |  | 88 | -1 | 4.9 | 0 | 9 | 294 | -339 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 19 | 5.5 | 1002.3 |  | 89 | 3 | 5 | 0 | 9 | 309 | -340 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 20 | 5.8 | 1001.9 |  | 89 | -1 | 5.1 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 21 | 5.9 | 1002 |  | 93 | 21 | 5.4 | 0 | 9 | 311 | -342 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 22 | 5.8 | 1002.2 |  | 90 | 2 | 5.2 | 0 | 9 | 311 | -341 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 23 | 4.9 | 1002.3 |  | 79 | -1 | 4.2 | 0 | 9 | 265 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 24 | 24 | 4.5 | 1002.8 |  | 88 | 60 | 4.6 | 0 | 9 | 304 | -335 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 1 | 4.3 | 1003.3 |  | 89 | 21 | 4.6 | 0 | 9 | 303 | -334 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 2 | 3.8 | 1003.9 |  | 93 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 300 | -331 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3.6 | 1004.4 |  | 93 | -1 | 4.6 | 0 | 9 | 299 | -330 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 4 | 3.1 | 1004.7 |  | 94 | -1 | 4.4 | 0 | 9 | 297 | -328 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 5 | 2.2 | 1005.2 |  | 91 | -1 | 4 | 0 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 6 | 0.8 | 1005.5 |  | 94 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 238 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 7 | -0.1 | 1005.9 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 233 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 8 | -0.6 | 1006.4 |  | 99 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 232 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 9 | -1.7 | 1006.8 |  | 98 | -1 | 3.3 | 19 | 9 | 228 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 10 | -0.9 | 1007.1 |  | 97 | -1 | 3.4 | 39 | 9 | 232 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 11 | -0.1 | 1007.1 |  | 99 | -1 | 3.7 | 36 | 9 | 234 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 12 | 1.5 | 1007 |  | 87 | -1 | 3.7 | 39 | 9 | 242 | -317 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 13 | 2.2 | 1006.7 |  | 82 | -1 | 3.6 | 36 | 9 | 245 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 14 | 2.2 | 1006.4 |  | 86 | -1 | 3.8 | 58 | 9 | 277 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 15 | 2 | 1006.1 |  | 90 | -1 | 3.9 | 47 | 9 | 276 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 16 | 1 | 1006 |  | 94 | -1 | 3.8 | 11 | 9 | 240 | -315 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 17 | 0.4 | 1005.6 |  | 95 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 236 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 18 | -0.6 | 1005.2 |  | 99 | -1 | 3.6 | 0 | 9 | 230 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 19 | -1.4 | 1004.7 |  | 100 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 20 | -1.5 | 1004.1 |  | 98 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 226 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 21 | -0.9 | 1003.5 |  | 97 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 261 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 22 | -0.3 | 1002.8 |  | 100 | 71 | 3.7 | 0 | 9 | 299 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 23 | -0.1 | 1002.5 |  | 99 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 25 | 24 | -0.1 | 1002 |  | 99 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 281 | -313 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 1 | -0.3 | 1001.2 |  | 100 | 2 | 3.7 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 2 | -0.2 | 1000.6 |  | 100 | -1 | 3.7 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 3 | -0.3 | 1000.2 |  | 93 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 280 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 4 | -0.5 | 999.8 |  | 94 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 279 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 5 | -0.8 | 999.3 |  | 96 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 6 | -0.9 | 998.6 |  | 95 | -1 | 3.4 | 0 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 7 | -0.9 | 998 |  | 94 | -1 | 3.3 | 0 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 8 | -1.1 | 997.8 |  | 100 | -1 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 9 | -1.3 | 997.5 |  | 100 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 10 | -1.1 | 997.1 |  | 100 | 71 | 3.5 | 22 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 11 | -1.1 | 996.9 |  | 100 | 73 | 3.5 | 28 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 12 | -0.9 | 996.4 |  | 97 | 73 | 3.5 | 47 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 13 | -0.8 | 996 |  | 99 | 73 | 3.5 | 33 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 14 | -0.8 | 995.8 |  | 99 | 73 | 3.5 | 39 | 9 | 277 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 15 | -0.7 | 996 |  | 98 | 71 | 3.5 | 33 | 9 | 278 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 16 | -0.9 | 996.2 |  | 97 | 71 | 3.5 | 11 | 9 | 277 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 17 | -1 | 996.3 |  | 98 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 18 | -1 | 996.5 |  | 98 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 19 | -1 | 996.7 |  | 98 | 73 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 20 | -1 | 996.9 |  | 98 | 71 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 21 | -1.5 | 997.4 |  | 98 | 70 | 3.3 | 0 | 9 | 274 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 22 | -1.3 | 997.8 |  | 100 | 22 | 3.5 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 23 | -1.2 | 998 |  | 100 | 70 | 3.5 | 0 | 9 | 275 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 26 | 24 | -1.1 | 998.4 |  | 100 | 70 | 3.5 | 0 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 1 | -1.1 | 998.6 |  | 100 | 22 | 3.5 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 2 | -1.3 | 999 |  | 100 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 294 | -309 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 3 | -1.1 | 999.4 |  | 100 | 10 | 3.5 | 0 | 9 | 295 | -310 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 4 | -1.4 | 999.8 |  | 100 | 10 | 3.4 | 0 | 9 | 293 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 5 | -3 | 1000.1 |  | 98 | -1 | 3 | 0 | 9 | 221 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 6 | -4 | 1000.3 |  | 99 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 217 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 7 | -4 | 1000.7 |  | 99 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 217 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 8 | -3.9 | 1001.3 |  | 98 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 215 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 9 | -4.1 | 1001.8 |  | 100 | 10 | 2.8 | 11 | 9 | 219 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 10 | -3.1 | 1002.2 |  | 99 | 10 | 3 | 31 | 9 | 266 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 11 | -2.6 | 1002.5 |  | 98 | 10 | 3.1 | 50 | 9 | 268 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 12 | -2.6 | 1002.4 |  | 94 | 10 | 2.9 | 83 | 9 | 268 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 13 | -2.8 | 1002.2 |  | 93 | 10 | 2.9 | 56 | 9 | 267 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 14 | -2.5 | 1002.2 |  | 92 | -1 | 2.9 | 42 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 15 | -2.4 | 1002 |  | 90 | -1 | 2.9 | 28 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 16 | -2 | 1002.1 |  | 91 | -1 | 3 | 11 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 17 | -1.7 | 1002.1 |  | 90 | -1 | 3 | 0 | 9 | 273 | -305 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 18 | -2 | 1002.1 |  | 91 | -1 | 3 | 0 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 19 | -1.6 | 1002.1 |  | 88 | -1 | 3 | 0 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 20 | -1.4 | 1001.9 |  | 89 | -1 | 3.1 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 21 | -1.3 | 1001.8 |  | 88 | -1 | 3 | 0 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 22 | -1.4 | 1001.8 |  | 87 | -1 | 3 | 0 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 23 | -1.6 | 1001.5 |  | 87 | -1 | 2.9 | 0 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 27 | 24 | -2.1 | 1001.3 |  | 87 | -1 | 2.8 | 0 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 1 | -2.5 | 1000.8 |  | 89 | 71 | 2.8 | 0 | 9 | 288 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 2 | -2.8 | 1000.5 |  | 89 | 22 | 2.7 | 0 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 3 | -3.1 | 1000.1 |  | 91 | 71 | 2.7 | 0 | 9 | 266 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 4 | -3.2 | 999.6 |  | 90 | 71 | 2.7 | 0 | 9 | 266 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 5 | -3.5 | 999 |  | 89 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 6 | -3.9 | 998.6 |  | 91 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 262 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 7 | -4 | 998.4 |  | 92 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 262 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 8 | -4.1 | 998.3 |  | 90 | 70 | 2.5 | 0 | 9 | 261 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 9 | -4.1 | 998.4 |  | 93 | 70 | 2.6 | 8 | 9 | 261 | -295 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 10 | -3.9 | 998.4 |  | 93 | 73 | 2.7 | 39 | 9 | 262 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 11 | -3.6 | 998.3 |  | 91 | 71 | 2.7 | 100 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 12 | -3.6 | 997.9 |  | 86 | 70 | 2.5 | 108 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 13 | -4.2 | 997.4 |  | 85 | 70 | 2.4 | 31 | 9 | 261 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 14 | -4.4 | 997.4 |  | 83 | 22 | 2.3 | 17 | 9 | 260 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 15 | -4.6 | 997.2 |  | 81 | -1 | 2.2 | 25 | 9 | 278 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 16 | -4.7 | 997 |  | 83 | 70 | 2.2 | 11 | 9 | 278 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 17 | -4.8 | 997.2 |  | 83 | 70 | 2.2 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 18 | -4.8 | 997.1 |  | 83 | 22 | 2.2 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 19 | -4.8 | 997.2 |  | 83 | 2 | 2.2 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 20 | -4.6 | 997.1 |  | 85 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 278 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 21 | -4.8 | 997.1 |  | 89 | 70 | 2.4 | 0 | 9 | 277 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 22 | -5 | 996.8 |  | 93 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 23 | -5.1 | 996.2 |  | 96 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 28 | 24 | -5 | 995.6 |  | 96 | 73 | 2.5 | 0 | 9 | 257 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 1 | -5 | 995.2 |  | 96 | 73 | 2.5 | 0 | 9 | 257 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 2 | -5.1 | 994.9 |  | 96 | 71 | 2.5 | 0 | 9 | 257 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 3 | -5.2 | 994.1 |  | 100 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 256 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 4 | -5.3 | 993.6 |  | 100 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 256 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 5 | -5.2 | 993.1 |  | 100 | 70 | 2.6 | 0 | 9 | 256 | -290 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 6 | -5 | 993 |  | 100 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 276 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 7 | -4.9 | 992.5 |  | 98 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 8 | -4.9 | 992.1 |  | 98 | 71 | 2.6 | 0 | 9 | 258 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 9 | -4.6 | 992 |  | 98 | 73 | 2.7 | 6 | 9 | 259 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 10 | -4.4 | 991.8 |  | 100 | 73 | 2.8 | 22 | 9 | 260 | -293 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 11 | -3.8 | 991.7 |  | 97 | 73 | 2.8 | 33 | 9 | 263 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 12 | -2.5 | 991.5 |  | 98 | 73 | 3.1 | 44 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 13 | -1.3 | 991.9 |  | 100 | 73 | 3.5 | 50 | 9 | 275 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 14 | -1.4 | 992.7 |  | 100 | 71 | 3.5 | 50 | 9 | 274 | -307 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 15 | -1.6 | 993.9 |  | 96 | 71 | 3.3 | 33 | 9 | 273 | -306 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 16 | -2 | 995 |  | 97 | 71 | 3.2 | 8 | 9 | 271 | -304 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 17 | -2.3 | 996.1 |  | 100 | 71 | 3.2 | 0 | 9 | 270 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 18 | -2.7 | 997.1 |  | 96 | 71 | 3 | 0 | 9 | 268 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 19 | -2.6 | 998.1 |  | 99 | 71 | 3.1 | 0 | 9 | 269 | -301 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 20 | -2.9 | 999.1 |  | 96 | 71 | 3 | 0 | 9 | 267 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 21 | -2.8 | 1000 |  | 96 | 71 | 3 | 0 | 9 | 268 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 22 | -2.7 | 1000.7 |  | 95 | 70 | 3 | 0 | 9 | 287 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 23 | -2.6 | 1001.1 |  | 94 | 70 | 3 | 0 | 9 | 288 | -303 | 9
4 | 1 | 12 | 29 | 24 | -2.8 | 1001.5 |  | 90 | 22 | 2.8 | 0 | 9 | 267 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 1 | -3.4 | 1001.9 |  | 90 | 1 | 2.7 | 0 | 9 | 244 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 2 | -3.7 | 1002.4 |  | 90 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 263 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 3 | -3.5 | 1003.1 |  | 88 | -1 | 2.6 | 0 | 9 | 264 | -297 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 4 | -3.7 | 1003.9 |  | 88 | -1 | 2.5 | 0 | 9 | 282 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 5 | -4 | 1004.2 |  | 87 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 281 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 6 | -4.6 | 1004.2 |  | 88 | -1 | 2.4 | 0 | 9 | 278 | -294 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 7 | -4.9 | 1004.4 |  | 89 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 277 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 8 | -5.7 | 1004.9 |  | 90 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 238 | -287 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 9 | -6 | 1005.5 |  | 89 | -1 | 2.2 | 17 | 9 | 237 | -285 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 10 | -5.4 | 1005.9 |  | 88 | -1 | 2.2 | 33 | 9 | 255 | -289 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 11 | -5 | 1005.9 |  | 85 | -1 | 2.2 | 42 | 9 | 257 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 12 | -2.9 | 1004.9 |  | 79 | -1 | 2.4 | 133 | 9 | 252 | -299 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 13 | -1.7 | 1004.4 |  | 73 | -1 | 2.4 | 75 | 9 | 225 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 14 | -2.1 | 1004.1 |  | 76 | -1 | 2.5 | 78 | 9 | 223 | -300 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 15 | -3.1 | 1003.8 |  | 83 | -1 | 2.5 | 50 | 9 | 218 | -296 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 16 | -4.2 | 1003.6 |  | 90 | -1 | 2.5 | 14 | 9 | 212 | -291 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 17 | -5.3 | 1003.1 |  | 91 | -1 | 2.3 | 0 | 9 | 208 | -286 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 18 | -6.3 | 1002.9 |  | 93 | -1 | 2.2 | 0 | 9 | 203 | -282 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 19 | -6.6 | 1002.2 |  | 93 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 201 | -280 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 20 | -6.9 | 1001.3 |  | 95 | -1 | 2.1 | 0 | 9 | 200 | -279 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 21 | -7.6 | 1000.7 |  | 94 | -1 | 2 | 0 | 9 | 197 | -276 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 22 | -8 | 999.9 |  | 93 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 195 | -274 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 23 | -8.2 | 998.9 |  | 90 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 194 | -273 | 9
4 | 1 | 12 | 30 | 24 | -10.2 | 997.8 |  | 92 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 186 | -265 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 1 | -10.2 | 996.3 |  | 92 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 194 | -266 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 2 | -10.1 | 994.9 |  | 89 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 195 | -266 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 3 | -10.3 | 993.9 |  | 92 | -1 | 1.6 | 0 | 9 | 203 | -266 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 4 | -8.9 | 993.3 |  | 90 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 220 | -273 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 5 | -9.3 | 991.9 |  | 89 | -1 | 1.7 | 0 | 9 | 218 | -271 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 6 | -8.6 | 991.1 |  | 90 | -1 | 1.8 | 0 | 9 | 234 | -275 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 7 | -8.2 | 990.4 |  | 90 | -1 | 1.9 | 0 | 9 | 262 | -278 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 8 | -7.3 | 989.7 |  | 90 | 71 | 2 | 0 | 9 | 247 | -281 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 9 | -7 | 989.1 |  | 92 | 71 | 2.1 | 6 | 9 | 248 | -282 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 10 | -6.2 | 988.8 |  | 95 | 71 | 2.3 | 33 | 9 | 252 | -285 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 11 | -4.6 | 988.3 |  | 95 | 22 | 2.6 | 56 | 9 | 259 | -292 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 12 | -3.3 | 987.5 |  | 93 | 71 | 2.8 | 47 | 9 | 265 | -298 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 13 | -2.5 | 987 |  | 95 | 22 | 3 | 42 | 9 | 269 | -302 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 14 | -1.1 | 986.7 |  | 92 | -1 | 3.3 | 64 | 9 | 276 | -308 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 15 | 0.1 | 986.6 |  | 95 | -1 | 3.7 | 39 | 9 | 282 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 16 | 0.5 | 986.3 |  | 95 | 22 | 3.8 | 25 | 9 | 256 | -314 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 17 | 0.2 | 986.1 |  | 98 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 235 | -311 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 18 | 0.3 | 986.2 |  | 97 | -1 | 3.8 | 0 | 9 | 243 | -312 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 19 | 1 | 986.3 |  | 99 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 286 | -318 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 20 | 1.2 | 986.5 |  | 99 | 21 | 4.1 | 0 | 9 | 306 | -320 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 21 | 1.6 | 986.6 |  | 100 | 51 | 4.4 | 0 | 9 | 308 | -323 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 22 | 1.9 | 986.8 |  | 98 | 61 | 4.3 | 0 | 9 | 291 | -322 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 23 | 0.7 | 991.5 |  | 98 | 21 | 4.4 | 0 | 9 | 293 | -324 | 9
4 | 1 | 12 | 31 | 24 | -0.8 | 997.7 |  | 98 | 21 | 4.4 | 0 | 9 | 277 | -323 | 9

## Bestandsanalyse
Bestandsanalyse
Für die Bestandsanalyse müssen Messdaten im Arbeitsblatt Rohdaten reinkopiert werden.
Ergebnis

## Rohdaten
Eintragen der Messdaten (Stundenweise)
| Ablufttemperatur | Aussentemperatur | Temperatur nach Zuluft WÜT | Temperatur nach ad. Kühlung | Fortlufttemperatur
Datum TT:MM:JJJJ hh:mm | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C]
2020-06-01 | 23.6 | 15.94 | 18.7 | 23.6 | 19.8
2020-06-01 01:00 | 23.5867 | 14.38 | 18.819 | 23.5667 | 18.3
2020-06-01 02:00 | 23.5733 | 13.34 | 18.9381 | 23.5333 | 17.1
2020-06-01 03:00 | 23.56 | 12.3 | 19.0571 | 23.5 | 15.9
2020-06-01 04:00 | 23.57 | 11.26 | 19.1273 | 23.4917 | 14.7
2020-06-01 05:00 | 23.58 | 10.48 | 19.04 | 23.4833 | 14.1
2020-06-01 06:00 | 23.59 | 11 | 19.1343 | 23.475 | 14.7
2020-06-01 07:00 | 23.6 | 11.52 | 19.2286 | 23.4667 | 15.3
2020-06-01 08:00 | 23.61 | 13.08 | 19.3229 | 23.4583 | 16.8
2020-06-01 09:00 | 23.62 | 14.9 | 19.4171 | 23.45 | 18.3
2020-06-01 10:00 | 23.63 | 16.96 | 19.5114 | 23.4417 | 20.4
2020-06-01 11:00 | 23.64 | 18.78 | 19.6057 | 23.4333 | 22.5
2020-06-01 12:00 | 23.65 | 20.08 | 19.7 | 23.425 | 22.05
2020-06-01 13:00 | 23.66 | 21.12 | 18.95 | 23.4167 | 21.6
2020-06-01 14:00 | 23.67 | 21.9 | 18.8857 | 23.4083 | 21.3
2020-06-01 15:00 | 23.68 | 22.68 | 18.8214 | 23.4 | 21.5
2020-06-01 16:00 | 23.68 | 23.2867 | 18.7571 | 23.6 | 22.1
2020-06-01 17:00 | 23.68 | 23.98 | 18.6929 | 23.8 | 22.4
2020-06-01 18:00 | 23.68 | 23.6333 | 18.6286 | 24 | 22.7
2020-06-01 19:00 | 23.68 | 23.2867 | 18.5643 | 23.85 | 22.25
2020-06-01 20:00 | 23.68 | 22.94 | 18.5 | 23.7 | 21.8
2020-06-01 21:00 | 23.68 | 21.38 | 18.5333 | 23.55 | 20.6
2020-06-01 22:00 | 23.68 | 20.08 | 18.5667 | 23.4 | 19.7
2020-06-01 23:00 | 23.68 | 18.9533 | 18.6 | 23.4 | 21.725
2020-06-02 | 23.67 | 18 | 18.6333 | 23.45 | 22.1
2020-06-02 01:00 | 23.66 | 17.22 | 18.6667 | 23.5 | 21.5
2020-06-02 02:00 | 23.65 | 16.1867 | 18.7 | 23.55 | 20.6
2020-06-02 03:00 | 23.64 | 14.48 | 18.7333 | 23.6 | 18.5333
2020-06-02 04:00 | 23.7143 | 13.98 | 18.6 | 23.6 | 17.7
2020-06-02 05:00 | 23.7886 | 14.24 | 19.2 | 23.6 | 18
2020-06-02 06:00 | 23.8629 | 14.5 | 19.1657 | 23.6 | 18.3
2020-06-02 07:00 | 23.9371 | 15.8 | 19.1314 | 23.6 | 19.2
2020-06-02 08:00 | 24.0114 | 17.6267 | 19.0971 | 23.6 | 21
2020-06-02 09:00 | 24.0857 | 19.2 | 19.0629 | 23.6 | 23.1
2020-06-02 10:00 | 24.16 | 20.76 | 19.0286 | 23.6 | 21.9
2020-06-02 11:00 | 24.16 | 21.904 | 18.4 | 23.6 | 21
2020-06-02 12:00 | 24.16 | 22.82 | 18.6 | 23.7 | 21.5
2020-06-02 13:00 | 24.18 | 23.3367 | 18.6667 | 23.7 | 22.1
2020-06-02 14:00 | 24.12 | 23.595 | 18.7333 | 23.7 | 22.1
2020-06-02 15:00 | 24.12 | 24.14 | 18.6167 | 23.75 | 22.475
2020-06-02 16:00 | 24.12 | 24.532 | 18.5 | 23.8 | 22.85
2020-06-02 17:00 | 24.12 | 25.28 | 18.4 | 23.8 | 23.175
2020-06-02 18:00 | 24.12 | 24.9333 | 18.5 | 23.8 | 23.5
2020-06-02 19:00 | 24.12 | 24.5867 | 18.8 | 23.8 | 22.9
2020-06-02 20:00 | 24.12 | 24.24 | 18.65 | 23.8 | 22.15
2020-06-02 21:00 | 24.12 | 22.42 | 18.5 | 23.8 | 21.4
2020-06-02 22:00 | 24.12 | 19.82 | 18.2 | 23.8 | 22
2020-06-02 23:00 | 24.12 | 18.1733 | 18.65 | 23.8 | 22.75
2020-06-03 | 24.0612 | 18.0076 | 18.6903 | 23.7875 | 22.5406
2020-06-03 01:00 | 24.0025 | 17.8419 | 18.7307 | 23.775 | 22.3312
2020-06-03 02:00 | 23.9437 | 17.6761 | 18.771 | 23.7625 | 22.1219
2020-06-03 03:00 | 23.885 | 17.5104 | 18.8114 | 23.75 | 21.9125
2020-06-03 04:00 | 23.8262 | 17.3447 | 18.8517 | 23.7375 | 21.7031
2020-06-03 05:00 | 23.7675 | 17.179 | 18.892 | 23.725 | 21.4937
2020-06-03 06:00 | 23.7088 | 17.0132 | 18.9324 | 23.7125 | 21.2844
2020-06-03 07:00 | 23.65 | 16.8475 | 18.9727 | 23.7 | 21.075
2020-06-03 08:00 | 24.12 | 19.12 | 19.1 | 24 | 23.3
2020-06-03 09:00 | 24.2933 | 21.2 | 18.8273 | 24.3 | 22.1
2020-06-03 10:00 | 24.4667 | 23.02 | 18.5 | 24.2714 | 21.8
2020-06-03 11:00 | 24.64 | 23.9733 | 18.5167 | 24.2429 | 22.4
2020-06-03 12:00 | 24.596 | 24.97 | 18.5333 | 24.2143 | 23
2020-06-03 13:00 | 24.552 | 24.2333 | 18.55 | 24.1857 | 22.4
2020-06-03 14:00 | 24.508 | 24.632 | 18.5667 | 24.1571 | 22.85
2020-06-03 15:00 | 24.464 | 25.62 | 18.5833 | 24.1286 | 23.3
2020-06-03 16:00 | 24.42 | 25.684 | 18.6 | 24.1 | 23.4
2020-06-03 17:00 | 24.3457 | 26.128 | 18.4 | 24.1 | 22.8
2020-06-03 18:00 | 24.2714 | 23.84 | 18.2 | 24.1 | 22.2
2020-06-03 19:00 | 24.1971 | 20.46 | 18.8 | 24.1 | 22.8
2020-06-03 20:00 | 24.1229 | 18.38 | 18.5 | 24.1 | 22.8
2020-06-03 21:00 | 24.0486 | 17.99 | 18.6 | 24.1 | 22.5
2020-06-03 22:00 | 23.9743 | 17.6 | 18.7 | 24.1 | 22.2
2020-06-03 23:00 | 23.9 | 17.6 | 18.8 | 24.1 | 21.6
2020-06-04 | 23.888 | 17.34 | 18.7727 | 24.04 | 21.4
2020-06-04 01:00 | 23.876 | 17.08 | 18.7455 | 23.98 | 21.2
2020-06-04 02:00 | 23.864 | 16.82 | 18.7182 | 23.92 | 21
2020-06-04 03:00 | 23.852 | 16.56 | 18.6909 | 23.86 | 20.65
2020-06-04 04:00 | 23.84 | 16.02 | 18.6636 | 23.8 | 20.3
2020-06-04 05:00 | 23.9267 | 16.1867 | 18.6364 | 23.8333 | 20.4667
2020-06-04 06:00 | 24.0133 | 16.3533 | 18.6091 | 23.8667 | 20.6333
2020-06-04 07:00 | 24.1 | 16.52 | 18.5818 | 23.9 | 20.8
2020-06-04 08:00 | 24.1867 | 17.56 | 18.5545 | 23.9333 | 21.7
2020-06-04 09:00 | 24.2733 | 18.34 | 18.5273 | 23.9667 | 23.0286
2020-06-04 10:00 | 24.36 | 17.04 | 18.5 | 24 | 22.3
2020-06-04 11:00 | 24.3333 | 15.48 | 18.5167 | 24.0333 | 20.5
2020-06-04 12:00 | 24.3067 | 15.48 | 18.5333 | 24.0667 | 19.9
2020-06-04 13:00 | 24.28 | 15.6533 | 18.55 | 24.1 | 20.2
2020-06-04 14:00 | 24.2533 | 15.8267 | 18.5667 | 24.1333 | 20.5
2020-06-04 15:00 | 24.2267 | 16 | 18.5833 | 24.1667 | 20.8
2020-06-04 16:00 | 24.2 | 16.12 | 18.6 | 24.2 | 20.7
2020-06-04 17:00 | 24.11 | 16.64 | 18.7 | 24.1 | 20.45
2020-06-04 18:00 | 24.02 | 15.76 | 18.8 | 24 | 20.2
2020-06-04 19:00 | 23.95 | 15.04 | 18.7 | 23.95 | 19.5
2020-06-04 20:00 | 23.88 | 14.3733 | 18.6 | 23.9 | 18.9
2020-06-04 21:00 | 23.88 | 13.9467 | 18.6 | 23.9 | 18.3
2020-06-04 22:00 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7
2020-06-04 23:00 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7
2020-06-05 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7
2020-06-05 01:00 | 23.8475 | 12.48 | 18.9 | 23.8625 | 16.8
2020-06-05 02:00 | 23.815 | 11.44 | 19.2 | 23.825 | 15.6
2020-06-05 03:00 | 23.7825 | 10.92 | 18.9 | 23.7875 | 14.7
2020-06-05 04:00 | 23.75 | 10.66 | 18.9 | 23.75 | 14.5
2020-06-05 05:00 | 23.7175 | 10.4 | 18.8727 | 23.7125 | 14.3
2020-06-05 06:00 | 23.685 | 10.92 | 18.9273 | 23.675 | 14.7
2020-06-05 07:00 | 23.6525 | 10.66 | 18.8727 | 23.6375 | 14.4
2020-06-05 08:00 | 23.62 | 11.605 | 18.94 | 23.6 | 15.3
2020-06-05 09:00 | 23.88 | 12.96 | 18.61 | 23.6857 | 16.5
2020-06-05 10:00 | 24.14 | 13.74 | 18.72 | 23.7714 | 17.4
2020-06-05 11:00 | 24.102 | 14.52 | 18.61 | 23.8571 | 18.3
2020-06-05 12:00 | 24.064 | 15.3 | 18.5 | 23.9429 | 19.5
2020-06-05 13:00 | 24.026 | 16.345 | 18.8 | 24.0286 | 20.6
2020-06-05 14:00 | 23.988 | 16.7733 | 18.8 | 24.1143 | 20.4
2020-06-05 15:00 | 23.95 | 16.6 | 18.8 | 24.2 | 20.4
2020-06-05 16:00 | 23.912 | 15.8333 | 18.8 | 24.12 | 20.4
2020-06-05 17:00 | 23.874 | 14.28 | 18.8 | 24.04 | 18.9
2020-06-05 18:00 | 7.186 | 12.2 | 18.8 | 23.96 | 16.525
2020-06-05 19:00 | 23.798 | 10.9 | 18.86 | 23.88 | 14.9
2020-06-05 20:00 | 23.76 | 11.02 | 19 | 23.8 | 15
2020-06-05 21:00 | 23.76 | 10.63 | 19.0333 | 23.8 | 14.7
2020-06-05 22:00 | 23.76 | 10.24 | 18.9667 | 23.8 | 14.4
2020-06-05 23:00 | 23.76 | 9.98 | 19.0231 | 23.8 | 13.8
2020-06-06 | 23.7311 | 9.8067 | 19 | 23.7667 | 13.6
2020-06-06 01:00 | 23.7022 | 9.6333 | 19 | 23.7333 | 13.4
2020-06-06 02:00 | 23.6733 | 9.46 | 19.1 | 23.7 | 13.2
2020-06-06 03:00 | 23.6444 | 6.48 | 19.02 | 23.6667 | 13.5
2020-06-06 04:00 | 23.6156 | 9.98 | 18.94 | 23.6333 | 13.8
2020-06-06 05:00 | 23.5867 | 10.24 | 18.86 | 23.6 | 14.1
2020-06-06 06:00 | 23.5578 | 10.5 | 18.78 | 23.5667 | 14.4
2020-06-06 07:00 | 23.5289 | 10.76 | 18.7 | 23.5333 | 14.7
2020-06-06 08:00 | 23.5 | 11.9933 | 19.1 | 23.5 | 15.7
2020-06-06 09:00 | 23.5267 | 13.52 | 18.9 | 23.5545 | 17.2
2020-06-06 10:00 | 23.5533 | 14.7829 | 18.7 | 23.6091 | 18.4
2020-06-06 11:00 | 23.58 | 15.696 | 18.5 | 23.6636 | 19.2
2020-06-06 12:00 | 23.6067 | 14.56 | 18.8 | 23.7182 | 18.05
2020-06-06 13:00 | 23.6333 | 12.74 | 19.1 | 23.7727 | 16.9
2020-06-06 14:00 | 23.66 | 12.376 | 18.95 | 23.8273 | 16.3
2020-06-06 15:00 | 23.6867 | 14.6343 | 18.8 | 23.8818 | 18.1
2020-06-06 16:00 | 23.7133 | 16.36 | 18.65 | 23.9364 | 19.9
2020-06-06 17:00 | 23.74 | 15.85 | 18.5 | 23.9909 | 19.6
2020-06-06 18:00 | 23.7667 | 10.65 | 18.65 | 24.0455 | 20.05
2020-06-06 19:00 | 23.7933 | 16.1 | 18.8 | 24.1 | 20.5
2020-06-06 20:00 | 23.82 | 15.57 | 18.6 | 23.9 | 19.9
2020-06-06 21:00 | 23.82 | 14.5 | 18.6 | 23.9 | 18.7
2020-06-06 22:00 | 23.82 | 9.4933 | 18.6 | 23.9 | 17.8
2020-06-06 23:00 | 23.82 | 13.98 | 18.6 | 23.9 | 17.8
2020-06-07 | 23.7956 | 13.46 | 18.675 | 23.8667 | 17.2
2020-06-07 01:00 | 23.7711 | 12.94 | 18.75 | 23.8333 | 16.9
2020-06-07 02:00 | 23.7467 | 12.7667 | 18.825 | 23.8 | 16.6
2020-06-07 03:00 | 23.7222 | 12.5933 | 18.9 | 23.7667 | 16.3
2020-06-07 04:00 | 23.6978 | 12.42 | 18.975 | 23.7333 | 16
2020-06-07 05:00 | 23.6733 | 11.9 | 19.05 | 23.7 | 16.3
2020-06-07 06:00 | 23.6489 | 12.42 | 19.125 | 23.6667 | 16.6
2020-06-07 07:00 | 23.6244 | 13.2 | 19.2 | 23.6333 | 16.9
2020-06-07 08:00 | 23.6 | 14.675 | 19.1 | 23.6 | 18.2667
2020-06-07 09:00 | 23.615 | 15.72 | 18.9 | 23.6167 | 19.2
2020-06-07 10:00 | 23.63 | 16.76 | 18.7 | 23.6333 | 20.7
2020-06-07 11:00 | 23.645 | 16.5 | 19.1 | 23.65 | 20.7
2020-06-07 12:00 | 23.66 | 16.24 | 18.5 | 23.6667 | 20.7
2020-06-07 13:00 | 23.675 | 17.28 | 19.1 | 23.6833 | 21.3
2020-06-07 14:00 | 23.69 | 18.1467 | 18.5 | 23.7 | 22.5
2020-06-07 15:00 | 23.705 | 17.8 | 18.5667 | 23.7167 | 22.2
2020-06-07 16:00 | 23.72 | 17.67 | 18.6333 | 23.7333 | 21.9
2020-06-07 17:00 | 23.735 | 17.54 | 18.7 | 23.75 | 21.6
2020-06-07 18:00 | 23.75 | 17.1067 | 18.7667 | 23.7667 | 21.9
2020-06-07 19:00 | 23.765 | 16.76 | 18.8333 | 23.7833 | 21.9
2020-06-07 20:00 | 23.78 | 16.46 | 18.9 | 23.8 | 20.75
2020-06-07 21:00 | 23.78 | 15.94 | 18.9 | 23.8 | 20.175
2020-06-07 22:00 | 23.78 | 15.42 | 18.9 | 23.8 | 19.6
2020-06-07 23:00 | 23.78 | 14.9 | 18.9 | 23.8 | 19.3
2020-06-08 | 23.7778 | 14.38 | 18.9111 | 23.8048 | 18.7
2020-06-08 01:00 | 23.7756 | 13.86 | 18.9222 | 23.8095 | 18.1
2020-06-08 02:00 | 23.7733 | 13.34 | 18.9333 | 23.8143 | 17.2
2020-06-08 03:00 | 23.7711 | 12.82 | 18.9444 | 23.819 | 16.6
2020-06-08 04:00 | 23.7689 | 12.04 | 18.9556 | 23.8238 | 16
2020-06-08 05:00 | 23.7667 | 11.26 | 18.9667 | 23.8286 | 15.1
2020-06-08 06:00 | 23.7644 | 12.04 | 18.9778 | 23.8333 | 15.7
2020-06-08 07:00 | 23.7622 | 13.34 | 18.9889 | 23.8381 | 16.8
2020-06-08 08:00 | 23.76 | 14.95 | 19 | 23.8429 | 18.7
2020-06-08 09:00 | 23.765 | 16.28 | 18.85 | 23.8476 | 20
2020-06-08 10:00 | 23.77 | 16.4533 | 18.7 | 23.8524 | 20.9
2020-06-08 11:00 | 23.775 | 17.84 | 18.4 | 23.8571 | 22.7
2020-06-08 12:00 | 23.78 | 18.1 | 18.8 | 23.8619 | 22.5
2020-06-08 13:00 | 23.785 | 18.38 | 18.7 | 23.8667 | 23.24
2020-06-08 14:00 | 23.79 | 18.432 | 18.7 | 23.8714 | 23.4
2020-06-08 15:00 | 23.795 | 18.796 | 18.9 | 23.8762 | 23.28
2020-06-08 16:00 | 23.8 | 19.16 | 19.1 | 23.881 | 23.16
2020-06-08 17:00 | 23.805 | 19.16 | 19.3 | 23.8857 | 23.04
2020-06-08 18:00 | 23.81 | 18.8067 | 18.4 | 23.8905 | 22.92
2020-06-08 19:00 | 23.815 | 18.4533 | 18.7 | 23.8952 | 22.8
2020-06-08 20:00 | 23.82 | 18.1 | 18.8 | 23.9 | 22.4
2020-06-08 21:00 | 23.82 | 17.04 | 18.4 | 23.9 | 21.2
2020-06-08 22:00 | 23.82 | 15.48 | 18.7 | 23.9 | 19.7
2020-06-08 23:00 | 23.82 | 14.544 | 19 | 23.9 | 18.4
2020-06-09 | 23.8156 | 13.66 | 18.7 | 23.8889 | 17.3
2020-06-09 01:00 | 23.8111 | 12.36 | 18.775 | 23.8778 | 16.4
2020-06-09 02:00 | 23.8067 | 12.1 | 18.85 | 23.8667 | 15.8
2020-06-09 03:00 | 23.8022 | 11.84 | 18.925 | 23.8556 | 16.1
2020-06-09 04:00 | 23.7978 | 11.58 | 19 | 23.8444 | 15.65
2020-06-09 05:00 | 23.7933 | 11.32 | 19.075 | 23.8333 | 15.2
2020-06-09 06:00 | 23.7889 | 11.84 | 19.15 | 23.8222 | 15.65
2020-06-09 07:00 | 23.7844 | 12.62 | 19.225 | 23.8111 | 16.1
2020-06-09 08:00 | 23.78 | 13.93 | 19.3 | 23.8 | 17.7
2020-06-09 09:00 | 23.9533 | 15.5 | 19.375 | 24 | 19.6
2020-06-09 10:00 | 24.1267 | 17.06 | 19.45 | 24.2 | 21.4
2020-06-09 11:00 | 24.3 | 18.37 | 19.525 | 24.4 | 22.9
2020-06-09 12:00 | 24.2422 | 19.68 | 19.6 | 24.3389 | 23.8
2020-06-09 13:00 | 24.1844 | 19.42 | 19.9 | 24.2778 | 23.6583
2020-06-09 14:00 | 24.1267 | 19.94 | 20.2 | 24.2167 | 23.5167
2020-06-09 15:00 | 24.0689 | 19.55 | 19.6 | 24.1556 | 23.375
2020-06-09 16:00 | 24.0111 | 19.16 | 19 | 24.0944 | 23.2333
2020-06-09 17:00 | 23.9533 | 18.9 | 18.8 | 24.0333 | 23.0917
2020-06-09 18:00 | 23.8956 | 18.64 | 18.6 | 23.9722 | 22.95
2020-06-09 19:00 | 23.8378 | 18.38 | 18.4 | 23.9111 | 25.6417
2020-06-09 20:00 | 23.78 | 17.92 | 19 | 23.85 | 22.6667
2020-06-09 21:00 | 23.78 | 17.4 | 18.4 | 23.8667 | 21.6
2020-06-09 22:00 | 23.78 | 16.88 | 18.4 | 23.8833 | 21
2020-06-09 23:00 | 23.78 | 16.36 | 18.4 | 23.9 | 20.4
2020-06-10 | 23.7933 | 15.58 | 18.55 | 23.8889 | 19.8
2020-06-10 01:00 | 23.8067 | 14.8 | 18.7 | 23.8778 | 18.9
2020-06-10 02:00 | 23.82 | 14.01 | 18.85 | 23.8667 | 18
2020-06-10 03:00 | 23.8333 | 13.22 | 19 | 23.8556 | 17.4
2020-06-10 04:00 | 23.8467 | 12.7 | 18.98 | 23.8444 | 16.8
2020-06-10 05:00 | 23.86 | 12.8733 | 18.96 | 23.8333 | 16.2
2020-06-10 06:00 | 23.8733 | 13.0467 | 18.94 | 23.8222 | 16.5
2020-06-10 07:00 | 23.8867 | 13.22 | 18.92 | 23.8111 | 16.8
2020-06-10 08:00 | 23.9 | 14.1267 | 18.9 | 23.8 | 17.7
2020-06-10 09:00 | 23.8867 | 16.14 | 19.1 | 23.7833 | 19.8
2020-06-10 10:00 | 23.8733 | 18.22 | 19.3 | 23.7667 | 22.5
2020-06-10 11:00 | 23.86 | 19.28 | 19.5 | 23.75 | 24
2020-06-10 12:00 | 23.8467 | 20.2333 | 20.1 | 23.7333 | 22.6929
2020-06-10 13:00 | 23.8333 | 20.5429 | 18.4636 | 23.7167 | 21.3857
2020-06-10 14:00 | 23.82 | 20.9143 | 19.1 | 23.7 | 21.3
2020-06-10 15:00 | 23.8067 | 21.1 | 19.0278 | 23.6833 | 21.3381
2020-06-10 16:00 | 23.7933 | 21.1 | 18.9556 | 23.6667 | 21.3762
2020-06-10 17:00 | 23.78 | 20.84 | 18.8833 | 23.65 | 21.4143
2020-06-10 18:00 | 23.7667 | 20.58 | 18.8111 | 23.6333 | 21.4524
2020-06-10 19:00 | 23.7533 | 20.32 | 18.7389 | 23.6167 | 21.4905
2020-06-10 20:00 | 23.74 | 19.72 | 18.6667 | 23.6 | 21.5286
2020-06-10 21:00 | 23.74 | 19.12 | 18.7111 | 23.6 | 21.9143
2020-06-10 22:00 | 23.74 | 18.34 | 18.7556 | 23.6 | 22.3
2020-06-10 23:00 | 23.74 | 17.56 | 18.8 | 23.6 | 22.3
2020-06-11 | 23.7578 | 17.04 | 18.8 | 23.6222 | 21.4
2020-06-11 01:00 | 23.7756 | 16.26 | 18.8 | 23.6444 | 20.5
2020-06-11 02:00 | 23.7933 | 15.87 | 18.8 | 23.6667 | 19.9
2020-06-11 03:00 | 23.8111 | 15.48 | 18.8 | 23.6889 | 19.3
2020-06-11 04:00 | 23.8289 | 14.96 | 18.8 | 23.7111 | 18.7
2020-06-11 05:00 | 23.8467 | 14.7867 | 18.8 | 23.7333 | 18.5
2020-06-11 06:00 | 23.8644 | 14.6133 | 18.8 | 23.7556 | 18.3
2020-06-11 07:00 | 23.8822 | 14.44 | 18.8 | 23.7778 | 18.1
2020-06-11 08:00 | 23.9 | 14.66 | 18.8 | 23.8 | 18.7
2020-06-11 09:00 | 23.9 | 14.92 | 18.8 | 23.8 | 19
2020-06-11 10:00 | 23.9 | 15.18 | 18.8 | 23.8 | 19.3
2020-06-11 11:00 | 23.9 | 15.7 | 18.8 | 23.8 | 19.9
2020-06-11 12:00 | 23.9 | 16.22 | 18.8 | 23.8 | 20.2
2020-06-11 13:00 | 23.9 | 16.74 | 18.8 | 23.825 | 21.1
2020-06-11 14:00 | 23.9 | 17.26 | 18.8 | 23.85 | 21.7
2020-06-11 15:00 | 23.9 | 17.65 | 18.8 | 23.875 | 22
2020-06-11 16:00 | 23.9 | 18.04 | 18.8 | 23.9 | 22.3
2020-06-11 17:00 | 23.9 | 17.9533 | 18.8 | 23.925 | 23.1
2020-06-11 18:00 | 23.9 | 17.8667 | 18.8 | 23.95 | 22.8667
2020-06-11 19:00 | 26.8875 | 17.78 | 21.15 | 26.975 | 22.6333
2020-06-11 20:00 | 23.9 | 17.86 | 18.8 | 24 | 22.4
2020-06-11 21:00 | 23.9 | 17.6 | 18.8 | 24 | 21.8
2020-06-11 22:00 | 23.9 | 17.34 | 18.8 | 24 | 21.8
2020-06-11 23:00 | 23.9 | 17.34 | 18.8 | 24 | 21.8
2020-06-12 | 23.9371 | 17.21 | 18.8222 | 23.9778 | 21.65
2020-06-12 01:00 | 23.9743 | 17.08 | 18.8444 | 23.9556 | 21.5
2020-06-12 02:00 | 24.0114 | 16.95 | 18.8667 | 23.9333 | 21.35
2020-06-12 03:00 | 24.0486 | 16.82 | 18.8889 | 23.9111 | 21.2
2020-06-12 04:00 | 24.0857 | 16.69 | 18.9111 | 23.8889 | 20.9
2020-06-12 05:00 | 24.1229 | 16.56 | 18.9333 | 23.8667 | 20.6
2020-06-12 06:00 | 24.16 | 16.43 | 18.9556 | 23.8444 | 20.7
2020-06-12 07:00 | 24.1971 | 16.3 | 18.9778 | 23.8222 | 20.8
2020-06-12 08:00 | 24.2343 | 16.85 | 19 | 23.8 | 20.9
2020-06-12 09:00 | 24.2714 | 17.4 | 18.9571 | 23.75 | 21.5
2020-06-12 10:00 | 24.3086 | 17.92 | 18.9143 | 23.7 | 22.1
2020-06-12 11:00 | 24.3457 | 18.44 | 18.8714 | 23.65 | 22.7
2020-06-12 12:00 | 24.3829 | 20.26 | 18.8286 | 23.6 | 23.9
2020-06-12 13:00 | 24.42 | 21.9933 | 17.9 | 23.55 | 23.675
2020-06-12 14:00 | 24.3829 | 22.6 | 18.45 | 23.5 | 23.45
2020-06-12 15:00 | 24.3457 | 23.38 | 19 | 23.45 | 23.225
2020-06-12 16:00 | 24.3086 | 24.16 | 18.5 | 23.4 | 23
2020-06-12 17:00 | 24.2714 | 24.68 | 18.6 | 23.35 | 22.9
2020-06-12 18:00 | 24.2343 | 25.2 | 18.575 | 23.3 | 22.8
2020-06-12 19:00 | 24.1971 | 24.88 | 18.55 | 23.25 | 22.7
2020-06-12 20:00 | 24.16 | 24.56 | 18.525 | 23.2 | 22.6
2020-06-12 21:00 | 24.16 | 23.66 | 18.5 | 23.4 | 22.5
2020-06-12 22:00 | 24.16 | 22.62 | 18.5 | 23.4 | 23.1
2020-06-12 23:00 | 24.16 | 21.84 | 18.5 | 23.4 | 23.4
2020-06-13 | 24.126 | 21.32 | 18.65 | 23.44 | 23.28
2020-06-13 01:00 | 24.092 | 20.8 | 18.8 | 23.48 | 23.16
2020-06-13 02:00 | 24.058 | 20.02 | 18.95 | 23.52 | 23.04
2020-06-13 03:00 | 24.024 | 19.24 | 19.1 | 23.56 | 22.92
2020-06-13 04:00 | 23.99 | 18.72 | 18.5 | 23.6 | 22.8
2020-06-13 05:00 | 23.956 | 17.94 | 18.68 | 23.64 | 22.2
2020-06-13 06:00 | 23.922 | 18.07 | 18.86 | 23.68 | 22.5
2020-06-13 07:00 | 23.888 | 18.2 | 19.04 | 23.72 | 22.8
2020-06-13 08:00 | 23.854 | 18.72 | 19.22 | 23.76 | 23.4
2020-06-13 09:00 | 23.82 | 19.56 | 19.4 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 10:00 | 23.8217 | 21.38 | 18.6 | 23.8 | 23.4
2020-06-13 11:00 | 23.8233 | 23.2 | 18.5 | 23.8 | 23.3
2020-06-13 12:00 | 23.825 | 25.02 | 18.5 | 23.8 | 23.2
2020-06-13 13:00 | 23.8267 | 26.32 | 18.5 | 23.8 | 24.1
2020-06-13 14:00 | 23.8283 | 26.32 | 18.4 | 23.8 | 23.8
2020-06-13 15:00 | 23.83 | 25.8 | 18.6 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 16:00 | 23.8317 | 25.01 | 18.5 | 23.8 | 22.9
2020-06-13 17:00 | 23.8333 | 24.355 | 18.2 | 23.8 | 23.1
2020-06-13 18:00 | 23.835 | 23.7 | 18.2 | 23.8 | 23.3
2020-06-13 19:00 | 23.8367 | 22.4 | 18.2 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 20:00 | 23.8383 | 21.36 | 19.16 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 21:00 | 23.84 | 20.7 | 18.6 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 22:00 | 23.84 | 20.18 | 18.6 | 23.8 | 23.5
2020-06-13 23:00 | 23.84 | 20.18 | 18.6 | 23.8 | 23.5
2020-06-14 | 23.836 | 20.0067 | 18.6667 | 23.8 | 23.4667
2020-06-14 01:00 | 23.832 | 19.8333 | 18.7333 | 23.8 | 23.4333
2020-06-14 02:00 | 23.828 | 19.66 | 18.8 | 23.8 | 23.4
2020-06-14 03:00 | 23.824 | 19.14 | 18.8667 | 23.8 | 23.3667
2020-06-14 04:00 | 23.82 | 19.01 | 18.9333 | 23.8 | 23.3333
2020-06-14 05:00 | 23.816 | 18.88 | 19 | 23.8 | 23.3
2020-06-14 06:00 | 23.812 | 18.75 | 19.0667 | 23.8 | 23.2667
2020-06-14 07:00 | 23.808 | 18.62 | 19.1333 | 23.8 | 23.2333
2020-06-14 08:00 | 23.804 | 19.4 | 19.2 | 23.8 | 23.2
2020-06-14 09:00 | 23.8 | 20.12 | 19.6 | 23.8 | 23.2308
2020-06-14 10:00 | 23.8117 | 20.12 | 18.7 | 23.8 | 23.2615
2020-06-14 11:00 | 23.8233 | 20.12 | 18.4429 | 23.8 | 23.2923
2020-06-14 12:00 | 23.835 | 20.12 | 18.5381 | 23.8 | 23.3231
2020-06-14 13:00 | 23.8467 | 19.86 | 18.6333 | 23.8 | 23.3538
2020-06-14 14:00 | 23.8583 | 19.6 | 18.7286 | 23.8 | 23.3846
2020-06-14 15:00 | 23.87 | 19.08 | 18.8238 | 23.8 | 23.4154
2020-06-14 16:00 | 23.8817 | 19.1533 | 18.919 | 23.8 | 23.4462
2020-06-14 17:00 | 23.8933 | 19.2267 | 19.0143 | 23.8 | 23.4769
2020-06-14 18:00 | 23.905 | 19.3 | 19.1095 | 23.8 | 23.5077
2020-06-14 19:00 | 23.9167 | 19.3733 | 19.2048 | 23.8 | 23.5385
2020-06-14 20:00 | 23.9283 | 19.4467 | 19.3 | 23.8 | 23.5692
2020-06-14 21:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6
2020-06-14 22:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6
2020-06-14 23:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6
2020-06-15 | 23.942 | 19 | 18.85 | 23.82 | 23.24
2020-06-15 01:00 | 23.944 | 18.48 | 18.4 | 23.84 | 22.88
2020-06-15 02:00 | 23.946 | 17.44 | 18.9 | 23.86 | 22.52
2020-06-15 03:00 | 23.948 | 16.92 | 18.9 | 23.88 | 21.2
2020-06-15 04:00 | 23.95 | 16.4 | 18.9 | 23.9 | 20.6
2020-06-15 05:00 | 23.952 | 16.53 | 18.9 | 23.92 | 20.75
2020-06-15 06:00 | 23.954 | 16.66 | 18.9 | 23.94 | 20.9
2020-06-15 07:00 | 23.956 | 16.79 | 18.9 | 23.96 | 21.05
2020-06-15 08:00 | 23.958 | 16.92 | 18.9 | 23.98 | 21.2
2020-06-15 09:00 | 23.96 | 17.8 | 18.9 | 24 | 21.9
2020-06-15 10:00 | 24.09 | 19.1 | 18.6 | 24.15 | 23.4
2020-06-15 11:00 | 24.22 | 18.58 | 19.05 | 24.3 | 23.3636
2020-06-15 12:00 | 24.35 | 19.36 | 19.5 | 24.45 | 23.3273
2020-06-15 13:00 | 24.48 | 20.4 | 20.1 | 24.6 | 23.2909
2020-06-15 14:00 | 24.4057 | 20.764 | 18 | 24.5375 | 23.2545
2020-06-15 15:00 | 24.3314 | 21.44 | 18.15 | 24.475 | 23.2182
2020-06-15 16:00 | 24.2571 | 20.66 | 18.3 | 24.4125 | 23.1818
2020-06-15 17:00 | 24.1829 | 20.14 | 18.6 | 24.35 | 23.1455
2020-06-15 18:00 | 24.1086 | 19.62 | 18.9 | 24.2875 | 23.1091
2020-06-15 19:00 | 24.0343 | 19.1 | 18.8 | 24.225 | 23.0727
2020-06-15 20:00 | 23.96 | 18.72 | 18.7 | 27.175 | 23.0364
2020-06-15 21:00 | 23.86 | 18.34 | 18.6 | 24.1 | 23
2020-06-15 22:00 | 23.86 | 17.3 | 18.6 | 24.1 | 21.8
2020-06-15 23:00 | 23.86 | 17.04 | 18.6 | 24.1 | 21.8
2020-06-16 | 23.886 | 16.8667 | 18.6933 | 24.12 | 21.5
2020-06-16 01:00 | 23.912 | 16.6933 | 18.7867 | 24.14 | 21.2
2020-06-16 02:00 | 23.938 | 16.52 | 18.88 | 24.16 | 20.9
2020-06-16 03:00 | 23.964 | 16.676 | 18.9733 | 24.18 | 21.02
2020-06-16 04:00 | 23.99 | 16.832 | 19.0667 | 24.2 | 21.14
2020-06-16 05:00 | 24.016 | 16.988 | 19.16 | 24.22 | 21.26
2020-06-16 06:00 | 24.042 | 17.144 | 19.2533 | 24.24 | 21.38
2020-06-16 07:00 | 24.068 | 17.3 | 19.3467 | 24.26 | 21.5
2020-06-16 08:00 | 24.094 | 18.6 | 19.44 | 24.28 | 23
2020-06-16 09:00 | 24.12 | 20.06 | 19.5333 | 24.3 | 23.8
2020-06-16 10:00 | 24.1067 | 21.5 | 18.62 | 24.3 | 23.65
2020-06-16 11:00 | 24.0933 | 22.28 | 18.51 | 24.3 | 23.5
2020-06-16 12:00 | 24.08 | 22.8 | 18.4 | 24.3 | 23.35
2020-06-16 13:00 | 24.0667 | 23.84 | 18.5 | 24.3 | 23.2
2020-06-16 14:00 | 24.0533 | 23.4933 | 18.6 | 24.3 | 23.8
2020-06-16 15:00 | 24.04 | 21.5 | 18.4 | 24.3 | 23.6125
2020-06-16 16:00 | 24.0267 | 19.42 | 18.8 | 24.3 | 23.425
2020-06-16 17:00 | 24.0133 | 19.5067 | 19.2 | 24.3 | 23.2375
2020-06-16 18:00 | 24 | 19.8533 | 19.6 | 24.3 | 23.05
2020-06-16 19:00 | 23.9867 | 20.2 | 20 | 24.3 | 22.8625
2020-06-16 20:00 | 23.9733 | 19.68 | 19.4 | 24.3 | 22.675
2020-06-16 21:00 | 23.96 | 19.09 | 18.8 | 24.3 | 25.275
2020-06-16 22:00 | 23.96 | 18.24 | 18.5 | 24.3 | 22.3
2020-06-16 23:00 | 23.96 | 17.1133 | 18.8 | 24.3 | 21.6
2020-06-17 | 23.99 | 16.7667 | 18.84 | 24.26 | 21.2
2020-06-17 01:00 | 24.02 | 16.42 | 18.88 | 24.22 | 20.8
2020-06-17 02:00 | 24.05 | 16.16 | 18.92 | 24.18 | 20.5
2020-06-17 03:00 | 24.08 | 15.9 | 18.96 | 24.14 | 20.2
2020-06-17 04:00 | 24.11 | 16.0733 | 19 | 24.1 | 20.425
2020-06-17 05:00 | 24.14 | 16.2467 | 19.04 | 24.06 | 20.65
2020-06-17 06:00 | 24.17 | 16.42 | 19.08 | 24.02 | 20.875
2020-06-17 07:00 | 24.2 | 17.2 | 19.12 | 23.98 | 21.1
2020-06-17 08:00 | 24.23 | 18.5 | 19.16 | 23.94 | 22.6
2020-06-17 09:00 | 24.26 | 19.8 | 19.2 | 23.9 | 23.8
2020-06-17 10:00 | 24.2383 | 20.84 | 18.75 | 23.86 | 23.6
2020-06-17 11:00 | 24.2167 | 22.4 | 18.36 | 23.82 | 23.4
2020-06-17 12:00 | 24.195 | 23.908 | 18.33 | 24.22 | 23.2
2020-06-17 13:00 | 24.1733 | 25.052 | 18.3 | 23.74 | 23.4
2020-06-17 14:00 | 24.1517 | 25.572 | 18.3 | 23.7 | 23.6
2020-06-17 15:00 | 24.13 | 25.52 | 18.3 | 23.6571 | 23.8
2020-06-17 16:00 | 24.1083 | 26.3 | 18.3 | 23.6143 | 24.1
2020-06-17 17:00 | 24.0867 | 26.105 | 18.2 | 23.5714 | 24.4
2020-06-17 18:00 | 24.065 | 25.91 | 18.6 | 23.5286 | 24.1
2020-06-17 19:00 | 24.0433 | 25.715 | 18.6 | 23.4857 | 23.8
2020-06-17 20:00 | 24.0217 | 25.52 | 18.6 | 23.4429 | 23.2
2020-06-17 21:00 | 24 | 24.63 | 18.6 | 23.4 | 22.8
2020-06-17 22:00 | 24 | 24 | 18.6 | 23.4 | 22.5
2020-06-17 23:00 | 24 | 23.22 | 18.6 | 23.4 | 22.2
2020-06-18 | 24 | 22.7 | 18.6 | 23.4 | 21.6
2020-06-18 01:00 | 24.0089 | 21.92 | 18.5625 | 23.475 | 22.2
2020-06-18 02:00 | 24.0178 | 21.4 | 18.525 | 23.55 | 22.8
2020-06-18 03:00 | 24.0267 | 20.88 | 18.4875 | 23.625 | 23.4
2020-06-18 04:00 | 24.0356 | 20.36 | 18.45 | 23.7 | 23.4667
2020-06-18 05:00 | 24.0444 | 19.84 | 18.4125 | 23.775 | 23.5333
2020-06-18 06:00 | 24.0533 | 20.1 | 18.375 | 23.85 | 23.6
2020-06-18 07:00 | 24.0622 | 20.36 | 20.625 | 26.925 | 23.6667
2020-06-18 08:00 | 24.0711 | 20.88 | 18.3 | 24 | 23.7333
2020-06-18 09:00 | 24.08 | 20.48 | 18.3385 | 24.2 | 23.8
2020-06-18 10:00 | 24.0327 | 20.08 | 18.3769 | 24.1667 | 23.6
2020-06-18 11:00 | 23.9855 | 19.82 | 18.4154 | 24.1333 | 23.4
2020-06-18 12:00 | 23.9382 | 19.56 | 18.4538 | 24.1 | 23.2
2020-06-18 13:00 | 23.8909 | 19.17 | 18.4923 | 24.0667 | 23
2020-06-18 14:00 | 23.8436 | 18.78 | 18.5308 | 24.0333 | 22.8
2020-06-18 15:00 | 23.7964 | 17.74 | 18.5692 | 24 | 22.6
2020-06-18 16:00 | 23.7491 | 17.68 | 18.6077 | 23.9667 | 22.3917
2020-06-18 17:00 | 23.7018 | 17.62 | 18.6462 | 23.9333 | 22.1833
2020-06-18 18:00 | 23.6545 | 17.56 | 18.6846 | 23.9 | 21.975
2020-06-18 19:00 | 23.6073 | 17.5 | 18.7231 | 23.8667 | 21.7667
2020-06-18 20:00 | 23.56 | 17.44 | 18.7615 | 23.8333 | 21.5583
2020-06-18 21:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.35
2020-06-18 22:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.325
2020-06-18 23:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.3
2020-06-19 | 23.564 | 16.86 | 18.86 | 23.81 | 20.7
2020-06-19 01:00 | 23.588 | 16.34 | 18.92 | 23.82 | 20.8125
2020-06-19 02:00 | 23.612 | 16.4886 | 18.98 | 23.83 | 20.925
2020-06-19 03:00 | 23.636 | 16.6371 | 19.04 | 23.84 | 21.0375
2020-06-19 04:00 | 23.66 | 16.7857 | 19.1 | 23.85 | 21.15
2020-06-19 05:00 | 23.684 | 16.9343 | 19.16 | 23.86 | 21.2625
2020-06-19 06:00 | 23.708 | 17.0829 | 19.22 | 23.87 | 21.375
2020-06-19 07:00 | 23.732 | 17.2314 | 19.28 | 23.88 | 24.1875
2020-06-19 08:00 | 23.756 | 17.38 | 19.34 | 23.89 | 21.6
2020-06-19 09:00 | 23.78 | 19.04 | 19.4 | 23.9 | 23.0333
2020-06-19 10:00 | 23.7733 | 20.7 | 19.76 | 23.8 | 22.9889
2020-06-19 11:00 | 23.7667 | 21.48 | 18.05 | 23.7 | 22.9444
2020-06-19 12:00 | 23.76 | 22 | 18.5 | 23.6 | 22.9
2020-06-19 13:00 | 23.7533 | 23.04 | 18.4 | 23.5 | 22.9
2020-06-19 14:00 | 23.7467 | 23.04 | 18.4667 | 23.4 | 21.7
2020-06-19 15:00 | 23.74 | 23.3 | 18.5333 | 23.3 | 21.82
2020-06-19 16:00 | 23.7333 | 23.56 | 18.6 | 23.3833 | 21.94
2020-06-19 17:00 | 23.7267 | 23.56 | 18.55 | 23.4667 | 22.06
2020-06-19 18:00 | 23.72 | 23.56 | 18.5 | 23.55 | 22.18
2020-06-19 19:00 | 23.7133 | 22.52 | 18.5 | 23.6333 | 22.3
2020-06-19 20:00 | 23.7067 | 21.74 | 18.5 | 23.7167 | 22.9
2020-06-19 21:00 | 23.7 | 21.24 | 18.45 | 23.8 | 23.5
2020-06-19 22:00 | 23.7 | 20.74 | 18.425 | 23.8 | 23.2
2020-06-19 23:00 | 23.7 | 19.44 | 18.4 | 23.8 | 22.9
2020-06-20 | 23.7 | 18.4 | 18.5 | 23.8 | 22.6
2020-06-20 01:00 | 23.6867 | 17.62 | 18.58 | 23.7778 | 22.6
2020-06-20 02:00 | 23.6733 | 17.1 | 18.66 | 23.7556 | 21.7
2020-06-20 03:00 | 23.66 | 16.71 | 18.74 | 23.7333 | 20.8
2020-06-20 04:00 | 23.6467 | 16.32 | 18.82 | 23.7111 | 20.35
2020-06-20 05:00 | 23.6333 | 15.54 | 18.9 | 23.6889 | 19.9
2020-06-20 06:00 | 23.62 | 16.06 | 18.98 | 23.6667 | 19.3
2020-06-20 07:00 | 23.6067 | 16.58 | 19.06 | 23.6444 | 20.2
2020-06-20 08:00 | 23.5933 | 17.9 | 19.14 | 23.6222 | 21.4
2020-06-20 09:00 | 23.58 | 18.77 | 19.22 | 23.6 | 22.76
2020-06-20 10:00 | 23.61 | 19.828 | 19.3 | 23.65 | 23.4
2020-06-20 11:00 | 23.6145 | 20.76 | 18.52 | 23.4667 | 22.65
2020-06-20 12:00 | 23.6191 | 21.8 | 18.46 | 23.2833 | 21.9
2020-06-20 13:00 | 23.6236 | 21.8 | 18.4 | 23.1 | 21.3
2020-06-20 14:00 | 23.6282 | 21.54 | 18.35 | 23.1625 | 21.6
2020-06-20 15:00 | 23.6327 | 21.54 | 18.3 | 23.225 | 21.7
2020-06-20 16:00 | 23.6373 | 22.32 | 18.25 | 23.2875 | 21.8
2020-06-20 17:00 | 23.6418 | 22.2333 | 18.2 | 23.35 | 21.9
2020-06-20 18:00 | 23.6464 | 22.58 | 18.15 | 23.4125 | 22
2020-06-20 19:00 | 23.6509 | 21.8 | 18.1 | 23.475 | 22.1
2020-06-20 20:00 | 23.6555 | 21.21 | 18.7 | 26.4875 | 22.2
2020-06-20 21:00 | 23.66 | 20.62 | 18.4 | 23.6 | 23.4
2020-06-20 22:00 | 23.66 | 19.3 | 19 | 23.6 | 23.1
2020-06-20 23:00 | 23.66 | 17.9133 | 18.4 | 23.6 | 22.4
2020-06-21 | 23.65 | 16.96 | 18.55 | 23.55 | 21.3
2020-06-21 01:00 | 23.64 | 15.93 | 18.7 | 23.5 | 20.1
2020-06-21 02:00 | 23.63 | 14.9 | 18.85 | 23.45 | 18.9
2020-06-21 03:00 | 23.62 | 14.12 | 19 | 23.4 | 18
2020-06-21 04:00 | 23.61 | 13.7667 | 18.95 | 23.35 | 17.55
2020-06-21 05:00 | 23.6 | 13.4133 | 18.9 | 23.3 | 17.1
2020-06-21 06:00 | 23.59 | 14.36 | 18.85 | 23.25 | 17.7
2020-06-21 07:00 | 23.58 | 15.14 | 18.8 | 23.2 | 18.6
2020-06-21 08:00 | 23.57 | 16.44 | 18.75 | 23.15 | 20.1
2020-06-21 09:00 | 23.56 | 18.556 | 18.7 | 23.1 | 22.66
2020-06-21 10:00 | 23.6178 | 20.56 | 18.8 | 23.05 | 22.08
2020-06-21 11:00 | 23.6756 | 21.184 | 18.4 | 23 | 21.5
2020-06-21 12:00 | 23.7333 | 21.92 | 18.4 | 22.8 | 20.9
2020-06-21 13:00 | 23.7911 | 22.62 | 18.4 | 22.6 | 21.5
2020-06-21 14:00 | 23.8489 | 23.1771 | 18.4 | 22.4 | 21.8
2020-06-21 15:00 | 23.9067 | 23.7467 | 18.4 | 22.6 | 22.1
2020-06-21 16:00 | 23.9644 | 23.92 | 18.4 | 22.8 | 21.9389
2020-06-21 17:00 | 24.0222 | 23.855 | 18.44 | 23 | 21.7778
2020-06-21 18:00 | 24.08 | 23.79 | 18.48 | 23.025 | 21.6167
2020-06-21 19:00 | 23.9733 | 23.725 | 18.52 | 23.05 | 21.4556
2020-06-21 20:00 | 23.8667 | 23.66 | 18.56 | 23.075 | 21.2944
2020-06-21 21:00 | 23.76 | 22.145 | 18.6 | 23.1 | 21.1333
2020-06-21 22:00 | 23.76 | 20.52 | 18.6 | 23.4 | 22.2
2020-06-21 23:00 | 23.76 | 20.26 | 18.6 | 23.7 | 23.4
2020-06-22 | 23.76 | 19.8267 | 18.6 | 23.7 | 23.4
2020-06-22 01:00 | 23.7867 | 20.52 | 18.6833 | 23.7333 | 23.1
2020-06-22 02:00 | 23.8133 | 20 | 18.7667 | 23.7667 | 22.8
2020-06-22 03:00 | 23.84 | 18.96 | 18.85 | 23.8 | 22.5
2020-06-22 04:00 | 23.8667 | 17.66 | 18.9333 | 23.8333 | 22.2
2020-06-22 05:00 | 23.8933 | 17.79 | 19.0167 | 23.8667 | 22.2
2020-06-22 06:00 | 23.92 | 17.92 | 19.1 | 23.9 | 22.2
2020-06-22 07:00 | 23.9467 | 18.44 | 19.1833 | 23.9333 | 23
2020-06-22 08:00 | 23.9733 | 18.9233 | 19.2667 | 23.9667 | 22.8
2020-06-22 09:00 | 24 | 19.4067 | 19.35 | 24 | 23.5
2020-06-22 10:00 | 23.9883 | 20.82 | 18.5 | 23.9458 | 23.1333
2020-06-22 11:00 | 23.9767 | 22.0333 | 18.6 | 23.8917 | 22.7667
2020-06-22 12:00 | 23.965 | 22.6029 | 18.6 | 23.8375 | 22.4
2020-06-22 13:00 | 23.9533 | 23.5067 | 18.3 | 23.7833 | 22.4
2020-06-22 14:00 | 23.9417 | 24.0267 | 18.45 | 23.7292 | 22.325
2020-06-22 15:00 | 23.93 | 23.68 | 18.6 | 23.675 | 22.25
2020-06-22 16:00 | 23.9183 | 23.68 | 18.7 | 23.6208 | 22.175
2020-06-22 17:00 | 23.9067 | 24.2 | 18.5 | 23.5667 | 22.1
2020-06-22 18:00 | 23.895 | 23.94 | 18.525 | 23.5125 | 21.95
2020-06-22 19:00 | 23.8833 | 23.68 | 18.55 | 23.4583 | 21.8
2020-06-22 20:00 | 23.8717 | 22.9 | 18.575 | 23.4042 | 21.425
2020-06-22 21:00 | 23.86 | 21.8867 | 18.6 | 23.35 | 21.05
2020-06-22 22:00 | 23.86 | 20.64 | 18.6 | 23.325 | 22.1
2020-06-22 23:00 | 23.86 | 19.5133 | 18.6 | 23.3 | 23.3
2020-06-23 | 23.886 | 18.3 | 18 | 23.3667 | 22.4
2020-06-23 01:00 | 23.912 | 16.48 | 18.6 | 23.4333 | 21.5
2020-06-23 02:00 | 23.938 | 15.18 | 18.8 | 23.5 | 19.4
2020-06-23 03:00 | 23.964 | 14.4 | 19 | 23.5667 | 18.2
2020-06-23 04:00 | 23.99 | 13.62 | 19.2 | 23.6333 | 17.9
2020-06-23 05:00 | 24.016 | 14.14 | 18.6 | 23.7 | 18.05
2020-06-23 06:00 | 24.042 | 14.66 | 18.9 | 23.7667 | 18.2
2020-06-23 07:00 | 24.068 | 16.48 | 19.2 | 23.8333 | 20
2020-06-23 08:00 | 24.094 | 18.3 | 19.625 | 23.9 | 22.4
2020-06-23 09:00 | 24.12 | 20.065 | 20.05 | 24.1 | 23.8
2020-06-23 10:00 | 24.1083 | 21.2267 | 18.3 | 23.8 | 22.6
2020-06-23 11:00 | 24.0967 | 22.2533 | 18.5 | 23.5 | 21.4
2020-06-23 12:00 | 24.085 | 23.2 | 18.5 | 23.4818 | 22
2020-06-23 13:00 | 24.0733 | 23.98 | 18.5 | 23.4636 | 22.6
2020-06-23 14:00 | 24.0617 | 24.5 | 18.5 | 23.4455 | 22.8
2020-06-23 15:00 | 24.05 | 24.76 | 18.5 | 23.4273 | 23
2020-06-23 16:00 | 24.0383 | 25.592 | 18.5 | 23.4091 | 23.2
2020-06-23 17:00 | 24.0267 | 25.54 | 18.5 | 23.3909 | 23.5
2020-06-23 18:00 | 24.015 | 26.06 | 18.5 | 23.3727 | 23.8
2020-06-23 19:00 | 24.0033 | 25.28 | 18.5 | 23.3545 | 23.2
2020-06-23 20:00 | 23.9917 | 24.76 | 18.5 | 23.3364 | 22.6
2020-06-23 21:00 | 23.98 | 23.7467 | 18.5 | 23.3182 | 22
2020-06-23 22:00 | 23.98 | 22.5 | 18.5 | 23.3 | 21.6
2020-06-23 23:00 | 23.98 | 20.5067 | 18.2 | 23.3 | 21.78
2020-06-24 | 24 | 18.9467 | 18.6 | 23.3667 | 22.8
2020-06-24 01:00 | 24.02 | 18.7733 | 18.4 | 23.4333 | 23.1
2020-06-24 02:00 | 24.04 | 18.6 | 18.2 | 23.5 | 22.65
2020-06-24 03:00 | 24.06 | 17.82 | 18.8 | 23.5667 | 22.2
2020-06-24 04:00 | 24.08 | 16.78 | 18.8333 | 23.6333 | 21
2020-06-24 05:00 | 24.1 | 15.74 | 18.8667 | 23.7 | 19.8
2020-06-24 06:00 | 24.12 | 16.26 | 18.9 | 23.7667 | 20.1
2020-06-24 07:00 | 24.14 | 17.56 | 18.9333 | 23.8333 | 21.6
2020-06-24 08:00 | 24.16 | 19.12 | 18.9667 | 23.9 | 23.4
2020-06-24 09:00 | 24.18 | 20.42 | 19 | 23.85 | 22.9
2020-06-24 10:00 | 24.2 | 21.912 | 18.65 | 23.8 | 22.4
2020-06-24 11:00 | 24.18 | 23.16 | 18.4 | 23.7417 | 21.5
2020-06-24 12:00 | 24.16 | 23.68 | 18.46 | 23.6833 | 22.1
2020-06-24 13:00 | 24.14 | 24.304 | 18.52 | 23.625 | 22.7
2020-06-24 14:00 | 24.12 | 25.0667 | 18.58 | 23.5667 | 22.82
2020-06-24 15:00 | 24.1 | 25.552 | 18.64 | 23.5083 | 22.94
2020-06-24 16:00 | 24.08 | 25.24 | 18.7 | 23.45 | 23.06
2020-06-24 17:00 | 24.06 | 25.0667 | 18.6833 | 23.3917 | 23.18
2020-06-24 18:00 | 24.04 | 24.8933 | 18.6667 | 23.3333 | 23.3
2020-06-24 19:00 | 24.02 | 24.72 | 18.65 | 23.275 | 22.7
2020-06-24 20:00 | 24 | 24.2 | 18.6333 | 23.2167 | 22.4
2020-06-24 21:00 | 23.98 | 23.68 | 18.6167 | 23.1583 | 22.1
2020-06-24 22:00 | 23.96 | 22.96 | 18.6 | 23.1 | 21.8
2020-06-24 23:00 | 23.96 | 21.8333 | 18.6 | 23.1 | 22.5
2020-06-25 | 23.9891 | 20.36 | 18.3 | 23.7 | 23.3
2020-06-25 01:00 | 24.0182 | 19.32 | 18.4286 | 23.7667 | 23.15
2020-06-25 02:00 | 24.0473 | 19.06 | 18.5571 | 23.8333 | 23
2020-06-25 03:00 | 24.0764 | 18.54 | 18.6857 | 23.9 | 22.85
2020-06-25 04:00 | 24.1055 | 18.02 | 18.8143 | 23.9667 | 22.7
2020-06-25 05:00 | 24.1345 | 18.3667 | 18.9429 | 24.0333 | 22.9
2020-06-25 06:00 | 24.1636 | 18.7133 | 19.0714 | 24.1 | 23.1
2020-06-25 07:00 | 24.1927 | 19.06 | 19.2 | 24.1667 | 23.3
2020-06-25 08:00 | 24.2218 | 20.38 | 20.1 | 24.2333 | 23.9
2020-06-25 09:00 | 24.2509 | 22.2 | 18.5143 | 24.3 | 23.3167
2020-06-25 10:00 | 24.28 | 23.58 | 18.7 | 24 | 22.7333
2020-06-25 11:00 | 24.26 | 24.36 | 18.6 | 23.9667 | 22.7667
2020-06-25 12:00 | 24.24 | 24.88 | 18.5 | 23.9333 | 22.8
2020-06-25 13:00 | 24.22 | 25.14 | 18.4 | 23.9 | 23.1
2020-06-25 14:00 | 24.2 | 25.4 | 18.4 | 23.8667 | 23.4
2020-06-25 15:00 | 24.18 | 25.92 | 18.4 | 23.8333 | 24
2020-06-25 16:00 | 24.16 | 26.2667 | 18.1 | 23.8 | 24.3
2020-06-25 17:00 | 24.14 | 26.96 | 18.1429 | 23.7667 | 24.6
2020-06-25 18:00 | 24.12 | 26.7 | 18.1857 | 23.7333 | 24.4
2020-06-25 19:00 | 24.1 | 26.44 | 18.2286 | 23.7 | 24.2
2020-06-25 20:00 | 24.08 | 26.18 | 18.2714 | 23.6667 | 24
2020-06-25 21:00 | 24.06 | 25.14 | 18.3143 | 23.6333 | 23.1
2020-06-25 22:00 | 24.04 | 24.2 | 18.3571 | 23.6 | 22.6
2020-06-25 23:00 | 24.04 | 22.69 | 18.4 | 23.6 | 21.6
2020-06-26 | 23.9533 | 21.78 | 18.55 | 23.6667 | 21.65
2020-06-26 01:00 | 23.8667 | 21 | 18.7 | 23.7333 | 21.7
2020-06-26 02:00 | 23.78 | 19.96 | 18.85 | 23.8 | 23.2
2020-06-26 03:00 | 23.6933 | 19.18 | 19 | 23.8667 | 22.9
2020-06-26 04:00 | 23.6067 | 18.66 | 18.4 | 23.9333 | 22.6
2020-06-26 05:00 | 23.52 | 19.18 | 19 | 24 | 22.6
2020-06-26 06:00 | 23.6933 | 19.18 | 19.1 | 24.0667 | 22.6
2020-06-26 07:00 | 23.8667 | 19.7 | 19.6 | 24.1333 | 23.2
2020-06-26 08:00 | 24.04 | 21.26 | 18.6 | 24.2 | 23.8
2020-06-26 09:00 | 24.17 | 22.82 | 18.6 | 24.1 | 22.6
2020-06-26 10:00 | 24.3 | 24.3457 | 18.8 | 24 | 22.9
2020-06-26 11:00 | 24.2983 | 26.14 | 18.6 | 24.075 | 23.8
2020-06-26 12:00 | 24.2967 | 26.92 | 18.8 | 24.15 | 24.7
2020-06-26 13:00 | 24.295 | 27.96 | 18.6 | 24.225 | 25.1
2020-06-26 14:00 | 24.2933 | 27.96 | 18.8 | 24.3 | 25.5
2020-06-26 15:00 | 24.2917 | 28.272 | 18.6 | 24.375 | 25.9
2020-06-26 16:00 | 24.29 | 28.74 | 18.8 | 24.45 | 25.6
2020-06-26 17:00 | 24.2883 | 28.74 | 18.6 | 27.6 | 25.4
2020-06-26 18:00 | 24.2867 | 28.74 | 18.7 | 24.6 | 25.2
2020-06-26 19:00 | 24.285 | 27.96 | 18.7 | 24.45 | 25
2020-06-26 20:00 | 24.2833 | 27.44 | 18.7 | 24.3 | 24.7
2020-06-26 21:00 | 24.2817 | 26.66 | 18.7 | 24.15 | 24.4
2020-06-26 22:00 | 24.28 | 25.415 | 18.7 | 24 | 23.5
2020-06-26 23:00 | 24.28 | 23.284 | 18.6 | 24 | 22.6
2020-06-27 | 24.2491 | 22.556 | 18.7 | 24.0091 | 23.2
2020-06-27 01:00 | 24.2182 | 21.828 | 19 | 24.0182 | 23.8
2020-06-27 02:00 | 24.1873 | 21.1 | 18.4 | 24.0273 | 23.65
2020-06-27 03:00 | 24.1564 | 19.8 | 18.7 | 24.0364 | 23.5
2020-06-27 04:00 | 24.1255 | 20.06 | 18.8 | 24.0455 | 23.35
2020-06-27 05:00 | 24.0945 | 19.28 | 19.2 | 24.0545 | 23.2
2020-06-27 06:00 | 24.0636 | 19.8 | 19.6 | 24.0636 | 23.5
2020-06-27 07:00 | 24.0327 | 21.62 | 18.6 | 24.0727 | 23.8
2020-06-27 08:00 | 24.0018 | 22.66 | 18.625 | 24.0818 | 23.5
2020-06-27 09:00 | 23.9709 | 21.62 | 18.65 | 24.0909 | 23.2
2020-06-27 10:00 | 23.94 | 23.0233 | 18.675 | 24.1 | 22.9
2020-06-27 11:00 | 23.955 | 24.9533 | 18.7 | 24.1167 | 23.2
2020-06-27 12:00 | 23.97 | 25.9686 | 18.6 | 24.1333 | 23.8
2020-06-27 13:00 | 23.985 | 27.276 | 18.8 | 24.15 | 24.4
2020-06-27 14:00 | 24 | 28.68 | 18.6 | 24.1667 | 25.3
2020-06-27 15:00 | 24.015 | 26.34 | 18.7 | 24.1833 | 24.1
2020-06-27 16:00 | 24.03 | 25.82 | 19 | 24.2 | 23.8
2020-06-27 17:00 | 24.045 | 27.64 | 18.6 | 24.2167 | 24.4
2020-06-27 18:00 | 24.06 | 28.16 | 18.8 | 24.2333 | 24.2
2020-06-27 19:00 | 24.075 | 27.51 | 18.7 | 24.25 | 24
2020-06-27 20:00 | 24.09 | 26.86 | 18.6 | 24.2667 | 23.8
2020-06-27 21:00 | 24.105 | 24 | 18.7 | 24.2833 | 23.2
2020-06-27 22:00 | 24.12 | 21.94 | 18.7667 | 24.3 | 23.3
2020-06-27 23:00 | 24.12 | 21.68 | 18.8 | 24.3 | 23.3
2020-06-28 | 24.0964 | 21.16 | 18.8375 | 24.2727 | 23.2727
2020-06-28 01:00 | 24.0727 | 20.38 | 18.875 | 24.2455 | 23.2455
2020-06-28 02:00 | 24.0491 | 19.99 | 18.9125 | 24.2182 | 23.2182
2020-06-28 03:00 | 24.0255 | 19.6 | 18.95 | 24.1909 | 23.1909
2020-06-28 04:00 | 24.0018 | 19.86 | 18.9875 | 24.1636 | 23.1636
2020-06-28 05:00 | 23.9782 | 20.12 | 19.025 | 24.1364 | 23.1364
2020-06-28 06:00 | 23.9545 | 20.38 | 21.45 | 24.1091 | 23.1091
2020-06-28 07:00 | 23.9309 | 20.64 | 19.1 | 24.0818 | 23.0818
2020-06-28 08:00 | 23.9073 | 21.16 | 19.1 | 24.0545 | 23.0545
2020-06-28 09:00 | 23.8836 | 22.2 | 19.1 | 24.0273 | 23.0273
2020-06-28 10:00 | 23.86 | 22.92 | 18.7 | 24 | 23
2020-06-28 11:00 | 23.8417 | 22.08 | 18.8 | 24 | 23.6
2020-06-28 12:00 | 23.8233 | 21.56 | 18.7909 | 24 | 23.5636
2020-06-28 13:00 | 23.805 | 21.04 | 18.7818 | 24 | 23.5273
2020-06-28 14:00 | 23.7867 | 20.26 | 18.7727 | 24 | 23.4909
2020-06-28 15:00 | 23.7683 | 19.87 | 18.7636 | 24 | 23.4545
2020-06-28 16:00 | 23.75 | 19.48 | 18.7545 | 24 | 23.4182
2020-06-28 17:00 | 23.7317 | 20.26 | 18.7455 | 24 | 23.3818
2020-06-28 18:00 | 23.7133 | 20.1733 | 18.7364 | 24 | 23.3455
2020-06-28 19:00 | 23.695 | 20.0867 | 18.7273 | 24 | 23.3091
2020-06-28 20:00 | 23.6767 | 20 | 18.7182 | 24 | 23.2727
2020-06-28 21:00 | 23.6583 | 19.48 | 18.7091 | 24 | 23.2364
2020-06-28 22:00 | 23.64 | 18.88 | 18.7 | 24 | 23.2
2020-06-28 23:00 | 23.64 | 17.9333 | 18.7 | 24 | 21.9
2020-06-29 | #DIV/0! | 17.6156 | 18.85 | #DIV/0! | 21.1
2020-06-29 01:00 | #DIV/0! | 17.2978 | 19 | #DIV/0! | 21.4
2020-06-29 02:00 | #DIV/0! | 16.98 | 19.06 | #DIV/0! | 20.5
2020-06-29 03:00 | #DIV/0! | 15.94 | 19.12 | #DIV/0! | 19.6
2020-06-29 04:00 | #DIV/0! | 15.16 | 19.18 | #DIV/0! | 19.15
2020-06-29 05:00 | #DIV/0! | 15.545 | 19.24 | #DIV/0! | 18.7
2020-06-29 06:00 | #DIV/0! | 15.93 | 19.3 | #DIV/0! | 19.6
2020-06-29 07:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 08:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 09:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 10:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 11:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 12:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 13:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 14:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 15:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 16:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 17:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 18:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 19:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 20:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 21:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 22:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 23:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 01:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 02:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 03:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 04:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 05:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 06:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 07:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 08:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 09:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 10:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 11:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 12:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 13:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 14:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 15:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 16:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 17:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 18:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 19:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 20:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 21:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 22:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 23:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Lizenz
Diese Software ist zur Darstellung einer adiabaten Kühlung bestimmt. Das Programm kann kostnfrei genutzt werden.
Lizenzbedingungen
Bitte lesen Sie vor Benutzung diese Lizenzbedingungen aufmerksam durch.
Dieser Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dem Anwender und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mit dem Download bzw. der Nutzung dieser Software erklären Sie Ihr Einverständnis zu den genannten Lizenzbedingungen.
1. Diese Software ist ein Freeware-Produkt. Dies bedeutet, dass Sie es kostenfrei nutzen dürfen.
2. Die kostenpflichtige Verbreitung der Software ist nicht gestattet.
3. Werden Grafikausschnitte aus dieser Software verwendet, ist die Quelle "Ostfalia Hochschule EnKH-Diagramm" anzugeben.
4. Es ist nicht gestattet die Software zu dekompilieren oder jegliche Art Änderungen vorzunehmen
Urheberrecht
Alle Rechte und geistige Eigentumsrechte an der Software ist Eigentum der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Keine Gewährleistung
Die Gewährleistung für diese Software ist ausgeschlossen. Sie nutzen diese Software auf eigene Gefahr. Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften haftet weder für Verluste noch für fehlerhafte Daten.

## Außenluftzustände
FALSE
Daten der Klimaregion 3 nach VDI 4710 für Hannover
Karte: Einteilung der Bundesrepublik Deutschland in 15 Klimazonen für die Belange der Heiz- und Raumlufttechnik (Zonenkarte) | Tabelle 3.3.1  (Zone 3) Mittlere jährliche Anzahl der Außenluftfälle (in Zehntelstunden), 24 stündliche Messwerte je Tag
| tlx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM
| 39 | [20 empty] | 0
| 38 | [20 empty] | 0
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | 33
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 43
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |  |  | 74
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | 18 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 85
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 19 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |  |  | 90
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11 | 25 | 21 | 21 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 117
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 19 | 20 | 31 | 18 | 16 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |  |  | 155
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 24 | 23 | 33 | 26 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 |  |  | 180
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 25 | 26 | 29 | 25 | 27 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |  |  | 194
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | 39 | 28 | 27 | 37 | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 236
| 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | 9 | 40 | 48 | 52 | 25 | 42 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307
| 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 12 | 36 | 50 | 46 | 47 | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 318
| 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 22 | 19 | 38 | 76 | 47 | 59 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 393
| 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 19 | 36 | 41 | 62 | 65 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 354
| 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | 42 | 66 | 47 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 336
| 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 32 | 53 | 72 | 64 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 356
| 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 31 | 59 | 96 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 351
| 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 32 | 109 | 87 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 368
| 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 36 | 0 | 125 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 204
| 9 | 0 | 2 | 5 | 13 | 19 | 61 | 137 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 381
| 8 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | 64 | 162 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 303
| 7 | 0: 0; 1: 0; 2: 6; 3: 16; 4: 43; 5: 131; 6: 175; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 371
| 6 | 0: 0; 1: 0; 2: 7; 3: 18; 4: 46; 5: 176; 6: 148; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 395
| 5 | 0: 0; 1: 0; 2: 9; 3: 27; 4: 70; 5: 210; 6: 9; 7: 0; 8: 0; 9: 0 | 325
| 4 | 0: 0; 1: 0; 2: 15; 3: 27; 4: 103; 5: 159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0 | 304
| 3 | 0: 0; 1: 0; 2: 9; 3: 50; 4: 123; 5: 76; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 258
| 2 | 0: 0; 1: 1; 2: 77; 3: 57; 4: 282; 5: 5; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 422
| 1 | 0: 0; 1: 0; 2: 10; 3: 88; 4: 241; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 339
| 0 | 0: 0; 1: 0; 2: 5; 3: 57; 4: 163; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 225
| 0 | 0: 0; 1: 0; 2: 7; 3: 62; 4: 65; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 135
| -1 | 0: 0; 1: 0; 2: 10; 3: 228; 4: 85; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 323
| -2 | 0: 0; 1: 0; 2: 21; 3: 168; 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 189
| -3 | 0: 0; 1: 0; 2: 21; 3: 100; 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 121
| -4 | 0: 0; 1: 0; 2: 44; 3: 73; 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 117
| -5 | 0: 0; 1: 0; 2: 59; 3: 60; 4: 0; 5: 0 | 119
| -6 | 0: 0; 1: 0; 2: 43; 3: 1; 4: 0 | 44
| -7 | 0: 0; 1: 0; 2: 27; 3: 0 | 27
| -8 | 0: 0; 1: 0; 2: 19; 3: 0 | 19
| -9 | 0: 0; 1: 1; 2: 9; 3: 0 | 10
| -10 | 0: 0; 1: 2; 2: 7; 3: 0 | 9
| -11 | 0: 0; 1: 10; 2: 0; 3: 0 | 10
| -12 | 0: 0; 1: 7; 2: 0 | 7
| -13 | 0: 0; 1: 4; 2: 0 | 4
| -14 | 0: 0; 1: 0; 2: 0 | 0
| -15 | 0: 0; 1: 0; 2: 0 | 0
| -16 | 0: 0; 1: 0 | 0
| -17 | 0: 0; 1: 0 | 0
| -18 | 0: 0; 1: 0 | 0
| -19 | 0: 0 | 0
| SUM | 0 | 29 | 440 | 1124 | 1351 | 1123 | 1027 | 897 | 762 | 636 | 484 | 427 | 223 | 93 | 51 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8700

## Datenverarbeitung
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6
| Ablufttemperatur | Aussentemperatur | Temperatur nach Zuluft WÜT | Temperatur nach ad. Kühlung | Fortlufttemperatur |  | Heizbedarf | Kühlbedarf | ad.Kühlung | Potenzial ad. Nutzung | Potenzial genutzt | Potenzial ohne ad.Kü | WRG | Heizen ohne WRG | Heizen mit WRG | Kühlen mit aK | Kühlen ohne aK | Kühlen mit aN | Kühlleistung Zuluft | Kühlleistung Abluft | Leistung ad.Kü | Potenzial mit ad.Kü | Potenzial ohne ad.Kü | Nutzung ohne ad. Kühlung | [6 empty] | 727
Datum TT:MM:JJJJ hh:mm | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] |  | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [0/1] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  |  | Start | 2020-06-01 |  | Ende | 2020-07-01
2020-06-01 | 23.6 | 15.94 | 18.7 | 23.6 | 19.8 | -3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Juni
2020-06-01 01:00 | 23.5867 | 14.38 | 18.819 | 23.5667 | 18.3 | -3.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Heizbedarf | 328
2020-06-01 02:00 | 23.5733 | 13.34 | 18.9381 | 23.5333 | 17.1 | -3.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Heizen ohne WRG |  | 324
2020-06-01 03:00 | 23.56 | 12.3 | 19.0571 | 23.5 | 15.9 | -3.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Heizen mit WRG |  | 4
2020-06-01 04:00 | 23.57 | 11.26 | 19.1273 | 23.4917 | 14.7 | -3.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Heizungsdummy |  |  | 328 | 328
2020-06-01 05:00 | 23.58 | 10.48 | 19.04 | 23.4833 | 14.1 | -3.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kühlbedarf | 344
2020-06-01 06:00 | 23.59 | 11 | 19.1343 | 23.475 | 14.7 | -3.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ad.Kühlung an? | Ad. Kühlung ist an |  | 239
2020-06-01 07:00 | 23.6 | 11.52 | 19.2286 | 23.4667 | 15.3 | -3.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ad Kühlung an? | Ad. Kühlung ist aus |  | 105
2020-06-01 08:00 | 23.61 | 13.08 | 19.3229 | 23.4583 | 16.8 | -3.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Potenzial zur Kühlung vorhanden | Potenzial KRG |  |  | 105
2020-06-01 09:00 | 23.62 | 14.9 | 19.4171 | 23.45 | 18.3 | -3.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kein Potenzial zur Kühlung | kein Potenzial KRG |  |  | 239
2020-06-01 10:00 | 23.63 | 16.96 | 19.5114 | 23.4417 | 20.4 | -3.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nutzung | Kühlen mit ad. Nutzung |  |  |  | 30
2020-06-01 11:00 | 23.64 | 18.78 | 19.6057 | 23.4333 | 22.5 | -3.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nutzung | Kühlen ohne ad. Nutzung |  |  |  | 314
2020-06-01 12:00 | 23.65 | 20.08 | 19.7 | 23.425 | 22.05 | -1.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 13:00 | 23.66 | 21.12 | 18.95 | 23.4167 | 21.6 | -0.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gesamtstunden |  | 672 | 672 |  | 672
2020-06-01 14:00 | 23.67 | 21.9 | 18.8857 | 23.4083 | 21.3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 15:00 | 23.68 | 22.68 | 18.8214 | 23.4 | 21.5 | 1.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 16:00 | 23.68 | 23.2867 | 18.7571 | 23.6 | 22.1 | 1.1867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 17:00 | 23.68 | 23.98 | 18.6929 | 23.8 | 22.4 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Hier muss der Volumenstrom in Rohdaten mit eingetragen werden, dann werden Ergebnisse angezeigt
2020-06-01 18:00 | 23.68 | 23.6333 | 18.6286 | 24 | 22.7 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Start | 43983
2020-06-01 19:00 | 23.68 | 23.2867 | 18.5643 | 23.85 | 22.25 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erläuterung |  | Juni
2020-06-01 20:00 | 23.68 | 22.94 | 18.5 | 23.7 | 21.8 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kälteenergie die dem Zuluftvolumenstrom zugeführt werden muss |  | Kühlenergie Zuluft | 0
2020-06-01 21:00 | 23.68 | 21.38 | 18.5333 | 23.55 | 20.6 | 0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gemessene Kühlenergie aus der Abluft entnommen |  | Kühlenergie KRG |  | 0
2020-06-01 22:00 | 23.68 | 20.08 | 18.5667 | 23.4 | 19.7 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bilanziell zugeführte Kälteenergie durch KKM |  | Zusatzkühlung |  | 0
2020-06-01 23:00 | 23.68 | 18.9533 | 18.6 | 23.4 | 21.725 | -2.7717 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | genutztes Potenziel ermittelt aus Messwerten |  | Potenzial genutzt |  |  | 0
2020-06-02 | 23.67 | 18 | 18.6333 | 23.45 | 22.1 | -4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ungenutztes Potenzial berechnet aus Differenz zwischen T_Außen und T_nach_ad.Kü (beeinhaltet auch die Verluste auf Grund des Wirkungsgrades des KVS) |  | Potenzial ungenutzt |  |  | 0
2020-06-02 01:00 | 23.66 | 17.22 | 18.6667 | 23.5 | 21.5 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minimal notwendige Kühlenergie bei Nutzung ad.Kü. (zzgl. Verluste bei Wirkungsgrad) |  | minimal notwendige Zusatzkühlung |  |  | 0
2020-06-02 02:00 | 23.65 | 16.1867 | 18.7 | 23.55 | 20.6 | -4.4133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kühlenergie, die nur ohne ad.Kü. hätte genutzt werden können (aus Differenz zwischen T_Abluft und T_Außen) |  | Konventionell genutzt |  |  |  | 0
2020-06-02 03:00 | 23.64 | 14.48 | 18.7333 | 23.6 | 18.5333 | -4.0533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bilanziell ungenutztes Potenzial ermittelt aus Differenz T_Abluft und T_Außen |  | Konventionell ungenutzt |  |  |  | 0
2020-06-02 04:00 | 23.7143 | 13.98 | 18.6 | 23.6 | 17.7 | -3.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne ad.Kü notwendige Kühlmenge (zzgl. Verluste durch KVS) |  | Zusatzkühlung konventionell |  |  |  | 0
2020-06-02 05:00 | 23.7886 | 14.24 | 19.2 | 23.6 | 18 | -3.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtes Potenzial als Differenz aus T_nach_ad.Kü und T_Außen |  | Potenzial mit ad.Kü |  |  | 0
2020-06-02 06:00 | 23.8629 | 14.5 | 19.1657 | 23.6 | 18.3 | -3.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtes Potenzial als Differenz aus T_Abluft und T-Außen |  | Potenzial ohne ad.Kü |  |  |  | 0
2020-06-02 07:00 | 23.9371 | 15.8 | 19.1314 | 23.6 | 19.2 | -3.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 08:00 | 24.0114 | 17.6267 | 19.0971 | 23.6 | 21 | -3.3733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 09:00 | 24.0857 | 19.2 | 19.0629 | 23.6 | 23.1 | -3.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 10:00 | 24.16 | 20.76 | 19.0286 | 23.6 | 21.9 | -1.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 11:00 | 24.16 | 21.904 | 18.4 | 23.6 | 21 | 0.904 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 12:00 | 24.16 | 22.82 | 18.6 | 23.7 | 21.5 | 1.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 13:00 | 24.18 | 23.3367 | 18.6667 | 23.7 | 22.1 | 1.2367 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 14:00 | 24.12 | 23.595 | 18.7333 | 23.7 | 22.1 | 1.495 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 15:00 | 24.12 | 24.14 | 18.6167 | 23.75 | 22.475 | 1.665 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 16:00 | 24.12 | 24.532 | 18.5 | 23.8 | 22.85 | 1.682 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 17:00 | 24.12 | 25.28 | 18.4 | 23.8 | 23.175 | 2.105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 18:00 | 24.12 | 24.9333 | 18.5 | 23.8 | 23.5 | 1.4333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 19:00 | 24.12 | 24.5867 | 18.8 | 23.8 | 22.9 | 1.6867 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 20:00 | 24.12 | 24.24 | 18.65 | 23.8 | 22.15 | 2.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 21:00 | 24.12 | 22.42 | 18.5 | 23.8 | 21.4 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 22:00 | 24.12 | 19.82 | 18.2 | 23.8 | 22 | -2.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 23:00 | 24.12 | 18.1733 | 18.65 | 23.8 | 22.75 | -4.5767 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 | 24.0612 | 18.0076 | 18.6903 | 23.7875 | 22.5406 | -4.533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 01:00 | 24.0025 | 17.8419 | 18.7307 | 23.775 | 22.3312 | -4.4894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 02:00 | 23.9437 | 17.6761 | 18.771 | 23.7625 | 22.1219 | -4.4457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 03:00 | 23.885 | 17.5104 | 18.8114 | 23.75 | 21.9125 | -4.4021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 04:00 | 23.8262 | 17.3447 | 18.8517 | 23.7375 | 21.7031 | -4.3584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 05:00 | 23.7675 | 17.179 | 18.892 | 23.725 | 21.4937 | -4.3148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 06:00 | 23.7088 | 17.0132 | 18.9324 | 23.7125 | 21.2844 | -4.2711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 07:00 | 23.65 | 16.8475 | 18.9727 | 23.7 | 21.075 | -4.2275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 08:00 | 24.12 | 19.12 | 19.1 | 24 | 23.3 | -4.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 09:00 | 24.2933 | 21.2 | 18.8273 | 24.3 | 22.1 | -0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 10:00 | 24.4667 | 23.02 | 18.5 | 24.2714 | 21.8 | 1.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 11:00 | 24.64 | 23.9733 | 18.5167 | 24.2429 | 22.4 | 1.5733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 12:00 | 24.596 | 24.97 | 18.5333 | 24.2143 | 23 | 1.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 13:00 | 24.552 | 24.2333 | 18.55 | 24.1857 | 22.4 | 1.8333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 14:00 | 24.508 | 24.632 | 18.5667 | 24.1571 | 22.85 | 1.782 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 15:00 | 24.464 | 25.62 | 18.5833 | 24.1286 | 23.3 | 2.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 16:00 | 24.42 | 25.684 | 18.6 | 24.1 | 23.4 | 2.284 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 17:00 | 24.3457 | 26.128 | 18.4 | 24.1 | 22.8 | 3.328 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 18:00 | 24.2714 | 23.84 | 18.2 | 24.1 | 22.2 | 1.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 19:00 | 24.1971 | 20.46 | 18.8 | 24.1 | 22.8 | -2.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 20:00 | 24.1229 | 18.38 | 18.5 | 24.1 | 22.8 | -4.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 21:00 | 24.0486 | 17.99 | 18.6 | 24.1 | 22.5 | -4.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 22:00 | 23.9743 | 17.6 | 18.7 | 24.1 | 22.2 | -4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 23:00 | 23.9 | 17.6 | 18.8 | 24.1 | 21.6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 23.888 | 17.34 | 18.7727 | 24.04 | 21.4 | -4.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 01:00 | 23.876 | 17.08 | 18.7455 | 23.98 | 21.2 | -4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 02:00 | 23.864 | 16.82 | 18.7182 | 23.92 | 21 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 03:00 | 23.852 | 16.56 | 18.6909 | 23.86 | 20.65 | -4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 04:00 | 23.84 | 16.02 | 18.6636 | 23.8 | 20.3 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 05:00 | 23.9267 | 16.1867 | 18.6364 | 23.8333 | 20.4667 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 06:00 | 24.0133 | 16.3533 | 18.6091 | 23.8667 | 20.6333 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 07:00 | 24.1 | 16.52 | 18.5818 | 23.9 | 20.8 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 08:00 | 24.1867 | 17.56 | 18.5545 | 23.9333 | 21.7 | -4.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 09:00 | 24.2733 | 18.34 | 18.5273 | 23.9667 | 23.0286 | -4.6886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 10:00 | 24.36 | 17.04 | 18.5 | 24 | 22.3 | -5.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 11:00 | 24.3333 | 15.48 | 18.5167 | 24.0333 | 20.5 | -5.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 12:00 | 24.3067 | 15.48 | 18.5333 | 24.0667 | 19.9 | -4.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 13:00 | 24.28 | 15.6533 | 18.55 | 24.1 | 20.2 | -4.5467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 14:00 | 24.2533 | 15.8267 | 18.5667 | 24.1333 | 20.5 | -4.6733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 15:00 | 24.2267 | 16 | 18.5833 | 24.1667 | 20.8 | -4.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 16:00 | 24.2 | 16.12 | 18.6 | 24.2 | 20.7 | -4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 17:00 | 24.11 | 16.64 | 18.7 | 24.1 | 20.45 | -3.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 18:00 | 24.02 | 15.76 | 18.8 | 24 | 20.2 | -4.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 19:00 | 23.95 | 15.04 | 18.7 | 23.95 | 19.5 | -4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 20:00 | 23.88 | 14.3733 | 18.6 | 23.9 | 18.9 | -4.5267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 21:00 | 23.88 | 13.9467 | 18.6 | 23.9 | 18.3 | -4.3533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 22:00 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 23:00 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 | 23.88 | 13.52 | 18.6 | 23.9 | 17.7 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 01:00 | 23.8475 | 12.48 | 18.9 | 23.8625 | 16.8 | -4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 02:00 | 23.815 | 11.44 | 19.2 | 23.825 | 15.6 | -4.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 03:00 | 23.7825 | 10.92 | 18.9 | 23.7875 | 14.7 | -3.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 04:00 | 23.75 | 10.66 | 18.9 | 23.75 | 14.5 | -3.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 05:00 | 23.7175 | 10.4 | 18.8727 | 23.7125 | 14.3 | -3.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 06:00 | 23.685 | 10.92 | 18.9273 | 23.675 | 14.7 | -3.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 07:00 | 23.6525 | 10.66 | 18.8727 | 23.6375 | 14.4 | -3.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 08:00 | 23.62 | 11.605 | 18.94 | 23.6 | 15.3 | -3.695 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 09:00 | 23.88 | 12.96 | 18.61 | 23.6857 | 16.5 | -3.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 10:00 | 24.14 | 13.74 | 18.72 | 23.7714 | 17.4 | -3.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 11:00 | 24.102 | 14.52 | 18.61 | 23.8571 | 18.3 | -3.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 12:00 | 24.064 | 15.3 | 18.5 | 23.9429 | 19.5 | -4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 13:00 | 24.026 | 16.345 | 18.8 | 24.0286 | 20.6 | -4.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 14:00 | 23.988 | 16.7733 | 18.8 | 24.1143 | 20.4 | -3.6267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 15:00 | 23.95 | 16.6 | 18.8 | 24.2 | 20.4 | -3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 16:00 | 23.912 | 15.8333 | 18.8 | 24.12 | 20.4 | -4.5667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 17:00 | 23.874 | 14.28 | 18.8 | 24.04 | 18.9 | -4.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 18:00 | 7.186 | 12.2 | 18.8 | 23.96 | 16.525 | -4.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 19:00 | 23.798 | 10.9 | 18.86 | 23.88 | 14.9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 20:00 | 23.76 | 11.02 | 19 | 23.8 | 15 | -3.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 21:00 | 23.76 | 10.63 | 19.0333 | 23.8 | 14.7 | -4.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 22:00 | 23.76 | 10.24 | 18.9667 | 23.8 | 14.4 | -4.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 23:00 | 23.76 | 9.98 | 19.0231 | 23.8 | 13.8 | -3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 | 23.7311 | 9.8067 | 19 | 23.7667 | 13.6 | -3.7933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 01:00 | 23.7022 | 9.6333 | 19 | 23.7333 | 13.4 | -3.7667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 02:00 | 23.6733 | 9.46 | 19.1 | 23.7 | 13.2 | -3.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 03:00 | 23.6444 | 6.48 | 19.02 | 23.6667 | 13.5 | -7.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 04:00 | 23.6156 | 9.98 | 18.94 | 23.6333 | 13.8 | -3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 05:00 | 23.5867 | 10.24 | 18.86 | 23.6 | 14.1 | -3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 06:00 | 23.5578 | 10.5 | 18.78 | 23.5667 | 14.4 | -3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 07:00 | 23.5289 | 10.76 | 18.7 | 23.5333 | 14.7 | -3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 08:00 | 23.5 | 11.9933 | 19.1 | 23.5 | 15.7 | -3.7067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 09:00 | 23.5267 | 13.52 | 18.9 | 23.5545 | 17.2 | -3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 10:00 | 23.5533 | 14.7829 | 18.7 | 23.6091 | 18.4 | -3.6171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 11:00 | 23.58 | 15.696 | 18.5 | 23.6636 | 19.2 | -3.504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 12:00 | 23.6067 | 14.56 | 18.8 | 23.7182 | 18.05 | -3.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 13:00 | 23.6333 | 12.74 | 19.1 | 23.7727 | 16.9 | -4.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 14:00 | 23.66 | 12.376 | 18.95 | 23.8273 | 16.3 | -3.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 15:00 | 23.6867 | 14.6343 | 18.8 | 23.8818 | 18.1 | -3.4657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 16:00 | 23.7133 | 16.36 | 18.65 | 23.9364 | 19.9 | -3.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 17:00 | 23.74 | 15.85 | 18.5 | 23.9909 | 19.6 | -3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 18:00 | 23.7667 | 10.65 | 18.65 | 24.0455 | 20.05 | -9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 19:00 | 23.7933 | 16.1 | 18.8 | 24.1 | 20.5 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 20:00 | 23.82 | 15.57 | 18.6 | 23.9 | 19.9 | -4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 21:00 | 23.82 | 14.5 | 18.6 | 23.9 | 18.7 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 22:00 | 23.82 | 9.4933 | 18.6 | 23.9 | 17.8 | -8.3067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 23:00 | 23.82 | 13.98 | 18.6 | 23.9 | 17.8 | -3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 | 23.7956 | 13.46 | 18.675 | 23.8667 | 17.2 | -3.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 01:00 | 23.7711 | 12.94 | 18.75 | 23.8333 | 16.9 | -3.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 02:00 | 23.7467 | 12.7667 | 18.825 | 23.8 | 16.6 | -3.8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 03:00 | 23.7222 | 12.5933 | 18.9 | 23.7667 | 16.3 | -3.7067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 04:00 | 23.6978 | 12.42 | 18.975 | 23.7333 | 16 | -3.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 05:00 | 23.6733 | 11.9 | 19.05 | 23.7 | 16.3 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 06:00 | 23.6489 | 12.42 | 19.125 | 23.6667 | 16.6 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 07:00 | 23.6244 | 13.2 | 19.2 | 23.6333 | 16.9 | -3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 08:00 | 23.6 | 14.675 | 19.1 | 23.6 | 18.2667 | -3.5917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 09:00 | 23.615 | 15.72 | 18.9 | 23.6167 | 19.2 | -3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 10:00 | 23.63 | 16.76 | 18.7 | 23.6333 | 20.7 | -3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 11:00 | 23.645 | 16.5 | 19.1 | 23.65 | 20.7 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 12:00 | 23.66 | 16.24 | 18.5 | 23.6667 | 20.7 | -4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 13:00 | 23.675 | 17.28 | 19.1 | 23.6833 | 21.3 | -4.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 14:00 | 23.69 | 18.1467 | 18.5 | 23.7 | 22.5 | -4.3533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 15:00 | 23.705 | 17.8 | 18.5667 | 23.7167 | 22.2 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 16:00 | 23.72 | 17.67 | 18.6333 | 23.7333 | 21.9 | -4.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 17:00 | 23.735 | 17.54 | 18.7 | 23.75 | 21.6 | -4.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 18:00 | 23.75 | 17.1067 | 18.7667 | 23.7667 | 21.9 | -4.7933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 19:00 | 23.765 | 16.76 | 18.8333 | 23.7833 | 21.9 | -5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 20:00 | 23.78 | 16.46 | 18.9 | 23.8 | 20.75 | -4.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 21:00 | 23.78 | 15.94 | 18.9 | 23.8 | 20.175 | -4.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 22:00 | 23.78 | 15.42 | 18.9 | 23.8 | 19.6 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-07 23:00 | 23.78 | 14.9 | 18.9 | 23.8 | 19.3 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 | 23.7778 | 14.38 | 18.9111 | 23.8048 | 18.7 | -4.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 01:00 | 23.7756 | 13.86 | 18.9222 | 23.8095 | 18.1 | -4.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 02:00 | 23.7733 | 13.34 | 18.9333 | 23.8143 | 17.2 | -3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 03:00 | 23.7711 | 12.82 | 18.9444 | 23.819 | 16.6 | -3.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 04:00 | 23.7689 | 12.04 | 18.9556 | 23.8238 | 16 | -3.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 05:00 | 23.7667 | 11.26 | 18.9667 | 23.8286 | 15.1 | -3.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 06:00 | 23.7644 | 12.04 | 18.9778 | 23.8333 | 15.7 | -3.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 07:00 | 23.7622 | 13.34 | 18.9889 | 23.8381 | 16.8 | -3.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 08:00 | 23.76 | 14.95 | 19 | 23.8429 | 18.7 | -3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 09:00 | 23.765 | 16.28 | 18.85 | 23.8476 | 20 | -3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 10:00 | 23.77 | 16.4533 | 18.7 | 23.8524 | 20.9 | -4.4467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 11:00 | 23.775 | 17.84 | 18.4 | 23.8571 | 22.7 | -4.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 12:00 | 23.78 | 18.1 | 18.8 | 23.8619 | 22.5 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 13:00 | 23.785 | 18.38 | 18.7 | 23.8667 | 23.24 | -4.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 14:00 | 23.79 | 18.432 | 18.7 | 23.8714 | 23.4 | -4.968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 15:00 | 23.795 | 18.796 | 18.9 | 23.8762 | 23.28 | -4.484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 16:00 | 23.8 | 19.16 | 19.1 | 23.881 | 23.16 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 17:00 | 23.805 | 19.16 | 19.3 | 23.8857 | 23.04 | -3.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 18:00 | 23.81 | 18.8067 | 18.4 | 23.8905 | 22.92 | -4.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 19:00 | 23.815 | 18.4533 | 18.7 | 23.8952 | 22.8 | -4.3467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 20:00 | 23.82 | 18.1 | 18.8 | 23.9 | 22.4 | -4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 21:00 | 23.82 | 17.04 | 18.4 | 23.9 | 21.2 | -4.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 22:00 | 23.82 | 15.48 | 18.7 | 23.9 | 19.7 | -4.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 23:00 | 23.82 | 14.544 | 19 | 23.9 | 18.4 | -3.856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 23.8156 | 13.66 | 18.7 | 23.8889 | 17.3 | -3.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 01:00 | 23.8111 | 12.36 | 18.775 | 23.8778 | 16.4 | -4.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 02:00 | 23.8067 | 12.1 | 18.85 | 23.8667 | 15.8 | -3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 03:00 | 23.8022 | 11.84 | 18.925 | 23.8556 | 16.1 | -4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 04:00 | 23.7978 | 11.58 | 19 | 23.8444 | 15.65 | -4.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 05:00 | 23.7933 | 11.32 | 19.075 | 23.8333 | 15.2 | -3.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 06:00 | 23.7889 | 11.84 | 19.15 | 23.8222 | 15.65 | -3.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 07:00 | 23.7844 | 12.62 | 19.225 | 23.8111 | 16.1 | -3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 08:00 | 23.78 | 13.93 | 19.3 | 23.8 | 17.7 | -3.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 09:00 | 23.9533 | 15.5 | 19.375 | 24 | 19.6 | -4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 10:00 | 24.1267 | 17.06 | 19.45 | 24.2 | 21.4 | -4.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 11:00 | 24.3 | 18.37 | 19.525 | 24.4 | 22.9 | -4.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 12:00 | 24.2422 | 19.68 | 19.6 | 24.3389 | 23.8 | -4.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 13:00 | 24.1844 | 19.42 | 19.9 | 24.2778 | 23.6583 | -4.2383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 14:00 | 24.1267 | 19.94 | 20.2 | 24.2167 | 23.5167 | -3.5767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 15:00 | 24.0689 | 19.55 | 19.6 | 24.1556 | 23.375 | -3.825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 16:00 | 24.0111 | 19.16 | 19 | 24.0944 | 23.2333 | -4.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 17:00 | 23.9533 | 18.9 | 18.8 | 24.0333 | 23.0917 | -4.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 18:00 | 23.8956 | 18.64 | 18.6 | 23.9722 | 22.95 | -4.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 19:00 | 23.8378 | 18.38 | 18.4 | 23.9111 | 25.6417 | -7.2617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 20:00 | 23.78 | 17.92 | 19 | 23.85 | 22.6667 | -4.7467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 21:00 | 23.78 | 17.4 | 18.4 | 23.8667 | 21.6 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 22:00 | 23.78 | 16.88 | 18.4 | 23.8833 | 21 | -4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 23:00 | 23.78 | 16.36 | 18.4 | 23.9 | 20.4 | -4.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 | 23.7933 | 15.58 | 18.55 | 23.8889 | 19.8 | -4.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 01:00 | 23.8067 | 14.8 | 18.7 | 23.8778 | 18.9 | -4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 02:00 | 23.82 | 14.01 | 18.85 | 23.8667 | 18 | -3.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 03:00 | 23.8333 | 13.22 | 19 | 23.8556 | 17.4 | -4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 04:00 | 23.8467 | 12.7 | 18.98 | 23.8444 | 16.8 | -4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 05:00 | 23.86 | 12.8733 | 18.96 | 23.8333 | 16.2 | -3.3267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 06:00 | 23.8733 | 13.0467 | 18.94 | 23.8222 | 16.5 | -3.4533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 07:00 | 23.8867 | 13.22 | 18.92 | 23.8111 | 16.8 | -3.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 08:00 | 23.9 | 14.1267 | 18.9 | 23.8 | 17.7 | -3.5733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 09:00 | 23.8867 | 16.14 | 19.1 | 23.7833 | 19.8 | -3.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 10:00 | 23.8733 | 18.22 | 19.3 | 23.7667 | 22.5 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 11:00 | 23.86 | 19.28 | 19.5 | 23.75 | 24 | -4.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 12:00 | 23.8467 | 20.2333 | 20.1 | 23.7333 | 22.6929 | -2.4595 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 13:00 | 23.8333 | 20.5429 | 18.4636 | 23.7167 | 21.3857 | -0.84286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 14:00 | 23.82 | 20.9143 | 19.1 | 23.7 | 21.3 | -0.38571 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 15:00 | 23.8067 | 21.1 | 19.0278 | 23.6833 | 21.3381 | -0.2381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 16:00 | 23.7933 | 21.1 | 18.9556 | 23.6667 | 21.3762 | -0.27619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 17:00 | 23.78 | 20.84 | 18.8833 | 23.65 | 21.4143 | -0.57429 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 18:00 | 23.7667 | 20.58 | 18.8111 | 23.6333 | 21.4524 | -0.87238 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 19:00 | 23.7533 | 20.32 | 18.7389 | 23.6167 | 21.4905 | -1.1705 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 20:00 | 23.74 | 19.72 | 18.6667 | 23.6 | 21.5286 | -1.8086 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 21:00 | 23.74 | 19.12 | 18.7111 | 23.6 | 21.9143 | -2.7943 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 22:00 | 23.74 | 18.34 | 18.7556 | 23.6 | 22.3 | -3.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 23:00 | 23.74 | 17.56 | 18.8 | 23.6 | 22.3 | -4.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 | 23.7578 | 17.04 | 18.8 | 23.6222 | 21.4 | -4.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 01:00 | 23.7756 | 16.26 | 18.8 | 23.6444 | 20.5 | -4.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 02:00 | 23.7933 | 15.87 | 18.8 | 23.6667 | 19.9 | -4.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 03:00 | 23.8111 | 15.48 | 18.8 | 23.6889 | 19.3 | -3.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 04:00 | 23.8289 | 14.96 | 18.8 | 23.7111 | 18.7 | -3.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 05:00 | 23.8467 | 14.7867 | 18.8 | 23.7333 | 18.5 | -3.7133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 06:00 | 23.8644 | 14.6133 | 18.8 | 23.7556 | 18.3 | -3.6867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 07:00 | 23.8822 | 14.44 | 18.8 | 23.7778 | 18.1 | -3.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 08:00 | 23.9 | 14.66 | 18.8 | 23.8 | 18.7 | -4.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 09:00 | 23.9 | 14.92 | 18.8 | 23.8 | 19 | -4.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 10:00 | 23.9 | 15.18 | 18.8 | 23.8 | 19.3 | -4.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 11:00 | 23.9 | 15.7 | 18.8 | 23.8 | 19.9 | -4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 12:00 | 23.9 | 16.22 | 18.8 | 23.8 | 20.2 | -3.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 13:00 | 23.9 | 16.74 | 18.8 | 23.825 | 21.1 | -4.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 14:00 | 23.9 | 17.26 | 18.8 | 23.85 | 21.7 | -4.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 15:00 | 23.9 | 17.65 | 18.8 | 23.875 | 22 | -4.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 16:00 | 23.9 | 18.04 | 18.8 | 23.9 | 22.3 | -4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 17:00 | 23.9 | 17.9533 | 18.8 | 23.925 | 23.1 | -5.1467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 18:00 | 23.9 | 17.8667 | 18.8 | 23.95 | 22.8667 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 19:00 | 26.8875 | 17.78 | 21.15 | 26.975 | 22.6333 | -4.8533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 20:00 | 23.9 | 17.86 | 18.8 | 24 | 22.4 | -4.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 21:00 | 23.9 | 17.6 | 18.8 | 24 | 21.8 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 22:00 | 23.9 | 17.34 | 18.8 | 24 | 21.8 | -4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 23:00 | 23.9 | 17.34 | 18.8 | 24 | 21.8 | -4.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 | 23.9371 | 17.21 | 18.8222 | 23.9778 | 21.65 | -4.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 01:00 | 23.9743 | 17.08 | 18.8444 | 23.9556 | 21.5 | -4.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 02:00 | 24.0114 | 16.95 | 18.8667 | 23.9333 | 21.35 | -4.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 03:00 | 24.0486 | 16.82 | 18.8889 | 23.9111 | 21.2 | -4.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 04:00 | 24.0857 | 16.69 | 18.9111 | 23.8889 | 20.9 | -4.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 05:00 | 24.1229 | 16.56 | 18.9333 | 23.8667 | 20.6 | -4.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 06:00 | 24.16 | 16.43 | 18.9556 | 23.8444 | 20.7 | -4.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 07:00 | 24.1971 | 16.3 | 18.9778 | 23.8222 | 20.8 | -4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 08:00 | 24.2343 | 16.85 | 19 | 23.8 | 20.9 | -4.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 09:00 | 24.2714 | 17.4 | 18.9571 | 23.75 | 21.5 | -4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 10:00 | 24.3086 | 17.92 | 18.9143 | 23.7 | 22.1 | -4.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 11:00 | 24.3457 | 18.44 | 18.8714 | 23.65 | 22.7 | -4.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 12:00 | 24.3829 | 20.26 | 18.8286 | 23.6 | 23.9 | -3.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 13:00 | 24.42 | 21.9933 | 17.9 | 23.55 | 23.675 | -1.6817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 14:00 | 24.3829 | 22.6 | 18.45 | 23.5 | 23.45 | -0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 15:00 | 24.3457 | 23.38 | 19 | 23.45 | 23.225 | 0.155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 16:00 | 24.3086 | 24.16 | 18.5 | 23.4 | 23 | 1.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 17:00 | 24.2714 | 24.68 | 18.6 | 23.35 | 22.9 | 1.78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 18:00 | 24.2343 | 25.2 | 18.575 | 23.3 | 22.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 19:00 | 24.1971 | 24.88 | 18.55 | 23.25 | 22.7 | 2.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 20:00 | 24.16 | 24.56 | 18.525 | 23.2 | 22.6 | 1.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 21:00 | 24.16 | 23.66 | 18.5 | 23.4 | 22.5 | 1.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 22:00 | 24.16 | 22.62 | 18.5 | 23.4 | 23.1 | -0.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 23:00 | 24.16 | 21.84 | 18.5 | 23.4 | 23.4 | -1.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 24.126 | 21.32 | 18.65 | 23.44 | 23.28 | -1.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 01:00 | 24.092 | 20.8 | 18.8 | 23.48 | 23.16 | -2.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 02:00 | 24.058 | 20.02 | 18.95 | 23.52 | 23.04 | -3.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 03:00 | 24.024 | 19.24 | 19.1 | 23.56 | 22.92 | -3.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 04:00 | 23.99 | 18.72 | 18.5 | 23.6 | 22.8 | -4.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 05:00 | 23.956 | 17.94 | 18.68 | 23.64 | 22.2 | -4.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 06:00 | 23.922 | 18.07 | 18.86 | 23.68 | 22.5 | -4.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 07:00 | 23.888 | 18.2 | 19.04 | 23.72 | 22.8 | -4.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 08:00 | 23.854 | 18.72 | 19.22 | 23.76 | 23.4 | -4.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 09:00 | 23.82 | 19.56 | 19.4 | 23.8 | 23.5 | -3.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 10:00 | 23.8217 | 21.38 | 18.6 | 23.8 | 23.4 | -2.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 11:00 | 23.8233 | 23.2 | 18.5 | 23.8 | 23.3 | -0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 12:00 | 23.825 | 25.02 | 18.5 | 23.8 | 23.2 | 1.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 13:00 | 23.8267 | 26.32 | 18.5 | 23.8 | 24.1 | 2.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 14:00 | 23.8283 | 26.32 | 18.4 | 23.8 | 23.8 | 2.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 15:00 | 23.83 | 25.8 | 18.6 | 23.8 | 23.5 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 16:00 | 23.8317 | 25.01 | 18.5 | 23.8 | 22.9 | 2.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 17:00 | 23.8333 | 24.355 | 18.2 | 23.8 | 23.1 | 1.255 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 18:00 | 23.835 | 23.7 | 18.2 | 23.8 | 23.3 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 19:00 | 23.8367 | 22.4 | 18.2 | 23.8 | 23.5 | -1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 20:00 | 23.8383 | 21.36 | 19.16 | 23.8 | 23.5 | -2.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 21:00 | 23.84 | 20.7 | 18.6 | 23.8 | 23.5 | -2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 22:00 | 23.84 | 20.18 | 18.6 | 23.8 | 23.5 | -3.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 23:00 | 23.84 | 20.18 | 18.6 | 23.8 | 23.5 | -3.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 | 23.836 | 20.0067 | 18.6667 | 23.8 | 23.4667 | -3.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 01:00 | 23.832 | 19.8333 | 18.7333 | 23.8 | 23.4333 | -3.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 02:00 | 23.828 | 19.66 | 18.8 | 23.8 | 23.4 | -3.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 03:00 | 23.824 | 19.14 | 18.8667 | 23.8 | 23.3667 | -4.2267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 04:00 | 23.82 | 19.01 | 18.9333 | 23.8 | 23.3333 | -4.3233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 05:00 | 23.816 | 18.88 | 19 | 23.8 | 23.3 | -4.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 06:00 | 23.812 | 18.75 | 19.0667 | 23.8 | 23.2667 | -4.5167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 07:00 | 23.808 | 18.62 | 19.1333 | 23.8 | 23.2333 | -4.6133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 08:00 | 23.804 | 19.4 | 19.2 | 23.8 | 23.2 | -3.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 09:00 | 23.8 | 20.12 | 19.6 | 23.8 | 23.2308 | -3.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 10:00 | 23.8117 | 20.12 | 18.7 | 23.8 | 23.2615 | -3.1415 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 11:00 | 23.8233 | 20.12 | 18.4429 | 23.8 | 23.2923 | -3.1723 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 12:00 | 23.835 | 20.12 | 18.5381 | 23.8 | 23.3231 | -3.2031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 13:00 | 23.8467 | 19.86 | 18.6333 | 23.8 | 23.3538 | -3.4938 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 14:00 | 23.8583 | 19.6 | 18.7286 | 23.8 | 23.3846 | -3.7846 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 15:00 | 23.87 | 19.08 | 18.8238 | 23.8 | 23.4154 | -4.3354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 16:00 | 23.8817 | 19.1533 | 18.919 | 23.8 | 23.4462 | -4.2928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 17:00 | 23.8933 | 19.2267 | 19.0143 | 23.8 | 23.4769 | -4.2503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 18:00 | 23.905 | 19.3 | 19.1095 | 23.8 | 23.5077 | -4.2077 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 19:00 | 23.9167 | 19.3733 | 19.2048 | 23.8 | 23.5385 | -4.1651 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 20:00 | 23.9283 | 19.4467 | 19.3 | 23.8 | 23.5692 | -4.1226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 21:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6 | -4.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 22:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6 | -4.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-14 23:00 | 23.94 | 19.52 | 19.3 | 23.8 | 23.6 | -4.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 | 23.942 | 19 | 18.85 | 23.82 | 23.24 | -4.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 01:00 | 23.944 | 18.48 | 18.4 | 23.84 | 22.88 | -4.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 02:00 | 23.946 | 17.44 | 18.9 | 23.86 | 22.52 | -5.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 03:00 | 23.948 | 16.92 | 18.9 | 23.88 | 21.2 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 04:00 | 23.95 | 16.4 | 18.9 | 23.9 | 20.6 | -4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 05:00 | 23.952 | 16.53 | 18.9 | 23.92 | 20.75 | -4.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 06:00 | 23.954 | 16.66 | 18.9 | 23.94 | 20.9 | -4.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 07:00 | 23.956 | 16.79 | 18.9 | 23.96 | 21.05 | -4.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 08:00 | 23.958 | 16.92 | 18.9 | 23.98 | 21.2 | -4.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 09:00 | 23.96 | 17.8 | 18.9 | 24 | 21.9 | -4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 10:00 | 24.09 | 19.1 | 18.6 | 24.15 | 23.4 | -4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 11:00 | 24.22 | 18.58 | 19.05 | 24.3 | 23.3636 | -4.7836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 12:00 | 24.35 | 19.36 | 19.5 | 24.45 | 23.3273 | -3.9673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 13:00 | 24.48 | 20.4 | 20.1 | 24.6 | 23.2909 | -2.8909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 14:00 | 24.4057 | 20.764 | 18 | 24.5375 | 23.2545 | -2.4905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 15:00 | 24.3314 | 21.44 | 18.15 | 24.475 | 23.2182 | -1.7782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 16:00 | 24.2571 | 20.66 | 18.3 | 24.4125 | 23.1818 | -2.5218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 17:00 | 24.1829 | 20.14 | 18.6 | 24.35 | 23.1455 | -3.0055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 18:00 | 24.1086 | 19.62 | 18.9 | 24.2875 | 23.1091 | -3.4891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 19:00 | 24.0343 | 19.1 | 18.8 | 24.225 | 23.0727 | -3.9727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 20:00 | 23.96 | 18.72 | 18.7 | 27.175 | 23.0364 | -4.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 21:00 | 23.86 | 18.34 | 18.6 | 24.1 | 23 | -4.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 22:00 | 23.86 | 17.3 | 18.6 | 24.1 | 21.8 | -4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 23:00 | 23.86 | 17.04 | 18.6 | 24.1 | 21.8 | -4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 | 23.886 | 16.8667 | 18.6933 | 24.12 | 21.5 | -4.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 01:00 | 23.912 | 16.6933 | 18.7867 | 24.14 | 21.2 | -4.5067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 02:00 | 23.938 | 16.52 | 18.88 | 24.16 | 20.9 | -4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 03:00 | 23.964 | 16.676 | 18.9733 | 24.18 | 21.02 | -4.344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 04:00 | 23.99 | 16.832 | 19.0667 | 24.2 | 21.14 | -4.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 05:00 | 24.016 | 16.988 | 19.16 | 24.22 | 21.26 | -4.272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 06:00 | 24.042 | 17.144 | 19.2533 | 24.24 | 21.38 | -4.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 07:00 | 24.068 | 17.3 | 19.3467 | 24.26 | 21.5 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 08:00 | 24.094 | 18.6 | 19.44 | 24.28 | 23 | -4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 09:00 | 24.12 | 20.06 | 19.5333 | 24.3 | 23.8 | -3.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 10:00 | 24.1067 | 21.5 | 18.62 | 24.3 | 23.65 | -2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 11:00 | 24.0933 | 22.28 | 18.51 | 24.3 | 23.5 | -1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 12:00 | 24.08 | 22.8 | 18.4 | 24.3 | 23.35 | -0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 13:00 | 24.0667 | 23.84 | 18.5 | 24.3 | 23.2 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 14:00 | 24.0533 | 23.4933 | 18.6 | 24.3 | 23.8 | -0.30667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 15:00 | 24.04 | 21.5 | 18.4 | 24.3 | 23.6125 | -2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 16:00 | 24.0267 | 19.42 | 18.8 | 24.3 | 23.425 | -4.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 17:00 | 24.0133 | 19.5067 | 19.2 | 24.3 | 23.2375 | -3.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 18:00 | 24 | 19.8533 | 19.6 | 24.3 | 23.05 | -3.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 19:00 | 23.9867 | 20.2 | 20 | 24.3 | 22.8625 | -2.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 20:00 | 23.9733 | 19.68 | 19.4 | 24.3 | 22.675 | -2.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 21:00 | 23.96 | 19.09 | 18.8 | 24.3 | 25.275 | -6.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 22:00 | 23.96 | 18.24 | 18.5 | 24.3 | 22.3 | -4.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 23:00 | 23.96 | 17.1133 | 18.8 | 24.3 | 21.6 | -4.4867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 | 23.99 | 16.7667 | 18.84 | 24.26 | 21.2 | -4.4333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 01:00 | 24.02 | 16.42 | 18.88 | 24.22 | 20.8 | -4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 02:00 | 24.05 | 16.16 | 18.92 | 24.18 | 20.5 | -4.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 03:00 | 24.08 | 15.9 | 18.96 | 24.14 | 20.2 | -4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 04:00 | 24.11 | 16.0733 | 19 | 24.1 | 20.425 | -4.3517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 05:00 | 24.14 | 16.2467 | 19.04 | 24.06 | 20.65 | -4.4033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 06:00 | 24.17 | 16.42 | 19.08 | 24.02 | 20.875 | -4.455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 07:00 | 24.2 | 17.2 | 19.12 | 23.98 | 21.1 | -3.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 08:00 | 24.23 | 18.5 | 19.16 | 23.94 | 22.6 | -4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 09:00 | 24.26 | 19.8 | 19.2 | 23.9 | 23.8 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 10:00 | 24.2383 | 20.84 | 18.75 | 23.86 | 23.6 | -2.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 11:00 | 24.2167 | 22.4 | 18.36 | 23.82 | 23.4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 12:00 | 24.195 | 23.908 | 18.33 | 24.22 | 23.2 | 0.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 13:00 | 24.1733 | 25.052 | 18.3 | 23.74 | 23.4 | 1.652 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 14:00 | 24.1517 | 25.572 | 18.3 | 23.7 | 23.6 | 1.972 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 15:00 | 24.13 | 25.52 | 18.3 | 23.6571 | 23.8 | 1.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 16:00 | 24.1083 | 26.3 | 18.3 | 23.6143 | 24.1 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 17:00 | 24.0867 | 26.105 | 18.2 | 23.5714 | 24.4 | 1.705 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 18:00 | 24.065 | 25.91 | 18.6 | 23.5286 | 24.1 | 1.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 19:00 | 24.0433 | 25.715 | 18.6 | 23.4857 | 23.8 | 1.915 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 20:00 | 24.0217 | 25.52 | 18.6 | 23.4429 | 23.2 | 2.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 21:00 | 24 | 24.63 | 18.6 | 23.4 | 22.8 | 1.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 22:00 | 24 | 24 | 18.6 | 23.4 | 22.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 23:00 | 24 | 23.22 | 18.6 | 23.4 | 22.2 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 | 24 | 22.7 | 18.6 | 23.4 | 21.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 01:00 | 24.0089 | 21.92 | 18.5625 | 23.475 | 22.2 | -0.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 02:00 | 24.0178 | 21.4 | 18.525 | 23.55 | 22.8 | -1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 03:00 | 24.0267 | 20.88 | 18.4875 | 23.625 | 23.4 | -2.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 04:00 | 24.0356 | 20.36 | 18.45 | 23.7 | 23.4667 | -3.1067 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 05:00 | 24.0444 | 19.84 | 18.4125 | 23.775 | 23.5333 | -3.6933 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 06:00 | 24.0533 | 20.1 | 18.375 | 23.85 | 23.6 | -3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 07:00 | 24.0622 | 20.36 | 20.625 | 26.925 | 23.6667 | -3.3067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 08:00 | 24.0711 | 20.88 | 18.3 | 24 | 23.7333 | -2.8533 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 09:00 | 24.08 | 20.48 | 18.3385 | 24.2 | 23.8 | -3.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 10:00 | 24.0327 | 20.08 | 18.3769 | 24.1667 | 23.6 | -3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 11:00 | 23.9855 | 19.82 | 18.4154 | 24.1333 | 23.4 | -3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 12:00 | 23.9382 | 19.56 | 18.4538 | 24.1 | 23.2 | -3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 13:00 | 23.8909 | 19.17 | 18.4923 | 24.0667 | 23 | -3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 14:00 | 23.8436 | 18.78 | 18.5308 | 24.0333 | 22.8 | -4.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 15:00 | 23.7964 | 17.74 | 18.5692 | 24 | 22.6 | -4.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 16:00 | 23.7491 | 17.68 | 18.6077 | 23.9667 | 22.3917 | -4.7117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 17:00 | 23.7018 | 17.62 | 18.6462 | 23.9333 | 22.1833 | -4.5633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 18:00 | 23.6545 | 17.56 | 18.6846 | 23.9 | 21.975 | -4.415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 19:00 | 23.6073 | 17.5 | 18.7231 | 23.8667 | 21.7667 | -4.2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 20:00 | 23.56 | 17.44 | 18.7615 | 23.8333 | 21.5583 | -4.1183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 21:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.35 | -3.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 22:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.325 | -3.945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 23:00 | 23.54 | 17.38 | 18.8 | 23.8 | 21.3 | -3.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 | 23.564 | 16.86 | 18.86 | 23.81 | 20.7 | -3.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 01:00 | 23.588 | 16.34 | 18.92 | 23.82 | 20.8125 | -4.4725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 02:00 | 23.612 | 16.4886 | 18.98 | 23.83 | 20.925 | -4.4364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 03:00 | 23.636 | 16.6371 | 19.04 | 23.84 | 21.0375 | -4.4004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 04:00 | 23.66 | 16.7857 | 19.1 | 23.85 | 21.15 | -4.3643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 05:00 | 23.684 | 16.9343 | 19.16 | 23.86 | 21.2625 | -4.3282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 06:00 | 23.708 | 17.0829 | 19.22 | 23.87 | 21.375 | -4.2921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 07:00 | 23.732 | 17.2314 | 19.28 | 23.88 | 24.1875 | -6.9561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 08:00 | 23.756 | 17.38 | 19.34 | 23.89 | 21.6 | -4.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 09:00 | 23.78 | 19.04 | 19.4 | 23.9 | 23.0333 | -3.9933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 10:00 | 23.7733 | 20.7 | 19.76 | 23.8 | 22.9889 | -2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 11:00 | 23.7667 | 21.48 | 18.05 | 23.7 | 22.9444 | -1.4644 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 12:00 | 23.76 | 22 | 18.5 | 23.6 | 22.9 | -0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 13:00 | 23.7533 | 23.04 | 18.4 | 23.5 | 22.9 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 14:00 | 23.7467 | 23.04 | 18.4667 | 23.4 | 21.7 | 1.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 15:00 | 23.74 | 23.3 | 18.5333 | 23.3 | 21.82 | 1.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 16:00 | 23.7333 | 23.56 | 18.6 | 23.3833 | 21.94 | 1.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 17:00 | 23.7267 | 23.56 | 18.55 | 23.4667 | 22.06 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 18:00 | 23.72 | 23.56 | 18.5 | 23.55 | 22.18 | 1.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 19:00 | 23.7133 | 22.52 | 18.5 | 23.6333 | 22.3 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 20:00 | 23.7067 | 21.74 | 18.5 | 23.7167 | 22.9 | -1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 21:00 | 23.7 | 21.24 | 18.45 | 23.8 | 23.5 | -2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 22:00 | 23.7 | 20.74 | 18.425 | 23.8 | 23.2 | -2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 23:00 | 23.7 | 19.44 | 18.4 | 23.8 | 22.9 | -3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 | 23.7 | 18.4 | 18.5 | 23.8 | 22.6 | -4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 01:00 | 23.6867 | 17.62 | 18.58 | 23.7778 | 22.6 | -4.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 02:00 | 23.6733 | 17.1 | 18.66 | 23.7556 | 21.7 | -4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 03:00 | 23.66 | 16.71 | 18.74 | 23.7333 | 20.8 | -4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 04:00 | 23.6467 | 16.32 | 18.82 | 23.7111 | 20.35 | -4.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 05:00 | 23.6333 | 15.54 | 18.9 | 23.6889 | 19.9 | -4.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 06:00 | 23.62 | 16.06 | 18.98 | 23.6667 | 19.3 | -3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 07:00 | 23.6067 | 16.58 | 19.06 | 23.6444 | 20.2 | -3.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 08:00 | 23.5933 | 17.9 | 19.14 | 23.6222 | 21.4 | -3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 09:00 | 23.58 | 18.77 | 19.22 | 23.6 | 22.76 | -3.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 10:00 | 23.61 | 19.828 | 19.3 | 23.65 | 23.4 | -3.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 11:00 | 23.6145 | 20.76 | 18.52 | 23.4667 | 22.65 | -1.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 12:00 | 23.6191 | 21.8 | 18.46 | 23.2833 | 21.9 | -0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 13:00 | 23.6236 | 21.8 | 18.4 | 23.1 | 21.3 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 14:00 | 23.6282 | 21.54 | 18.35 | 23.1625 | 21.6 | -0.060001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 15:00 | 23.6327 | 21.54 | 18.3 | 23.225 | 21.7 | -0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 16:00 | 23.6373 | 22.32 | 18.25 | 23.2875 | 21.8 | 0.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 17:00 | 23.6418 | 22.2333 | 18.2 | 23.35 | 21.9 | 0.33333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 18:00 | 23.6464 | 22.58 | 18.15 | 23.4125 | 22 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 19:00 | 23.6509 | 21.8 | 18.1 | 23.475 | 22.1 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 20:00 | 23.6555 | 21.21 | 18.7 | 26.4875 | 22.2 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 21:00 | 23.66 | 20.62 | 18.4 | 23.6 | 23.4 | -2.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 22:00 | 23.66 | 19.3 | 19 | 23.6 | 23.1 | -3.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 23:00 | 23.66 | 17.9133 | 18.4 | 23.6 | 22.4 | -4.4867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | 23.65 | 16.96 | 18.55 | 23.55 | 21.3 | -4.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 01:00 | 23.64 | 15.93 | 18.7 | 23.5 | 20.1 | -4.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 02:00 | 23.63 | 14.9 | 18.85 | 23.45 | 18.9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 03:00 | 23.62 | 14.12 | 19 | 23.4 | 18 | -3.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 04:00 | 23.61 | 13.7667 | 18.95 | 23.35 | 17.55 | -3.7833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 05:00 | 23.6 | 13.4133 | 18.9 | 23.3 | 17.1 | -3.6867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 06:00 | 23.59 | 14.36 | 18.85 | 23.25 | 17.7 | -3.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 07:00 | 23.58 | 15.14 | 18.8 | 23.2 | 18.6 | -3.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 08:00 | 23.57 | 16.44 | 18.75 | 23.15 | 20.1 | -3.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 09:00 | 23.56 | 18.556 | 18.7 | 23.1 | 22.66 | -4.104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 10:00 | 23.6178 | 20.56 | 18.8 | 23.05 | 22.08 | -1.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 11:00 | 23.6756 | 21.184 | 18.4 | 23 | 21.5 | -0.316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 12:00 | 23.7333 | 21.92 | 18.4 | 22.8 | 20.9 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 13:00 | 23.7911 | 22.62 | 18.4 | 22.6 | 21.5 | 1.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 14:00 | 23.8489 | 23.1771 | 18.4 | 22.4 | 21.8 | 1.3771 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 15:00 | 23.9067 | 23.7467 | 18.4 | 22.6 | 22.1 | 1.6467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 16:00 | 23.9644 | 23.92 | 18.4 | 22.8 | 21.9389 | 1.9811 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 17:00 | 24.0222 | 23.855 | 18.44 | 23 | 21.7778 | 2.0772 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 18:00 | 24.08 | 23.79 | 18.48 | 23.025 | 21.6167 | 2.1733 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 19:00 | 23.9733 | 23.725 | 18.52 | 23.05 | 21.4556 | 2.2694 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 20:00 | 23.8667 | 23.66 | 18.56 | 23.075 | 21.2944 | 2.3656 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 21:00 | 23.76 | 22.145 | 18.6 | 23.1 | 21.1333 | 1.0117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 22:00 | 23.76 | 20.52 | 18.6 | 23.4 | 22.2 | -1.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 23:00 | 23.76 | 20.26 | 18.6 | 23.7 | 23.4 | -3.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 | 23.76 | 19.8267 | 18.6 | 23.7 | 23.4 | -3.5733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 01:00 | 23.7867 | 20.52 | 18.6833 | 23.7333 | 23.1 | -2.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 02:00 | 23.8133 | 20 | 18.7667 | 23.7667 | 22.8 | -2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 03:00 | 23.84 | 18.96 | 18.85 | 23.8 | 22.5 | -3.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 04:00 | 23.8667 | 17.66 | 18.9333 | 23.8333 | 22.2 | -4.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 05:00 | 23.8933 | 17.79 | 19.0167 | 23.8667 | 22.2 | -4.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 06:00 | 23.92 | 17.92 | 19.1 | 23.9 | 22.2 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 07:00 | 23.9467 | 18.44 | 19.1833 | 23.9333 | 23 | -4.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 08:00 | 23.9733 | 18.9233 | 19.2667 | 23.9667 | 22.8 | -3.8767 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 09:00 | 24 | 19.4067 | 19.35 | 24 | 23.5 | -4.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 10:00 | 23.9883 | 20.82 | 18.5 | 23.9458 | 23.1333 | -2.3133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 11:00 | 23.9767 | 22.0333 | 18.6 | 23.8917 | 22.7667 | -0.73333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 12:00 | 23.965 | 22.6029 | 18.6 | 23.8375 | 22.4 | 0.20286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 13:00 | 23.9533 | 23.5067 | 18.3 | 23.7833 | 22.4 | 1.1067 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 14:00 | 23.9417 | 24.0267 | 18.45 | 23.7292 | 22.325 | 1.7017 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 15:00 | 23.93 | 23.68 | 18.6 | 23.675 | 22.25 | 1.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 16:00 | 23.9183 | 23.68 | 18.7 | 23.6208 | 22.175 | 1.505 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 17:00 | 23.9067 | 24.2 | 18.5 | 23.5667 | 22.1 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 18:00 | 23.895 | 23.94 | 18.525 | 23.5125 | 21.95 | 1.99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 19:00 | 23.8833 | 23.68 | 18.55 | 23.4583 | 21.8 | 1.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 20:00 | 23.8717 | 22.9 | 18.575 | 23.4042 | 21.425 | 1.475 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 21:00 | 23.86 | 21.8867 | 18.6 | 23.35 | 21.05 | 0.83667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 22:00 | 23.86 | 20.64 | 18.6 | 23.325 | 22.1 | -1.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 23:00 | 23.86 | 19.5133 | 18.6 | 23.3 | 23.3 | -3.7867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 23.886 | 18.3 | 18 | 23.3667 | 22.4 | -4.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 01:00 | 23.912 | 16.48 | 18.6 | 23.4333 | 21.5 | -5.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 02:00 | 23.938 | 15.18 | 18.8 | 23.5 | 19.4 | -4.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 03:00 | 23.964 | 14.4 | 19 | 23.5667 | 18.2 | -3.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 04:00 | 23.99 | 13.62 | 19.2 | 23.6333 | 17.9 | -4.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 05:00 | 24.016 | 14.14 | 18.6 | 23.7 | 18.05 | -3.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 06:00 | 24.042 | 14.66 | 18.9 | 23.7667 | 18.2 | -3.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 07:00 | 24.068 | 16.48 | 19.2 | 23.8333 | 20 | -3.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 08:00 | 24.094 | 18.3 | 19.625 | 23.9 | 22.4 | -4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 09:00 | 24.12 | 20.065 | 20.05 | 24.1 | 23.8 | -3.735 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 10:00 | 24.1083 | 21.2267 | 18.3 | 23.8 | 22.6 | -1.3733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 11:00 | 24.0967 | 22.2533 | 18.5 | 23.5 | 21.4 | 0.85333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 12:00 | 24.085 | 23.2 | 18.5 | 23.4818 | 22 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 13:00 | 24.0733 | 23.98 | 18.5 | 23.4636 | 22.6 | 1.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 14:00 | 24.0617 | 24.5 | 18.5 | 23.4455 | 22.8 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 15:00 | 24.05 | 24.76 | 18.5 | 23.4273 | 23 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 16:00 | 24.0383 | 25.592 | 18.5 | 23.4091 | 23.2 | 2.392 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 17:00 | 24.0267 | 25.54 | 18.5 | 23.3909 | 23.5 | 2.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 18:00 | 24.015 | 26.06 | 18.5 | 23.3727 | 23.8 | 2.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 19:00 | 24.0033 | 25.28 | 18.5 | 23.3545 | 23.2 | 2.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 20:00 | 23.9917 | 24.76 | 18.5 | 23.3364 | 22.6 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 21:00 | 23.98 | 23.7467 | 18.5 | 23.3182 | 22 | 1.7467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 22:00 | 23.98 | 22.5 | 18.5 | 23.3 | 21.6 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 23:00 | 23.98 | 20.5067 | 18.2 | 23.3 | 21.78 | -1.2733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 | 24 | 18.9467 | 18.6 | 23.3667 | 22.8 | -3.8533 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 01:00 | 24.02 | 18.7733 | 18.4 | 23.4333 | 23.1 | -4.3267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 02:00 | 24.04 | 18.6 | 18.2 | 23.5 | 22.65 | -4.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 03:00 | 24.06 | 17.82 | 18.8 | 23.5667 | 22.2 | -4.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 04:00 | 24.08 | 16.78 | 18.8333 | 23.6333 | 21 | -4.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 05:00 | 24.1 | 15.74 | 18.8667 | 23.7 | 19.8 | -4.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 06:00 | 24.12 | 16.26 | 18.9 | 23.7667 | 20.1 | -3.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 07:00 | 24.14 | 17.56 | 18.9333 | 23.8333 | 21.6 | -4.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 08:00 | 24.16 | 19.12 | 18.9667 | 23.9 | 23.4 | -4.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 09:00 | 24.18 | 20.42 | 19 | 23.85 | 22.9 | -2.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 10:00 | 24.2 | 21.912 | 18.65 | 23.8 | 22.4 | -0.488 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 11:00 | 24.18 | 23.16 | 18.4 | 23.7417 | 21.5 | 1.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 12:00 | 24.16 | 23.68 | 18.46 | 23.6833 | 22.1 | 1.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 13:00 | 24.14 | 24.304 | 18.52 | 23.625 | 22.7 | 1.604 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 14:00 | 24.12 | 25.0667 | 18.58 | 23.5667 | 22.82 | 2.2467 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 15:00 | 24.1 | 25.552 | 18.64 | 23.5083 | 22.94 | 2.612 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 16:00 | 24.08 | 25.24 | 18.7 | 23.45 | 23.06 | 2.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 17:00 | 24.06 | 25.0667 | 18.6833 | 23.3917 | 23.18 | 1.8867 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 18:00 | 24.04 | 24.8933 | 18.6667 | 23.3333 | 23.3 | 1.5933 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 19:00 | 24.02 | 24.72 | 18.65 | 23.275 | 22.7 | 2.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 20:00 | 24 | 24.2 | 18.6333 | 23.2167 | 22.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 21:00 | 23.98 | 23.68 | 18.6167 | 23.1583 | 22.1 | 1.58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 22:00 | 23.96 | 22.96 | 18.6 | 23.1 | 21.8 | 1.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 23:00 | 23.96 | 21.8333 | 18.6 | 23.1 | 22.5 | -0.66667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 23.9891 | 20.36 | 18.3 | 23.7 | 23.3 | -2.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 01:00 | 24.0182 | 19.32 | 18.4286 | 23.7667 | 23.15 | -3.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 02:00 | 24.0473 | 19.06 | 18.5571 | 23.8333 | 23 | -3.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 03:00 | 24.0764 | 18.54 | 18.6857 | 23.9 | 22.85 | -4.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 04:00 | 24.1055 | 18.02 | 18.8143 | 23.9667 | 22.7 | -4.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 05:00 | 24.1345 | 18.3667 | 18.9429 | 24.0333 | 22.9 | -4.5333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 06:00 | 24.1636 | 18.7133 | 19.0714 | 24.1 | 23.1 | -4.3867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 07:00 | 24.1927 | 19.06 | 19.2 | 24.1667 | 23.3 | -4.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 08:00 | 24.2218 | 20.38 | 20.1 | 24.2333 | 23.9 | -3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 09:00 | 24.2509 | 22.2 | 18.5143 | 24.3 | 23.3167 | -1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 10:00 | 24.28 | 23.58 | 18.7 | 24 | 22.7333 | 0.84667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 11:00 | 24.26 | 24.36 | 18.6 | 23.9667 | 22.7667 | 1.5933 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 12:00 | 24.24 | 24.88 | 18.5 | 23.9333 | 22.8 | 2.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 13:00 | 24.22 | 25.14 | 18.4 | 23.9 | 23.1 | 2.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 14:00 | 24.2 | 25.4 | 18.4 | 23.8667 | 23.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 15:00 | 24.18 | 25.92 | 18.4 | 23.8333 | 24 | 1.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 16:00 | 24.16 | 26.2667 | 18.1 | 23.8 | 24.3 | 1.9667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 17:00 | 24.14 | 26.96 | 18.1429 | 23.7667 | 24.6 | 2.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 18:00 | 24.12 | 26.7 | 18.1857 | 23.7333 | 24.4 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 19:00 | 24.1 | 26.44 | 18.2286 | 23.7 | 24.2 | 2.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 20:00 | 24.08 | 26.18 | 18.2714 | 23.6667 | 24 | 2.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 21:00 | 24.06 | 25.14 | 18.3143 | 23.6333 | 23.1 | 2.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 22:00 | 24.04 | 24.2 | 18.3571 | 23.6 | 22.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 23:00 | 24.04 | 22.69 | 18.4 | 23.6 | 21.6 | 1.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 | 23.9533 | 21.78 | 18.55 | 23.6667 | 21.65 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 01:00 | 23.8667 | 21 | 18.7 | 23.7333 | 21.7 | -0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 02:00 | 23.78 | 19.96 | 18.85 | 23.8 | 23.2 | -3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 03:00 | 23.6933 | 19.18 | 19 | 23.8667 | 22.9 | -3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 04:00 | 23.6067 | 18.66 | 18.4 | 23.9333 | 22.6 | -3.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 05:00 | 23.52 | 19.18 | 19 | 24 | 22.6 | -3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 06:00 | 23.6933 | 19.18 | 19.1 | 24.0667 | 22.6 | -3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 07:00 | 23.8667 | 19.7 | 19.6 | 24.1333 | 23.2 | -3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 08:00 | 24.04 | 21.26 | 18.6 | 24.2 | 23.8 | -2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 09:00 | 24.17 | 22.82 | 18.6 | 24.1 | 22.6 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 10:00 | 24.3 | 24.3457 | 18.8 | 24 | 22.9 | 1.4457 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 11:00 | 24.2983 | 26.14 | 18.6 | 24.075 | 23.8 | 2.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 12:00 | 24.2967 | 26.92 | 18.8 | 24.15 | 24.7 | 2.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 13:00 | 24.295 | 27.96 | 18.6 | 24.225 | 25.1 | 2.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 14:00 | 24.2933 | 27.96 | 18.8 | 24.3 | 25.5 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 15:00 | 24.2917 | 28.272 | 18.6 | 24.375 | 25.9 | 2.372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 16:00 | 24.29 | 28.74 | 18.8 | 24.45 | 25.6 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 17:00 | 24.2883 | 28.74 | 18.6 | 27.6 | 25.4 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 18:00 | 24.2867 | 28.74 | 18.7 | 24.6 | 25.2 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 19:00 | 24.285 | 27.96 | 18.7 | 24.45 | 25 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 20:00 | 24.2833 | 27.44 | 18.7 | 24.3 | 24.7 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 21:00 | 24.2817 | 26.66 | 18.7 | 24.15 | 24.4 | 2.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 22:00 | 24.28 | 25.415 | 18.7 | 24 | 23.5 | 1.915 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 23:00 | 24.28 | 23.284 | 18.6 | 24 | 22.6 | 0.684 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 | 24.2491 | 22.556 | 18.7 | 24.0091 | 23.2 | -0.644 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 01:00 | 24.2182 | 21.828 | 19 | 24.0182 | 23.8 | -1.972 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 02:00 | 24.1873 | 21.1 | 18.4 | 24.0273 | 23.65 | -2.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 03:00 | 24.1564 | 19.8 | 18.7 | 24.0364 | 23.5 | -3.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 04:00 | 24.1255 | 20.06 | 18.8 | 24.0455 | 23.35 | -3.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 05:00 | 24.0945 | 19.28 | 19.2 | 24.0545 | 23.2 | -3.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 06:00 | 24.0636 | 19.8 | 19.6 | 24.0636 | 23.5 | -3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 07:00 | 24.0327 | 21.62 | 18.6 | 24.0727 | 23.8 | -2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 08:00 | 24.0018 | 22.66 | 18.625 | 24.0818 | 23.5 | -0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 09:00 | 23.9709 | 21.62 | 18.65 | 24.0909 | 23.2 | -1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 10:00 | 23.94 | 23.0233 | 18.675 | 24.1 | 22.9 | 0.12333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 11:00 | 23.955 | 24.9533 | 18.7 | 24.1167 | 23.2 | 1.7533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 12:00 | 23.97 | 25.9686 | 18.6 | 24.1333 | 23.8 | 2.1686 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 13:00 | 23.985 | 27.276 | 18.8 | 24.15 | 24.4 | 2.876 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 14:00 | 24 | 28.68 | 18.6 | 24.1667 | 25.3 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 15:00 | 24.015 | 26.34 | 18.7 | 24.1833 | 24.1 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 16:00 | 24.03 | 25.82 | 19 | 24.2 | 23.8 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 17:00 | 24.045 | 27.64 | 18.6 | 24.2167 | 24.4 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 18:00 | 24.06 | 28.16 | 18.8 | 24.2333 | 24.2 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 19:00 | 24.075 | 27.51 | 18.7 | 24.25 | 24 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 20:00 | 24.09 | 26.86 | 18.6 | 24.2667 | 23.8 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 21:00 | 24.105 | 24 | 18.7 | 24.2833 | 23.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 22:00 | 24.12 | 21.94 | 18.7667 | 24.3 | 23.3 | -1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 23:00 | 24.12 | 21.68 | 18.8 | 24.3 | 23.3 | -1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 | 24.0964 | 21.16 | 18.8375 | 24.2727 | 23.2727 | -2.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 01:00 | 24.0727 | 20.38 | 18.875 | 24.2455 | 23.2455 | -2.8655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 02:00 | 24.0491 | 19.99 | 18.9125 | 24.2182 | 23.2182 | -3.2282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 03:00 | 24.0255 | 19.6 | 18.95 | 24.1909 | 23.1909 | -3.5909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 04:00 | 24.0018 | 19.86 | 18.9875 | 24.1636 | 23.1636 | -3.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 05:00 | 23.9782 | 20.12 | 19.025 | 24.1364 | 23.1364 | -3.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 06:00 | 23.9545 | 20.38 | 21.45 | 24.1091 | 23.1091 | -2.7291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 07:00 | 23.9309 | 20.64 | 19.1 | 24.0818 | 23.0818 | -2.4418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 08:00 | 23.9073 | 21.16 | 19.1 | 24.0545 | 23.0545 | -1.8945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 09:00 | 23.8836 | 22.2 | 19.1 | 24.0273 | 23.0273 | -0.82727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 10:00 | 23.86 | 22.92 | 18.7 | 24 | 23 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 11:00 | 23.8417 | 22.08 | 18.8 | 24 | 23.6 | -1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 12:00 | 23.8233 | 21.56 | 18.7909 | 24 | 23.5636 | -2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 13:00 | 23.805 | 21.04 | 18.7818 | 24 | 23.5273 | -2.4873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 14:00 | 23.7867 | 20.26 | 18.7727 | 24 | 23.4909 | -3.2309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 15:00 | 23.7683 | 19.87 | 18.7636 | 24 | 23.4545 | -3.5845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 16:00 | 23.75 | 19.48 | 18.7545 | 24 | 23.4182 | -3.9382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 17:00 | 23.7317 | 20.26 | 18.7455 | 24 | 23.3818 | -3.1218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 18:00 | 23.7133 | 20.1733 | 18.7364 | 24 | 23.3455 | -3.1721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 19:00 | 23.695 | 20.0867 | 18.7273 | 24 | 23.3091 | -3.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 20:00 | 23.6767 | 20 | 18.7182 | 24 | 23.2727 | -3.2727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 21:00 | 23.6583 | 19.48 | 18.7091 | 24 | 23.2364 | -3.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 22:00 | 23.64 | 18.88 | 18.7 | 24 | 23.2 | -4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 23:00 | 23.64 | 17.9333 | 18.7 | 24 | 21.9 | -3.9667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-29 | #DIV/0! | 17.6156 | 18.85 | #DIV/0! | 21.1 | -3.4844 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 01:00 | #DIV/0! | 17.2978 | 19 | #DIV/0! | 21.4 | -4.1022 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 02:00 | #DIV/0! | 16.98 | 19.06 | #DIV/0! | 20.5 | -3.52 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 03:00 | #DIV/0! | 15.94 | 19.12 | #DIV/0! | 19.6 | -3.66 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 04:00 | #DIV/0! | 15.16 | 19.18 | #DIV/0! | 19.15 | -3.99 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 05:00 | #DIV/0! | 15.545 | 19.24 | #DIV/0! | 18.7 | -3.155 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 06:00 | #DIV/0! | 15.93 | 19.3 | #DIV/0! | 19.6 | -3.67 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 07:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 08:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 09:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 10:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 11:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 12:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 13:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 14:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 15:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 16:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 17:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 18:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 19:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 20:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 21:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 22:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-29 23:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 01:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 02:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 03:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 04:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 05:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 06:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 07:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 08:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 09:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 10:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 11:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 12:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 13:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 14:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 15:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 16:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 17:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 18:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 19:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 20:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 21:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 22:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-06-30 23:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2020-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monatsweise (hidden)
| 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014
| l/m² im Monat |  | l/m² im Monat |  | l/m² im Monat |  | l/m² im Monat |  | l/m² im Monat |  | l/m² im Monat |  | Durchschnitt
2009-01-01 | #REF! | 2010-01-01 | #REF! | 2011-01-01 | #REF! | 2012-01-01 | #REF! | 2013-01-01 | #REF! | 2014-01-01 | #REF! | Januar | #REF!
2009-02-01 | #REF! | 2010-02-01 | #REF! | 2011-02-01 | #REF! | 2012-02-01 | #REF! | 2013-02-01 | #REF! | 2014-02-01 | #REF! | Februar | #REF!
2009-03-01 | #REF! | 2010-03-01 | #REF! | 2011-03-01 | #REF! | 2012-03-01 | #REF! | 2013-03-01 | #REF! | 2014-03-01 | #REF! | März | #REF!
2009-04-01 | #REF! | 2010-04-01 | #REF! | 2011-04-01 | #REF! | 2012-04-01 | #REF! | 2013-04-01 | #REF! | 2014-04-01 | #REF! | April | #REF!
2009-05-01 | #REF! | 2010-05-01 | #REF! | 2011-05-01 | #REF! | 2012-05-01 | #REF! | 2013-05-01 | #REF! | 2014-05-01 | #REF! | Mai | #REF!
2009-06-01 | #REF! | 2010-06-01 | #REF! | 2011-06-01 | #REF! | 2012-06-01 | #REF! | 2013-06-01 | #REF! | 2014-06-01 | #REF! | Juni | #REF!
2009-07-01 | #REF! | 2010-07-01 | #REF! | 2011-07-01 | #REF! | 2012-07-01 | #REF! | 2013-07-01 | #REF! | 2014-07-01 | #REF! | Juli | #REF!
2009-08-01 | #REF! | 2010-08-01 | #REF! | 2011-08-01 | #REF! | 2012-08-01 | #REF! | 2013-08-01 | #REF! | 2014-08-01 | #REF! | August | #REF!
2009-09-01 | #REF! | 2010-09-01 | #REF! | 2011-09-01 | #REF! | 2012-09-01 | #REF! | 2013-09-01 | #REF! | 2014-09-01 | #REF! | September | #REF!
2009-10-01 | #REF! | 2010-10-01 | #REF! | 2011-10-01 | #REF! | 2012-10-01 | #REF! | 2013-10-01 | #REF! | 2014-10-01 | #REF! | Oktober | #REF!
2009-11-01 | #REF! | 2010-11-01 | #REF! | 2011-11-01 | #REF! | 2012-11-01 | #REF! | 2013-11-01 | #REF! | 2014-11-01 | #REF! | November | #REF!
2009-12-01 | #REF! | 2010-12-01 | #REF! | 2011-12-01 | #REF! | 2012-12-01 | #REF! | 2013-12-01 | #REF! | 2014-12-01 | #REF! | Dezember | #REF!

## Berechnung Kühlenergie
Auslegung
|  | η_WRG: | 60 | %
|  | Ø Abluft_unb.: | 22 °C / 50 %
|  | Ø Abluft_bef.: | 16.5 | °C
|  | Ø Zuluft: | 19 | °C
AU-Luftzustände aus VDI
t [°C] | [h/a] | Potential WRG [K] | Erreichbare Temperatur nach WRG [°C] | Anteil der adiabaten Kühlung [%] | Davon über adiabate Kühlung | Davon über Kompression
39 | 0 | 13.5 | 25.5 | 67.5%
38 | 0 | 12.9 | 25.1 | 67.89%
37 | 0 | 12.3 | 24.7 | 68.33%
36 | 0 | 11.7 | 24.3 | 68.82% | 0 | 0
35 | 0.2 | 11.1 | 23.9 | 69.38% | 3.0987 | 1.3679
34 | 0.6 | 10.5 | 23.5 | 70% | 8.7937 | 3.7687
33 | 0.7 | 9.9 | 23.1 | 70.71% | 9.6731 | 4.006
32 | 0.8 | 9.3 | 22.7 | 71.54% | 10.385 | 4.1317
31 | 0.3 | 8.7 | 22.3 | 72.5% | 3.6431 | 1.3819
30 | 1 | 8.1 | 21.9 | 73.64% | 11.3063 | 4.0479
29 | 1.3 | 7.5 | 21.5 | 75% | 13.6094 | 4.5365
28 | 3.3 | 6.9 | 21.1 | 76.67% | 31.7831 | 9.6731
27 | 4.3 | 6.3 | 20.7 | 78.75% | 37.8131 | 10.2035
26 | 7.4 | 5.7 | 20.3 | 81.43% | 58.8762 | 13.4279
25 | 8.5 | 5.1 | 19.9 | 85% | 60.5094 | 10.6781
24 | 9 | 4.5 | 19.5 | 90% | 56.5312 | 6.2812
23 | 11.7 | 3.9 | 19.1 | 97.5% | 63.6919 | 1.6331
22 | 15.5 | 3.3 | 18.7 | 100% | 64.9062 | 0
21 | 18 | 2.7 | 18.3 | 100% | 50.25 | 0
20 | 19.4 | 2.1 | 17.9 | 100% | 27.0792 | 0
19 | 23.6 | 1.5 | 17.5 | 100% | 0 | 0
Summe: | 125.6 |  | Schnitt: | 94.42% | 511.9498 | 75.1377
|  | Adiabate Kühlung |  |  | Kältemaschine
|  | Zustand_Abl_unb.: | 22 °C / 50 % |  | t [°C] | [h/a] | Leistung kW | kWhKälte | kWhel_P
|  | x_Abl_unb.: | 8.3 | gW/kgLuft | 36 | 0 | 23.7292 | 0 | 0
|  | Zustand_Abl_bef.: | 16.5 °C / 87 % |  | 35 | 0.2 | 22.3333 | 4.4667 | 1.4889
|  | x_Abl_bef.: | 10.4 | gW/kgLuft | 34 | 0.6 | 20.9375 | 12.5625 | 4.1875
[5 empty] | 33 | 0.7 | 19.5417 | 13.6792 | 4.5597
|  | Volllastfall: |  |  | 32 | 0.8 | 18.1458 | 14.5167 | 4.8389
|  | V_dot: | 5000 | m³/h | 31 | 0.3 | 16.75 | 5.025 | 1.675
|  | m_dot: | 6000 | kg/h | 30 | 1 | 15.3542 | 15.3542 | 5.1181
|  | Wasserbedarf: | 12.6 | kg/h | 29 | 1.3 | 13.9583 | 18.1458 | 6.0486
|  |  | 1582.56 |  | 28 | 3.3 | 12.5625 | 41.4562 | 13.8187
[5 empty] | 27 | 4.3 | 11.1667 | 48.0167 | 16.0056
|  | Teillastfall 50%: |  |  | 26 | 7.4 | 9.7708 | 72.3042 | 24.1014
|  | V_dot: | 2500 | m³/h | 25 | 8.5 | 8.375 | 71.1875 | 23.7292
|  | m_dot: | 3000 | kg/h | 24 | 9 | 6.9792 | 62.8125 | 20.9375
|  | Wasserbedarf: | 6.3 | kg/h | 23 | 11.7 | 5.5833 | 65.325 | 21.775
|  |  | 791.28 |  | 22 | 15.5 | 4.1875 | 64.9062 | 21.6354
[5 empty] | 21 | 18 | 2.7917 | 50.25 | 16.75
|  | mit 25 % Volllast und 75 % Halblast: |  |  | 20 | 19.4 | 1.3958 | 27.0792 | 9.0264
|  | m_dot_mittel: | 3750 | kg/h | 19 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |  | EER 3
|  | Wasserbedarf im Jahr: | 0.9891 | m³/a | Summe: | 125.4 |  | 587.0875 | 195.6958 |  | http://www.reftec.ch/downloads/Leistungszahlen.pdf
|  | Kosten 0% RW | [5 empty] | Kosten
|  | Förder/Wäscherpumpe: | 62.8 | kWh/a |  |  |  | COP: |  | -
|  | Strompreis: | 0.19 | €/kWh |  |  |  | Strompreis: | 0.3 | €/kWh
|  | Stromkosten: | 11.932 | €/a |  |  |  | Gesamtkosten: | 58.7088 | €/a
|  | TW-Wasserpreis: | 3.27 | €/m³
|  | Anteil RW / Gesamt: | 0 | %
|  | Betriebswasserpreis: | 3.27 | €/m³
|  | Wasserkosten: | 3.2344 | €/a
|  | Gesamtkosten: | 15.1664 | €/a
Kosten 50% RW
|  | Anteil RW / Gesamt: | 50 | %
|  | Betriebswasserpreis: | 1.635 | €/m³
|  | Wasserkosten: | 1.6172 | €/a
|  | Gesamtkosten: | 13.5492 | €/a
Kosten 100% RW
|  | Anteil RW / Gesamt: | 100 | %
|  | Betriebswasserpreis: | 0 | €/m³
|  | Wasserkosten: | 0 | €/a
|  | Gesamtkosten: | 11.932 | €/a